ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# _____20.05.2026______ № __20/5__________

О внесении изменений в порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Электросталь Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (актуализация на 2026 год)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 08.08.2024 № 311 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Электросталь Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) утвержденный постановлением Главы городского округа Электросталь Московской области от 09.09.2025 №69/9 (в редакции постановления Главы городского округа Электросталь Московской области от 28.10.2025 №83/10, от 30.12.2025 №102/12), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава городского округа                                                                                          Ф.А. Ефанов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден

постановлением Главы

городского округа Электросталь

Московской области

от «_20_» __05.___ 2026 г. №__20/5___

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ                                АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

(актуализация на 2026 год)

Администрация городского округа Электросталь Московской области, 144003, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 5

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство энергетики Московской области: Письмо №26Исх-3066/26-05 от 22.04.2026 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области: Письмо №12Исх-2190/04.03 от 30.04.2026 г.

Главное управление гражданской защиты Московской области: Письмо №34Исх-377 от 11.03.2026 г.

г.о. Электросталь,

2026 г.

Содержание

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	7

Раздел 1. Общие сведения	8

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).	8

1.2.	Описание систем теплоснабжения городского округа Электросталь	18

1.3.	Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения	23

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих       теплоснабжение	36

1.5.	Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.	128

1.6.	Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории городского округа Электросталь	130

1.7.	Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории городского округа Электросталь	130

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	136

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	136

2.2.	Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных        ситуаций	141

2.3.	Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	141

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	144

3.1.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	144

3.2.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения	148

3.3.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям	157

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии                    с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	164

4.1.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	164

4.2.	Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций	165

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	166

5.1.	Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	166

5.2.	Дислокация сил и средств, реагирование при локализации и ликвидации                     аварийных ситуаций	167

5.3.	Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций	169

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	186

6.1	Первоочередные действия направленные на обеспечение безопасности населения.	186

6.2	Действия должностных лиц направленные на обеспечение безопасности населения.	187

6.3	Действия населения направленные на обеспечение безопасности.	190

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного                                     и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	192

7.1. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	192

7.2.	Сведения о материальных ресурсах, которых могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	194

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	202

8.1.	Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	202

8.2.	Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	204

8.3.	Действия персонала при применении электронного моделирования                           аварийных ситуаций	212

8.4.	Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	213

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	238

9.1.	Ознакомление с ПЛАС	238

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	238

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	243

10.1.	Общие сведения	243

10.2.	Сведения об ответственных лицах	243

Раздел 11. Изменения, внесенные в «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Электросталь Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций. Актуализация на 2026 год», по замечаниям согласующих органов	265

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1 - Административный состав городского округа Электросталь.	16

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Электросталь.	17

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Электросталь.	17

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по городскому округу Электросталь.	17

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь	18

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Электросталь	19

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории городского округа Электросталь	20

Таблица 1.2.4 - Оценка надежности систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р	23

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории городского округа Электросталь	24

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Электросталь по управляющим организациям и источникам тепловой энергии, ЦТП, НС	36

Таблица 0.2 - Перечень СЗО на территории городского округа Электросталь и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям.	116

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории городского округа Электросталь и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС	129

Таблица 1.7.2 - Сведения о резервировании подачи ресурсов по вторым вводам на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС на территории городского округа Электросталь	131

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий	137

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения городского округа Электросталь - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий	139

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	142

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	142

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь	144

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в ООО «Глобус» для выполнения работ                     по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь.	149

Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в МУП «ЭЦУ» для выполнения работ                     по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь.	150

Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в ООО «ТВС» для выполнения работ                      по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь.	150

Таблица 3.2.4 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем городского округа Электросталь.	151

Таблица 3.3.1 - Сведения по силам и средствам муниципального звена РСЧС, которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах городского округа Электросталь	157

Таблица 3.3.2 - Сведения по силам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и городского округа Электросталь	159

Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения городского округа Электросталь, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения.	165

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь	168

Таблица 6.2.1  - Перечень зданий, которые Администрация городского округа Электросталь может использовать в зимний период для временного размещения людей	189

Таблица 8.2.1 – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети	209

Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха                 в помещениях потребителей ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» после их переключения на котельную «Южная», полученные в результате электронного моделирования.	218

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь	239

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации городского округа Электросталь связанным с функционированием систем теплоснабжения.	243

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным                                          и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь.	244

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам городского округа Электросталь связанным с функционированием систем теплоснабжения.	244

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории городского округа Электросталь.	246

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь.	246

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь.	248

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь.	248

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц организаций, управляющих организаций на территории городского округа Электросталь.	249

Таблица 10.2.9 - Перечень СЗО на территории городского округа Электросталь, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб	252

Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ городского округа Электросталь.	16

Рисунок 5.3.1 – Блок-схема взаимодействия ответственных лиц городского округа Электросталь с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)	185

Рисунок 8.4.1 – Зона действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2  в нормальном режиме теплоснабжения.	214

Рисунок 8.4.2 – Зона действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2  с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией .	215

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2 на котельную «Южная» по адресу Московская обл., г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1.	216

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2 на котельную «Южная» по адресу Московская обл., г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1.	217

Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

    - Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения городского округа Электросталь Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- схемы теплоснабжения городского округа Электросталь Московской области на период с 2024 по 2044 год (Актуализация на 2026 год), утвержденная Распоряжением от 22.10.2025 №230-Р Министерства энергетики Московской области «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Электросталь Московской области на период с 2024 по 2044 год»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Настоящая ежегодная актуализация документа на 2026 год выполняется на базе ПЛАС на 2025 г., утвержденного Постановлением Главы городского округа Электросталь от 09.09.2025 №69/9 «Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Электросталь Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)».

1.1.1.3. В соответствии с требованиями п/п 1) п.3 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2024 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, утвержденный и ежегодно актуализируемый органом местного самоуправления (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), разработанный с учетом порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

1.1.1.4. ПЛАС должен быть, до утверждения муниципальным образованием, согласован с центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области в сфере водоснабжения и водоотведения (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области), центральными исполнительными органами в области газоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике (Министерство энергетики Московской области), и центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющим полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Главное управление гражданской защиты Московской области).

1.1.1.5. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки (актуализации) и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ №2234).

1.1.1.6. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.7. ПЛАС, в соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025 г. в 2025 г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.8. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц, мест проведения электронного моделирования аварийных ситуаций и др.

1.1.1.9. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.10. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы теплоснабжения на территории городского округа Электросталь, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.11. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.12. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации городского округа Электросталь;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения городского округа Электросталь;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения городского округа Электросталь;

д) в управляющих организациях на территории городского округа Электросталь.

1.1.1.13. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы городского округа Электросталь, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.14. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.15. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

    - Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

    - Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации городского округа Электросталь, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в городском округа Электросталь  следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в городском округе Электросталь  для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству городского округа Электросталь.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь осуществляется в соответствии:

- «Регламентом по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», утвержденным распоряжением Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП "Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- «Регламентом по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Электросталь к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», утвержденным Постановлением Администрации городского округа Электросталь от 30.04.2025 г. № 578/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года»;

- настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации городского округа Электросталь и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в городском округе Электросталь.

      - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Управляющими организациями, обслуживающими многоквартирные дома, обеспеченные теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

    - Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Городской округ Электросталь является самостоятельным муниципальным образованием в составе Московской области, обладающим статусом городского округа. Статус городского округа установлен Законом Московской области от 25 октября 2004 года N 130/2004-ОЗ О статусе и границе городского округа Электросталь.

Городской округ Электросталь расположен на востоке Московской области в 52 км от г. Москва. Административным центром городского округа Электросталь является город Электросталь. В окрестностях города Электросталь берёт начало река Вохонка (приток Клязьмы), а также её притоки — Марьинка и Ходца. С различных сторон городской округ Электросталь граничит: на севере – с территориями Богородского городского округа, на юге – с территориями Раменского городского округа, на западе – с территориями Богородского городского округа, на востоке – с территориями Павлово-Посадского городского округа.

Площадь территории муниципальное образование 13537 га. Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 составляет 151 989 человек.

Карта (схема) границ городского округа Электросталь приведена на рисунке Рисунок 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ городского округа Электросталь.

В состав городского округа Электросталь входят 11 населенных пунктов, в том числе 1 город (Электросталь) , 4 деревни (Пушкино, Есино, Степаново, Бабеево), 5 поселков (Елизаветино, Фрязево, Новые дома, Случайный, Всеволодово) и 1 село (Иванисово).

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы городского округа Электросталь, по состоянию на 01.01.2025, представлен в таблице Таблица 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав городского округа Электросталь.

| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электросталь | город | 143 048 |
| 2 | Сельские населённые пункты, находящиеся в границе городского округа |  | 8 941 |
| Итого |  |  | 151 989 |

      - Климат и погодно-климатические явления

Климат. Климат на территории городского округа Электросталь умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Климатические условия территории определяются влиянием переноса воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и трансформацией воздушных масс разного происхождения.

Следствием воздействия воздушных масс с Атлантического океана является вероятность зимних оттепелей и сырых прохладных периодов в летнее время. Влияние арктических холодных масс сказывается в виде сильных похолоданий в зимние месяцы и в виде «возврата холодов» в весенне-летний период, при которых происходит понижение температуры вплоть до заморозков на почве.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории городского округа Электросталь составляет + 5,6 °С. Самый холодный месяц - январь, среднее значение его температуры – 7,8 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до – 38,0 °С. Самый теплый месяц – июль со средними температурами + 19,1 °С. Абсолютный максимум температуры может подниматься до +38,2 °С.

Дни с заморозками зарегистрированы даже в летние месяцы за исключением июля и августа. Переход суточной температуры через 0 °С весной происходит в период с конца марта, осенью – в среднем с 10 ноября. Средняя продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 0 °С 135 дней в году.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Электросталь представлена в

Таблица 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Электросталь.

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -7,8 | -6,9 | -1,3 | 6,5 | 13,3 | 17,0 | 19,1 | 17,1 | 11,3 | 5,2 | -0,8 | -5,2 | 5,6 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Электросталь представлен в Таблица 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Электросталь.

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -42,2 | -38,1 | -30,9 | -21 | -7,5 | -2,3 | +1,3 | -1,2 | -8,5 | -21 | -30,9 | -38,8 | -25,7 |
| 1940 г. | 1929 г. | 1963 г. | 1952 г. | 1918 г. | 1998 г. | 1976 г. | 1966 г. | 1993 г. | 1976 г. | 1998 г. | 1978 г. | 2023 г. |

Абсолютный максимум температуры воздуха по городскому округу Электросталь представлен в Таблица 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по городскому округу Электросталь.

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| +8,6 | +9,6 | +20,5 | +29 | +33,2 | +35,9 | +39,7 | +38,2 | +32,3 | +25 | +17,5 | +9,6 | +31,2 |
| 2023 г. | 1990 г. | 2014 г. | 1950 г. | 2007 г. | 2021 г. | 2010 г. | 2010 г. | 1890 г. | 1915 г. | 2013 г. | 2008 г. | 2023 г. |

Ветер. Преобладающими на территории городского округа Электросталь в течение всего года являются ветры западного направления, повторяемость которых составляет 25 %. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/с. Максимумы среднемесячной скорости ветра наблюдается в зимний период, достигая величины 2,6 м/с, минимум - летом – 1,8 м/с.

Зимой наибольшей силой отличаются З и СЗ ветры (10-15 м/с), в летний период - З и СЗ (10 м/с). Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 м/с.

Осадки и снежный покров. Атмосферные осадки на территории городского округа Электросталь определяются главным образом, циклонической деятельностью. Осадки, связанные с местной циркуляцией, даже летом составляют меньшую долю. Средняя многолетняя сумма осадков составляет около 600-700 мм. За теплый период выпадает основное количество осадков - до 45%. Число дней с осадками в декабре и январе максимально, хотя сумма осадков минимальна. Высота снежного покрова на открытых пространствах в среднем составляет 20 см. В пониженных и залесенных местах высота снежного покрова значительно больше указанной, а сходит он позднее. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте. Следует отметить, что сроки образования устойчивого снежного покрова, также, как и сроки его появления и схода, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Европейской территории России, куда входит и территории городского округа Электросталь:

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией городского округа Электросталь свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

  - Описание систем теплоснабжения городского округа Электросталь

    - В административных границах городского округа Электросталь централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - В городском округе Электросталь  деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 3 (три) организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь представлен в Таблица 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Глобус» | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, стр. 3 |
| 2 | ООО «ТВС» | г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт. 3, ком. 95, оф. 67 |
| 3 | МУП «ЭЦУ» | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58 |

    - В системах централизованного теплоснабжения городского округа Электросталь функционирует 13 (тринадцать) централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 689,940 Гкал/час.

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Электросталь представлен в Таблица 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2 | 150/70°С | ООО «Глобус» |
| 2 | Котельная «Южная» | г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1 | 115/70°С (ср. 105°С, изл. 70°С) | ООО «Глобус» |
| 3 | Котельная «Северная» | г. Электросталь, ул. Северная, д. 7 | 115/70°С (ср. 105°С, изл. 70°С) | ООО «Глобус» |
| 4 | Котельная «Западная» | г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15 | 115/70°С (ср. 80°С изл. 70°С) | ООО «Глобус» |
| 5 | Котельная п. Иванисово | г.о. Электросталь, п. Иванисово | 95/70°С | ООО «Глобус» |
| 6 | Котельная «Восточная» | г. Электросталь, пер. Строительный, д. 11 | 110/70°С | МУП «ЭЦУ |
| 7 | Котельная № 19/19а | г.о. Электросталь, г. Ногинск-5 | 95/70°С Водяной пар 136°С | МУП «ЭЦУ» |
| 8 | Котельная п. Новые дома | г.о. Электросталь п. Новые дома, 8-б | 110/80°С | МУП «ЭЦУ» |
| 9 | Котельная п. Елизаветино | г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а | 95/70°С | МУП «ЭЦУ» |
| 10 | Котельная п. Фрязево | г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, 3-а | 95/70°С | МУП «ЭЦУ» |
| 11 | Миникотельная д. Бабеево | г.о. Электросталь, д. Бабеево, 4-а | 95/70°С | МУП «ЭЦУ» |
| 12 | Миникотельная п. Фрязево | г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, 6 | 95/70°С | МУП «ЭЦУ» |
| 13 | Котельная №2 (Радиоцентр) | г.о. Электросталь, Фрязево, ул. Советская, 3-а | 95/70°С | МУП «ЭЦУ» |

    - На территории городского округа Электросталь функционирует 4 децентрализованных (местных) источников тепловой энергии (котельные на одно здание, небольшой объект), обеспечивающие теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО.

Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории городского округа Электросталь представлен в Таблице Таблица 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график, 0С | Эксплуатирующая организация | УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Спортивная 49а» | г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 49а | 95/70 | ТСЖ "Затишье" | 1,88 |
| 2. | Котельная «Захарченко 12» | г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 12 | 95/70 | АО "Отдых" | 2,45 |
| 3. | Котельная «Ленина 08» | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д. 08 | 95/70 | ООО "Ю СЕРВИС" | 1,53 |
| 4. | Котельная «Расковой 10» | г. Электросталь, ул. Расковой, д. 10 | 95/70 | ООО "ЭЗТМ-ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" | 0,64 |

    - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории городского округа Электросталь представлен в

    - Таблица 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Наименование, адрес ЦТП, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ Электросталь», ООО «Глобус» | ЦТП №2, г. Электросталь, ул. Журавлева, ООО «ТВС» |
| 2 | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ Электросталь», ООО «Глобус» | ЦТП №3, г. Электросталь, ул. Западная, ООО «ТВС» |
| 3 | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ Электросталь», ООО «Глобус» | ЦТП №4, г. Электросталь, 60-летия Победы б-р, ООО «ТВС» |
| 4 | Котельная «Южная», ООО «Глобус» | ЦТП №1, г. Электросталь, ул. Победы, ООО «Глобус» |
| 5 | Котельная «Южная», ООО «Глобус» | ЦТП, г. Электросталь, ул. Островского, ООО «Глобус» |
| 6 | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | ЦТП №5, г. Электросталь, ул. Жулябина, ООО «Глобус» |
| 7 | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | ЦТП №6, г. Электросталь, ул. Пушкина, ООО «Глобус» |
| 8 | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | ЦТП №7, г. Электросталь, Расковой пр-д, ООО «Глобус» |
| 9 | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | ЦТП №8, г. Электросталь, Ленина проспект, ООО «Глобус» |
| 10 | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | ЦТП №9, г. Электросталь, ул. Сталеваров, ООО «Глобус» |
| 11 | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | ЦТП №10, г. Электросталь, Ленина проспект, ООО «Глобус» |
| 12 | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | ЦТП 25 квартал, г. Электросталь, ООО «Глобус» |
| 13 | Котельная с. Иванисово, ООО «Глобус» | ЦТП, г.о. Электросталь, п. Иванисово, ул. Центральная усадьба, ООО «Глобус» |
| 14 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» | РТП №2, г. Электросталь, ул. Мичурина, МУП «ЭЦУ» |
| 15 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» | РТП №3, г. Электросталь, ул. Комсомольская, МУП «ЭЦУ» |
| 16 | Котельная № 19, МУП «ЭЦУ» | ЦТП, г.о. Электросталь, мкр. Ногинск-5, МУП «ЭЦУ» |
| 17 | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | ЦТП-1, г.о. Электросталь, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 18 | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | ЦТП-2, г.о. Электросталь, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Электросталь представлены в Таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Протяженность, км (в одно-трубном исчис-лении) | Материальная характеристика, кв.м | Средний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | ООО «ТВС» | 41,220 | 7730,5 | 143 |
| 2 | Котельная «Южная» | ООО «Глобус» | 93,277 | 16108,2 | 120 |
| 3 | Котельная «Северная» | ООО «Глобус» | 96,824 | 13754,1 | 120 |
| 4 | Котельная «Западная» | ООО «Глобус» | 14,334 | 2044,0 | 107 |
| 5 | Котельная с. Иванисово | ООО «Глобус» | 2,800 | 1325,3 | 90 |
| 6 | Котельная «Восточная» | МУП «ЭЦУ» | 38,046 | 12187,0 | 120 |
| 7 | Котельная № 19/19а | МУП «ЭЦУ» | 21,140 | 3927,2 | 130 |
| 8 | Котельная п. Новые дома | МУП «ЭЦУ» | 13,360 | 1279,4 | 90 |
| 9 | Котельная п. Елизаветино | МУП «ЭЦУ» | 12,380 | 1219,0 | 80 |
| 10 | Котельная п. Фрязево | МУП «ЭЦУ» | 2,700 | 196,4 | 60 |
| 11 | Миникотельная д. Бабеево | МУП «ЭЦУ» | 0,240 | 9,9 |  |
| 12 | Миникотельная п. Фрязево | МУП «ЭЦУ» | 0,230 | 11,5 | 50 |
| 13 | Котельная №2 (Радиоцентр)* | - | - | - |  |

*тепловые сети не переданы на баланс МУП «ЭЦУ», данные по протяженности, диаметрам и схема тепловых сетей отсутствует.

    - Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 №22-р «Об утверждения перечня высоконадежных, надежных, малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения муниципальных и городских округов Московской области» проведена оценка надежности систем теплоснабжения на территории Московской области, в том числе и городского округа Электросталь с ранжированием систем на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.

Оценка надежности систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р представлена в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6 - Оценка надежности систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения, эксплуатирующая организация источника тепловой энергии | Оценка надежности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник тепловой энергии | тепловые сети | системы теплоснабжения |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2, ООО «Глобус» | надежный | надежные | надежная |
| 2. | Котельная «Южная», г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1, ООО «Глобус» | высоконадежный | надежные | надежная |
| 3. | Котельная «Северная», г. Электросталь, ул. Красная, д. 07, ООО «Глобус» | высоконадежный | надежные | надежная |
| 4. | Котельная «Западная», г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, ООО «Глобус» | надежный | надежные | надежная |
| 5. | Котельная с. Иванисово, г.о. Электросталь, п. Иванисово, ООО «Глобус» | надежный | надежные | надежная |
| 6. | Котельная «Восточная», г. Электросталь, пер. Строительный, д. 11, МУП «ЭЦУ» | высоконадежный | надежные | надежная |
| 7. | Котельная № 19/19а, г.о. Электросталь, д. Всеволодово (в/г Ногинск-5), МУП «ЭЦУ» | надежный | надежные | надежная |
| 8. | Котельная п. Новые дома, г.о. Электросталь п Новые дома, 8-б, МУП «ЭЦУ» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 9. | Котельная п. Елизаветино, г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а, МУП «ЭЦУ» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 10. | Котельная п. Фрязево, г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, 3-а, МУП «ЭЦУ» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 11. | Миникотельная д. Бабеево, г.о. Электросталь, д. Бабеево, 4-а, МУП «ЭЦУ» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 12. | Миникотельная п. Фрязево, г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, 6, МУП «ЭЦУ» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 13. | Котельная №2 (Радиоцентр)*, г.о. Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 47а, МУП «ЭЦУ» | малонадежный | надежные | малонадежная |

  - Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения

    - Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения (теплоснабжающие (теплосетевые) организации) и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевые, газораспределительные, водопроводно-канализационного хозяйства).

    - При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания текущей ситуации в эксплуатируемых системах, состояния оборудования и действующих инструкций. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

    - Контактные данные ответственных лиц от организаций, связанных с ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевых, газораспределительных организаций и организаций водопроводно-канализационного хозяйства) на территории городского округа Электросталь сформированные по состоянию на дату начала актуализации ПЛАС приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

    - Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории городского округа Электросталь представлены в Таблица 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», ООО «Глобус» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 2. | Котельная «Южная», ООО «Глобус» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 3. | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 4. | Котельная «Западная», ООО «Глобус» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 5. | Котельная п. Иванисово, ООО «Глобус» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | МУП «ЭЦУ» |
| 6. | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 7. | Котельная № 19, МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | МУП «ЭЦУ» |
|  | Котельная № 19а, МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | МУП «ЭЦУ» |
| 8. | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Фрязинское ПО Щелковский филиал АО «Мособлэнерго» | МУП «ЭЦУ» |
| 9. | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | АО "Богородская электросеть" | МУП «ЭЦУ» |
| 10. | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Железнодорожная дистанция электроснабжения (ЭЧ-2) Московской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» | МУП «ЭЦУ» |
| 11. | Миникотельная д. Бабеево, МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | АО "Богородская электросеть" | МУП «ЭЦУ» |
| 12. | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Железнодорожная дистанция электроснабжения (ЭЧ-2) Московской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» | МУП «ЭЦУ» |
| 13. | Котельная №2 (Радиоцентр), МУП «ЭЦУ» | Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 14. | ЦТП №2, ООО «ТВС» | - | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 15. | ЦТП №3, ООО «ТВС» | - | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 16. | ЦТП №4, ООО «ТВС» | - | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 17. | ЦТП №1, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 18. | ЦТП, ул. Островского, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 19. | ЦТП №5, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 20. | ЦТП №6, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 21. | ЦТП №7, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 22. | ЦТП №8, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 23. | ЦТП №9, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 24. | ЦТП №10, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 25. | ЦТП 25 квартал, ООО «Глобус» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 26. | ЦТП, п. Иванисово, ул. Центральная усадьба, ООО «Глобус» | - | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | МУП «ЭЦУ» |
| 27. | РТП №2, МУП «ЭЦУ» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 28. | РТП №3, МУП «ЭЦУ» | - | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» |
| 29. | ЦТП, мкр. Ногинск-5, МУП «ЭЦУ» | - | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | МУП «ЭЦУ» |
| 30. | ЦТП-1, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | - | АО "Богородская электросеть" | МУП «ЭЦУ» |
| 31. | ЦТП-2, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | - | АО "Богородская электросеть" | МУП «ЭЦУ» |

    - Данные об топливоснабжении источников тепловой энергии на территории городского округа Электросталь представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Сведения о РТХ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», ООО «Глобус» | Мазут, емкости 3 * 1000 м3 |
| 2. | Котельная «Южная», ООО «Глобус» | Дизельное топливо, емкость 4*100 м3 |
| 3. | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | Дизельное топливо, емкость 4*100 м3 |
| 4. | Котельная «Западная», ООО «Глобус» | Отсутствует |
| 5. | Котельная с. Иванисово, ООО «Глобус» | Отсутствует |
| 6. | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» | В ремонте (перевод РТХ с мазута на дизельное топливо) |
| 7. | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» | Отсутствует |
| 8. | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | Отсутствует |
| 9. | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» | Отсутствует |
| 10. | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» | Отсутствует |
| 11. | Миникотельная д. Бабеево, МУП «ЭЦУ» | Отсутствует |
| 12. | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» | Отсутствует |
| 13. | Котельная №2 (Радиоцентр)*, МУП «ЭЦУ» | Отсутствует |

    - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории городского округа Электросталь представлены в Таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Электросетевая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник электропитания | линия |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | ПС №666 Шибаново, ПС №172 Тимохово | КЛ-6 кВ КЛ-10 кВ |
| 2. | Котельная «Южная», ООО «Глобус» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | РУ-0,4кВ ТП-5 | 2КЛ-0,4кВ |
| 3. | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | РУ-0,4кВ ТП-218 | 2КЛ-0,4кВ |
| 4. | Котельная «Западная», ООО «Глобус» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | РУ-0,4кВ ТП-51 | 2КЛ-0,4кВ |
| 5. | Котельная с. Иванисово, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ ТП-32 | 2КЛ-0,4кВ |
| 6. | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | РУ-0,4кВ ТП-146 | 2КЛ-0,4кВ |
| 7. | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ ТП-5 | 2КЛ-0,4кВ |
| 8. | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | Фрязинское ПО Щелковский филиал АО «Мособлэнерго» | РУ-0,4кВ ТП-21 | 2КЛ-0,4кВ |
| 9. | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» | АО "Богородская электросеть" | РУ-0,4кВ ТП-161-а | 2КЛ-0,4кВ |
| 10. | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» | Железнодорожная дистанция электроснабжения (ЭЧ-2) Московской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» | РУ-0,4кВ ТП-44 | 2КЛ-0,4кВ |
| 11. | Миникотельная д. Бабеево, МУП «ЭЦУ» | АО "Богородская электросеть" | РУ-0,4кВ ТП-141 | КЛ-0,4кВ |
| 12. | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» | Железнодорожная дистанция электроснабжения (ЭЧ-2) Московской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» | РУ-0,4кВ ТП-14 | КЛ-0,4кВ |
| 13. | Котельная №2 (Радиоцентр)*, МУП «ЭЦУ» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-6кВ, яч.№4 яч.№18 | КЛ-0,4кВ |
| 14. | ЦТП №2, ООО «ТВС» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РП-152, ВРУ-04 | ВЛ-0,4кВ |
| 15. | ЦТП №3, ООО «ТВС» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РП-1, РЩ п/п-244 | ВЛ-0,4кВ |
| 16. | ЦТП №4, ООО «ТВС» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | ТЭЦ-29 РП-152; 340 «Дуговая» РП-210 | ВЛ-0,4кВ |
| 17. | ЦТП №1, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, РП-199 | КЛ-0,4кВ |
| 18. | ЦТП, ул. Островского, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, ТП-25, ТП-6 | 2КЛ-0,4кВ |
| 19. | ЦТП №5, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, РП-76 | КЛ-0,4кВ |
| 20. | ЦТП №6, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, ТП-223 | КЛ-0,4кВ |
| 21. | ЦТП №7, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, ТП-82 | КЛ-0,4кВ |
| 22. | ЦТП №8, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, ТП-195, ТП-119 | 2КЛ-0,4кВ |
| 23. | ЦТП №9, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, ТП-134 | КЛ-0,4кВ |
| 24. | ЦТП №10, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, ТП-233 | КЛ-0,4кВ |
| 25. | ЦТП 25 квартал, ООО «Глобус» | Ногинский РЭС Восточные электрические сети Филиал ПАО «Россети-московский регион» | РУ-0,4кВ, РП-90 | КЛ-0,4кВ |
| 26. | ЦТП, п. Иванисово, ул. Центральная усадьба, ООО «Глобус» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | РУ-0,4кВ, ТП-62 | КЛ-0,4кВ |
| 27. | РТП №2, МУП «ЭЦУ» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | ВРУ-0,4кВ ТП-180 | КЛ-0,4 кВ |
| 28. | РТП №3, МУП «ЭЦУ» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | ВРУ-0,4кВ ТП-185 | КЛ-0,4 кВ |
| 29. | ЦТП, мкр. Ногинск-5, МУП «ЭЦУ» | Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение | ВРУ-0,4кВ ТП б/н | КЛ-0,4 кВ |
| 30. | ЦТП-1, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | АО "Богородская электросеть" | ВРУ-0,4кВ ТП-801 | КЛ-0,4 кВ |
| 31. | ЦТП-2, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | АО "Богородская электросеть" | ВРУ-0,4кВ ТП-804 | КЛ-0,4 кВ |

    - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории городского округа Электросталь представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Водоснабжающая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИЦВ | линия |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | 1. ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. 2. ВЗУ ООО «ЭЮТСК 1» | 1) от городского водопровода Д400 (ВК №2877) 2) от ВЗУ ООО «ЭЮТСК 1» Д100 |
| 2. | Котельная «Южная», ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д250 (ВК-1) 2) от городского водопровода Д300 (ВК-2) 3) от городского водопровода Д250 (ВК-3) |
| 3. | Котельная «Северная», ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д200 (ВК-1) 2) от городского водопровода Д200 (ВК-1) |
| 4. | Котельная «Западная», ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д100 (ВК-1) 2) от городского водопровода Д100 (ВК-2) |
| 5. | Котельная с. Иванисово, ООО «Глобус» | МУП ЭЦУ | ВЗУ Иванисово ООО «Совхоз «Электростальский» | 1) от городского водопровода Д80 (ВК-1) |
| 6. | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д250 (ВК-822) 2) от городского водопровода Д250 (ВК-782) |
| 7. | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ д. Всеволодово (Ногинск-5) | от водопровода п. Всеволодово Ду200 (ВК-б/н) |
| 8. | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ п. Новые Дома | от водопровода п. Новые дома Ду200 (ВК-б/н) |
| 9. | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ п. Елизаветино | от водопровода п. Елизаветино Ду100 (ВК-б/н) |
| 10. | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ п. Новые Дома | от водопровода п. Фрязево Ду100 (ВК-б/н) |
| 11. | Миникотельная д. Бабеево, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ п. Новые Дома | от водопровода д. Бабеево Ду100 (ВК-б/н) |
| 12. | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ п. Новые Дома | от водопровода п. Фрязево Ду150 (ВК-б/н) |
| 13. | Котельная №2 (Радиоцентр)*, МУП «ЭЦУ» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | от городского водопровода Ду32 (ВК-б/н) |
| 14. | ЦТП №2, ООО «ТВС» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | от городского водопровода Ду200 (ВК-631) |
| 15. | ЦТП №3, ООО «ТВС» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д200 (ВК-407 н) 2) от городского водопровода Д200 (ВК-407 н) |
| 16. | ЦТП №4, ООО «ТВС» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | от городского водопровода Ду100 (ВК-17881) |
| 17. | ЦТП №1, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | от городского водопровода Ду100 (ВК-579н) |
| 18. | ЦТП, ул. Островского, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | от городского водопровода Ду100 (ВК-4566) |
| 19. | ЦТП №5, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д100 (ВК-101н) 2) от городского водопровода Д100 (ВК-101н) |
| 20. | ЦТП №6, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д200 (ВК-15н) 2) от городского водопровода Д200 (ВК-15н) |
| 21. | ЦТП №7, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д100 (ВК-68н) 2) от городского водопровода Д100 (ВК-68н) |
| 22. | ЦТП №8, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | от городского водопровода Д160 (ВК-71н) |
| 23. | ЦТП №9, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д160 (ВК-34н) 2) от городского водопровода Д160 (ВК-34н) |
| 24. | ЦТП №10, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д200 (ВК-42н) 2) от городского водопровода Д200 (ВК-42н) |
| 25. | ЦТП 25 квартал, ООО «Глобус» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | от городского водопровода Д150 (ВК-б/н) |
| 26. | ЦТП, п. Иванисово, ул. Центральная усадьба, ООО «Глобус» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ с. Иванисово | 1) от городского водопровода Д100 (ВК-б/н) 2) от городского водопровода Д100 (ВК-б/н) |
| 27. | РТП №2, МУП «ЭЦУ» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д200 (ВК-б/н) 2) от городского водопровода Д200 (ВК-б/н) |
| 28. | РТП №3, МУП «ЭЦУ» | Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» | ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, ВЗУ-5, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10, ВЗУ-11 закольцованы, работают в единой гидравлической зоне. | 1) от городского водопровода Д150 (ВК-б/н) 2) от городского водопровода Д200 (ВК-б/н) |
| 29. | ЦТП, мкр. Ногинск-5, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ д. Всеволодово (Ногинск-5) | от водопровода д. Всеволодово Ду100 (ВК-б/н) |
| 30. | ЦТП-1, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ п. Новые Дома | от водопровода п. Новые дома Ду200 (ВК-б/н) |
| 31. | ЦТП-2, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | МУП «ЭЦУ» | ВЗУ п. Новые Дома | от водопровода п. Новые дома Ду200 (ВК-б/н) |

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение

    - Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории городского округа Электросталь обеспечивается от централизованных и децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, ЦТП, НС.

    - Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Электросталь по управляющим организациям и источникам тепловой энергии, ЦТП, НС представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Электросталь по управляющим организациям и источникам тепловой энергии, ЦТП, НС

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома) | Управляющая организация | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТВС» |  |  |  |
| 1 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.5 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 2 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.З-а | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 3 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.7 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 4 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.9 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 5 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д,25 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 6 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.ЗЗ | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 7 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.8 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 9 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д. 10 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 10 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д, 16 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 11 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д. 18 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 12 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.24 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 13 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.26 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 14 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.30 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 15 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.29 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 16 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.26-а | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 17 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.12 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 18 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.17 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 19 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д. 19 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 20 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.21 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 21 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д. 13 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 22 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.16 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 23 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.31 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 24 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.10-а | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 25 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д. 14 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 26 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.18-а | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 27 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.20 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 28 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д. 19 к. 3 | УК «Западное» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 29 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д. 1а | - | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 30 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д.11 к. 2 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 31 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д.23 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 32 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.18-а | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 33 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д. 18-6 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 34 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.22 к, 2 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 35 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.24 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 36 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.18 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 37 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д.11 к. 1 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 38 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д, 13 к. 1 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 39 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д. 13 к. 3 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 40 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д. 13 к. 4 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 41 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д. 17 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 42 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д. 17-а | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 43 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д. 19 к. 1 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 44 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.22 к. 1 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 45 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.22 к. 3 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 46 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д,20 к. 2 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 47 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Завидная д.20 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 48 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.20 к. 1 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 49 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева д. 13 к. 2 | УК «Западное» | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 50 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Бульвар 60-летия Победы д.8 | УК «Управстройсити» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 51 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Бульвар 60-летия Победы д. 8-а | УК «Управстройсити» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 52 | Московская обл., г. Электросталь, ул. бульвар 60-летия Победы д. 2 | УК «Управстройсити» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 53 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.5-а | УК «Западное» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 54 | Московская обл., г. Электросталь, ул. бульвар 60-летия Победы д 4 | УК «Управстройсити» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 55 | Московская обл., г. Электросталь, ул. бульвар 60-летия Победы ,4-а | УК «Управстройсити» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 56 | Московская обл., г. Электросталь, ул. бульвар 60-летия Победы 4-б | УК «Управстройсити» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 57 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д.5-б | УК «Западное» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 58 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина д. 5 | УК «Западное» | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 59 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.6 | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 60 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.10-а | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 61 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д. 12 | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 62 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.14 | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 63 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.2-а | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 64 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.2 | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 65 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.2-б | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 66 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.2-в | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 67 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.4 | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 68 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.4-а | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 69 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.4-б | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 70 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.6-б | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 71 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.12-а | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 72 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная д.12-6 | УК «Западное» | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| ООО «Глобус» |  |  |  |
| 1 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 1 Оранжерейный пр., д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 2 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 1 Оранжерейный пр., д. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 3 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 1 Оранжерейный пр., д. 9 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 4 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 1-я Поселковая, д. 24-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 5 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 1-я Поселковая, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 6 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 1-я Поселковая, д. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 7 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 2-я Поселковая, д. 1-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 8 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 2-я Поселковая, д. 24 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 9 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 2-я Поселковая, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 10 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 15 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 11 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 17 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 12 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 19 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 13 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 21 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 14 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 23 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 15 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 35 | УК «Управстройсити» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 16 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 43 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 17 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 43-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 18 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 52 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 19 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 54 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 20 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 56 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 21 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 58 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 22 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 58-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 23 | Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта, д. 60 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 24 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 16 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 25 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 26 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 20 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 27 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 22 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 28 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 38 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 29 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 40 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 30 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 44-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 31 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 68-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 32 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 74-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 33 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 78-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 34 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 80 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 35 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 82 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 36 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 82-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 37 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 10 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 38 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 11 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 39 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 11-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 40 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 12 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 41 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 13 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 42 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 43 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 15-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 44 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 17 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 45 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 17-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 46 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 47 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 19 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 48 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 2 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 49 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 20 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 50 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 20-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 51 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 20-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 52 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 21 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 53 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 21-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 54 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 22 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 55 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 22-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 56 | Московская обл.,г. Электросталь, ул. Мира, д. 22-в | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 57 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 23 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 58 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 23-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 59 | Московская обл.,г. Электросталь, ул. Мира, д. 23-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 60 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 24 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 61 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 24-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 62 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 24-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 63 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 25 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 64 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 25-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 65 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 25-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 66 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 25-в | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 67 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 26 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 68 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 26-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 69 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 28 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 70 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 28-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 71 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 30-а | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 72 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 30-б | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 73 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 30-в | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 74 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 4 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 75 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 6 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 76 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 8 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 77 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 9 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 78 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 23 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 79 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 24 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 80 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 25 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 81 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 26 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 82 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 27 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 83 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 28 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 84 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 29 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 85 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 30 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 86 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 32 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 87 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 33 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 88 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 34 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 89 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 35 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 90 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 36 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 91 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 38 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 92 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 42 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 93 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 44 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 94 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 44-а | УК «Управстройсити» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 95 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 48 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 96 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 50 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 97 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 52 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 98 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 54-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 99 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 56 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 100 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 58 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 101 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 1 | УК «Управстройсити» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 102 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 16 | УК «Управстройсити» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 103 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 19 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 104 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 21 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 105 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 23 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 106 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 25 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 107 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 26 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 108 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 29-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 109 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 110 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Островского, д. 5 | УК «Управстройсити» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 111 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 12 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 112 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 12-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 113 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 14 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 114 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 115 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 15-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 116 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 16 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 117 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 16-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 118 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 17 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 119 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 17-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 120 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 121 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 18-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 122 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 19 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 123 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 21 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 124 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 21-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 125 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 23 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 126 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 23-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 127 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 25 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 128 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 25-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 129 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 7 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 130 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 7-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 131 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 9 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 132 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 1 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 133 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 1 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 134 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 1 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 135 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 1 к. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 136 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 1 к. 5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 137 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 1 к. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 138 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 11 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 139 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 11 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 140 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 11 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 141 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 13 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 142 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 13 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 143 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 13 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 144 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 13 к. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 145 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 13 к. 5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 146 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 15 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 147 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 15 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 148 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 15 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 149 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 17 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 150 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 151 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 152 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 153 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 154 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 155 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 7 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 156 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 5 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 157 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 9 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 158 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 9 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 159 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 10 | УК «Управстройсити» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 160 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 12 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 161 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 14 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 162 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 163 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 17 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 164 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 19 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 165 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 22 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 166 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 25 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 167 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 27 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 168 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 28 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 169 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 4 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 170 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 40 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 171 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 42 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 172 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 42-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 173 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 44 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 174 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 23 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 175 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 34 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 176 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 35 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 177 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 36 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 178 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Серова, д. 1 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 179 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 10 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 180 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 10-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 181 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 10-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 182 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 10-в | ЖСК «Затишье» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 183 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 12-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 184 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 12-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 185 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 14 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 186 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 14-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 187 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 188 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 189 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 190 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 18-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 191 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 20-а | ТСЖ «Мир» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 192 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 21 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 193 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 22-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 194 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 24-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 195 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 24-б | ТСЖ «Металлург» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 196 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 24-в | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 197 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 26 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 198 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 28 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 199 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 30 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 200 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 34 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 201 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 35 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 202 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 35-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 203 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 37 | ЖСК «Восход» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 204 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 38 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 205 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 40 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 206 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 40-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 207 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 42 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 208 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 42-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 209 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 50 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 210 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 26 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 211 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 27 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 212 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 28 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 213 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 29 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 214 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 30 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 215 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 31 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 216 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 32 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 217 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 32-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 218 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 33 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 219 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 35 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 220 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 36 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 221 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 37 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 222 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 38 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 223 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 39 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 224 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 41 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 225 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 43 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 226 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 44 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 227 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 46 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 228 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 47 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 229 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 48 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 230 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 49 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 231 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 50 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 232 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 51 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 233 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 52 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 234 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 53 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 235 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 54 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 236 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 55 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 237 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 56 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 238 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 57 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 239 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 57-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 240 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 59 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 241 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 59-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 242 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 60 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 243 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 62 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 244 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 63 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 245 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 63-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 246 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 65 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 247 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 65-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 248 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Больничный проезд, д. 2 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 249 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Больничный проезд, д. 26 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 250 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Второва, д. 10 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 251 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Второва, д. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 252 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Второва, д. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 253 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Второва, д. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 254 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Второва, д. 8 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 255 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Второва, д. 8 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 256 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 10 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 257 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 12 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 258 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 13 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 259 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 260 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 18-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 261 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 20 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 262 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 20-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 263 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 22 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 264 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 27 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 265 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 266 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 267 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 8 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 268 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 16 | УК «Северное» | ЦТП-9 ГВС, Отопление Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 269 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 20 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 270 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 22 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 271 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 24 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 272 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 24-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 273 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 26 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 274 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 26-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 275 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 28 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 276 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 30 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 277 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 10 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 278 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 279 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 280 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 8/50 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная, ООО «Глобус» |
| 281 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 01 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 282 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 02 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 283 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 02 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 284 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 02 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 285 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 02 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 286 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 03 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 287 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 04 к. 1 | УК «ЭЗТМ-Жилстройсервис» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 288 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 04 к. 2 | УК «ЭЗТМ-Жилстройсервис» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 289 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 05 | ТСЖ «Башня» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 290 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 06 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 291 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 06 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 292 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 07 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 293 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 294 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 1-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 295 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 1-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 296 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 10 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 297 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 11 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 298 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 12 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 299 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 12-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 300 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 13 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 301 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 13-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 302 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 303 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 15-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 304 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 16 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 305 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 17 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 306 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 307 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 19 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 308 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 19-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 309 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 2 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 310 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 2 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 311 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 2 к. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 312 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 20 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 313 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 20-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 314 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 22 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 315 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 22-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 316 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 23 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 317 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 24 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 318 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 26 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 319 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 27 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 320 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 28 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 321 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 29 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 322 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 323 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 3 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 324 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 30/13 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 325 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 31 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 326 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 31-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 327 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 32/16 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 328 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 33/15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 329 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 34 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 330 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 35-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 331 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 35/20 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 332 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 36 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 333 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 37 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 334 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 38/7 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 335 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 39 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 336 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 337 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 4-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 338 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 40/8 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 339 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 42 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 340 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 42-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 341 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 43 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 342 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 44/14 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 343 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 45 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 344 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 47/12 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 345 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 346 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 7 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 347 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 8 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 348 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 8-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 349 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 9 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 350 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ленина пр-т, д. 9-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 351 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Лермонтова, д. 1 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 352 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Лермонтова, д. 25 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 353 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 13 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 354 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 14 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 355 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 356 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 4 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 357 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 5 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 358 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 7 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 359 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 8 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 360 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 10 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 361 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 12 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 362 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 13 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 363 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 14 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 364 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 365 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 16 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 366 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 16-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 367 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 17 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 368 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 18 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 369 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 19 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 370 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 19-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 371 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 20 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 372 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 21/20 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 373 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 22 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 374 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 375 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 31 | УК «Управстройсити» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 376 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 4 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 377 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 378 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 6 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 379 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 7 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 380 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 8 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 381 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 10 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 382 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 12 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 383 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 12-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 384 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 13 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 385 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 386 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 16 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 387 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 17 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 388 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 389 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 18-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 390 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 19 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 391 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 20 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 392 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 20-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 393 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 21-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 394 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 22 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 395 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 396 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 3-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 397 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 398 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 399 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 400 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 7 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 401 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 7-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 402 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Ногинское шоссе, д. 8 | УК «Управстройсити» | ЦТП-5, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 403 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Парковая, д. 15 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 404 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Парковая, д. 17 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 405 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Парковая, д. 19 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 406 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Парковая, д. 21 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 407 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 0/2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 408 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 0/4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 409 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 0/4-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 410 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 0/4-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 411 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 010 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 412 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 012 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 413 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 06 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 414 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 06-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 415 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 06-в | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 416 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 08 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 417 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 08-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-8 ГВС, Отопление от Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 418 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 10 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 419 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 10-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 420 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 10-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 421 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 12 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 422 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 13 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 423 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 13-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 424 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 14 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 425 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 426 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 427 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 2-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 428 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 2-б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 429 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 20 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 430 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 20-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 431 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 24 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 432 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 26 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 433 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 28 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 434 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 30 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 435 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 32 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 436 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 32-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 437 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 34/19 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 438 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 36 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 439 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 38 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 440 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 441 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 442 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 40 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 443 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 42 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 444 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 44 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 445 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 46 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 446 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 46-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 447 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 448 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Полярный проезд, д. 1-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 449 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Полярный проезд, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 450 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Полярный проезд, д. 3-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 451 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Полярный проезд, д. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 452 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Полярный проезд, д. 4-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 453 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Полярный проезд, д. 5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 454 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Полярный проезд, д. 5-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 455 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Полярный проезд, д. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 456 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 12 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 457 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 16 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 458 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 18 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 459 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 19/16 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 460 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 20 | УК «Сталь-комфорт» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 461 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 21 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 462 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 22 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 463 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 23 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 464 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 24/14 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 465 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 25 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 466 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 25-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 467 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 27 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 468 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 28 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 469 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 28-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 470 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 29 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 471 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 31 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 472 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 35 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 473 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 36 | УК «Электростальская коммунальная компания» | ЦТП-6, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 474 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 4 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 475 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 4-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 476 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 8 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 477 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 8-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 478 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой проезд, д. 18 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 479 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой проезд, д. 22 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 480 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой проезд, д. 32 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 481 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой проезд, д. 34 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 482 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 11 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 483 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 13 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 484 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 15 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 485 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 17 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 486 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 19 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 487 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 21 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 488 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 489 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 5 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 490 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 7 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 491 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 8 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 492 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 9 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 493 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 1/104 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 494 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 10/2 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 495 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 11/2 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 496 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 12-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 497 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 12/1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 498 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 14 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 499 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 14-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 500 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 16-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 501 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 17 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 502 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 2/102 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 503 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 22 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 504 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 24 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 505 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 26 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 506 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 4/1 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 507 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 5 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 508 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 6/2 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 509 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 7 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 510 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 8/1 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 511 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 9 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 512 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 16 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 513 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 16-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 514 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 18 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 515 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 18-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 516 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 18-б | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 517 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 19 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 518 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 19-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 519 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 20 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 520 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 21-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 521 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 22/11 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 522 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Социалистическая, д. 23-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 523 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 1/18 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 524 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 11 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 525 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 13 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 526 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 15/17 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 527 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 17 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 528 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 2 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 529 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 2-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 530 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 531 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 532 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 533 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4-б | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 534 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4-в | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 535 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 5 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 536 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 5-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 537 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 6 | УК «Северное» | ЦТП-9 ГВС, Отопление Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 538 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 6-а | УК «Северное» | ЦТП-9 ГВС, Отопление Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 539 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 6-б | УК «Северное» | ЦТП-9 ГВС, Отопление Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 540 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 7 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 541 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 7-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 542 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 8 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 543 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 8-а | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 544 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 9 | УК «Северное» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 545 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 100 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 546 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 106 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 547 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 108 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 548 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 110 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 549 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 112 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 550 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 116 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 551 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 118 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 552 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 122 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 553 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 124 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 554 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 126 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 555 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 128 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 556 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 130 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 557 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д. 98-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 558 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 559 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 16 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 560 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 16-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 561 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 17 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 562 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 563 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 18-а | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 564 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 20-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 565 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 25 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 566 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского проезд, д. 27 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 567 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 10 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 568 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 10-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 569 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 11 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 570 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 11-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 571 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 12 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 572 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 12-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 573 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 13 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 574 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 14 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 575 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 15 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 576 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 17 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 577 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 18 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 578 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 19 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 579 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 20 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 580 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 21 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 581 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 22 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 582 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 23 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 583 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 24 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 584 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 25 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 585 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 586 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 4 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 587 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 5 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 588 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 6 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 589 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 7 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 590 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 8 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 591 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 9 | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 592 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 9-а | УК «Управстройсити» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 593 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Иванисово Центральная усадьба, д. 1 | УК «Стёпаново» | ЦТП-Иванисово, Котельная п. Иванисово, ООО «Глобус» |
| 594 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Иванисово Центральная усадьба, д. 2 | УК «Стёпаново» | ЦТП-Иванисово, Котельная п. Иванисово, ООО «Глобус» |
| 595 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Иванисово Центральная усадьба, д. 3 | УК «Стёпаново» | ЦТП-Иванисово, Котельная п. Иванисово, ООО «Глобус» |
| 596 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Иванисово Центральная усадьба, д. 4 | УК «Стёпаново» | ЦТП-Иванисово, Котельная п. Иванисово, ООО «Глобус» |
| 597 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Иванисово Центральная усадьба, д. 5 | УК «Стёпаново» | ЦТП-Иванисово, Котельная п. Иванисово, ООО «Глобус» |
| 598 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 30 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 599 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 32 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 600 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 34 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 601 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 34-а | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 602 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 10 к. 1 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 603 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 10 к. 3 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 604 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 12 к. 1 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 605 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 12 к. 2 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 606 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 14 к. 1 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 607 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 18 к. 2 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 608 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 18 к. 3 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 609 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 18 к. 4 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 610 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 2 к. 1 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 611 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 2 к. 1а | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 612 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 2 к. 3 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 613 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 2 к. 4 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 614 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 2 к. 5 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 615 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 20 к. 2 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 616 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 20 к. 3 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 617 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 20 к. 4 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 618 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 20 к. 5 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 619 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 22 к. 2 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 620 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 22 к. 3 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 621 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 22 к. 4 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 622 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 24 к. 2 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 623 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 4 к. 1 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 624 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 4 к. 3 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 625 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 4 к. 5 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 626 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 6 к. 1 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 627 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 6 к. 2 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 628 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 6 к. 3 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 629 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 6 к. 4 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 630 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 8 к. 1 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 631 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 8 к. 2 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 632 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 8 к. 3 | УК «Западное» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 633 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 1 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 634 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 1 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 635 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 1 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 636 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 1 к. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 637 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 1 к. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 638 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 11 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 639 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 11 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 640 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 11 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 641 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 11 к. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 642 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 13 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 643 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 15 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 644 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 17 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 645 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 17 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 646 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 3 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 647 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 3 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 648 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 3 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 649 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 3 к. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 650 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 5 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 651 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 5 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 652 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 7 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 653 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 7 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 654 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 7 к. 5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 655 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 7 к. 6 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 656 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 7 к. 7 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 657 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 9 к. 1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 658 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 9 к. 2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 659 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 9 к. 3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 660 | Московская обл., г. Электросталь, ул. Южный пр-т, д. 9 к. 4 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| МУП «ЭЦУ» |  |  |  |
| 1 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 1 | УК «Стёпаново» | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 2 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 2 | УК «Стёпаново» | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 3 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 3 | УК «Стёпаново» | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 4 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 4 | УК «Стёпаново» | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 5 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 5 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 6 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 5а | УК «Стёпаново» | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 7 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 7 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 8 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 8 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 9 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 9 | УК «Стёпаново» | ЦТП-2, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 10 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 10 | УК «Стёпаново» | ЦТП-2, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 11 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Новые Дома, д. 11 | УК «Стёпаново» | ЦТП-2, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 12 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.24 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 13 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.25 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 14 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.26 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 15 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.27 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 16 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.28 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 17 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.29 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 18 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.30 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 19 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.31 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 20 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.32 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 21 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.33 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 22 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.33а | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 23 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.34 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 24 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.35 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 25 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.36 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 26 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.37 | УК «Всеволодово» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 27 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.38 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 28 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Центральная, д.39 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 29 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.1 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 30 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.2 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 31 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.3 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 32 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.4 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 33 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.5 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 34 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.6 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 35 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.7 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 36 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.8 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 37 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.9 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 38 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.11 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 39 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Елизаветино, Набережная, д.12 | - | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 40 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Советская, д.1 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 41 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Советская, д.2 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 42 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Советская, д.3 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 43 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Советская, д.4 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 44 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Советская, д.5 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 45 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Советская, д.6 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 46 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Рабочая, д.2 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 47 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Рабочая, д.4 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 48 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Рабочая, д.6 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 49 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Рабочая, д.8 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 50 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Парковая, д.1 | УК «Стёпаново» | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 51 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Московская, д.2 | УК «Стёпаново» | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 52 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Московская, д.4 | УК «Стёпаново» | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 53 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Фрязево, Московская, д.6 | УК «Стёпаново» | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 54 | Московская обл., г.о. Электросталь, д. Бабеево, д.2 | - | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 55 | Московская обл., г.о. Электросталь, д. Бабеево, д.4 | - | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 56 | Московская обл., г.о. Электросталь, д. Бабеево, д.6 | - | Миникотельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 57 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.1 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 58 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.2 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 59 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.3 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 60 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.4 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 61 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.5 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 62 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.6 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 63 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.7 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 64 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.8 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 65 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.9 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 66 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.10 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 67 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.12 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 68 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.13 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 69 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.14 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 70 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.15 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 71 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.16 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 72 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.17 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 73 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.18 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 74 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.19 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 75 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.20 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 76 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.21 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 77 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.22 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 78 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.23 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 79 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.24 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 80 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.25 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 81 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.26 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 82 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.27 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 83 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.28 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 84 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.29 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 85 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.30 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 86 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.31 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 87 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.32 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 88 | Московская обл., г.о. Электросталь, п. Всеволодово, д.33 | УК «Всеволодово» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 89 | Московская обл., Электросталь, Фрязевское ш., д.41 | УК «Управстройсити» | Котельная №2 (Радиоцентр), МУП «ЭЦУ» |
| 90 | Московская обл., Электросталь, Фрязевское ш., д.41А | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная №2 (Радиоцентр), МУП «ЭЦУ» |
| 91 | Московская обл., Электросталь, Фрязевское ш., д.43 | УК «Управстройсити» | Котельная №2 (Радиоцентр), МУП «ЭЦУ» |
| 92 | Московская обл., Электросталь, Фрязевское ш., д.45 | УК «Управстройсити» | Котельная №2 (Радиоцентр), МУП «ЭЦУ» |
| 93 | Московская обл., Электросталь, Фрязевское ш., д.47 | - | Котельная №2 (Радиоцентр), МУП «ЭЦУ» |
| 94 | Московская обл., Электросталь, Фрязевское ш., д.49А | - | Котельная №2 (Радиоцентр), МУП «ЭЦУ» |
| 95 | пр-д Восточный,2 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 96 | пр-д Восточный,25,1 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 97 | пр-д Восточный,25,2 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 98 | пр-д Восточный,25,3 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 99 | пр-д Восточный,25,4 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 100 | пр-д Восточный,25,5 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 101 | пр-д Достоевского,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 102 | пр-д Достоевского,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 103 | пр-д Мичуринский,1 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 104 | пр-д Мичуринский,10 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 105 | пр-д Мичуринский,12 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 106 | пр-д Мичуринский,14 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 107 | пр-д Мичуринский,2 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 108 | пр-д Мичуринский,3 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 109 | пр-д Мичуринский,4 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 110 | пр-д Мичуринский,5 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 111 | пр-д Мичуринский,6 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 112 | пр-д Мичуринский,7 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 113 | пр-д Мичуринский,8 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 114 | пр-д Мичуринский,9 | - | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 115 | ул. Восточная,1,1 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 116 | ул. Восточная,1,2 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 117 | ул. Восточная,1,3 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 118 | ул. Восточная,1,4 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 119 | ул. Восточная,15 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 120 | ул. Восточная,15а | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 121 | ул. Восточная,15б | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 122 | ул. Восточная,2,1 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 123 | ул. Восточная,2,2 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 124 | ул. Восточная,2,3 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 125 | ул. Восточная,2,4 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 126 | ул. Восточная,3,1 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 127 | ул. Восточная,3,2 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 128 | ул. Восточная,4 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 129 | ул. Восточная,4А,1 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 130 | ул. Восточная,4А,2 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 131 | ул. Восточная,4А,3 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 132 | ул. Восточная,4Б,1 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 133 | ул. Восточная,4Б,2 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 134 | ул. Восточная,4Б,3 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 135 | ул. Восточная,4Б,4 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 136 | ул. Восточная,6,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 137 | ул. Восточная,6,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 138 | ул. Восточная,6,3 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 139 | ул. Восточная,6,4 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 140 | ул. Восточная,6,5 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 141 | ул. Восточная,6,6 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 142 | ул. Восточная,6,7 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 143 | ул. Восточная,6,8 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 144 | ул. Восточная,6А,1 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 145 | ул. Восточная,6А,2 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 146 | ул. Восточная,6А,3 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 147 | ул. Загонова,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 148 | ул. Загонова,11 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 149 | ул. Загонова,13 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 150 | ул. Загонова,15 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 151 | ул. Загонова,17 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 152 | ул. Загонова,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 153 | ул. Загонова,4 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 154 | ул. Загонова,8,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 155 | ул. Загонова,8,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 156 | ул. Загонова,8,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 157 | ул. Загонова,8,4 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 158 | ул. Загонова,8,5 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 159 | ул. Загонова,8,6 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 160 | ул. Загонова,8,7 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 161 | ул. Загонова,9 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 162 | ул. Захарченко,10 | УК «Виктория менеджмент» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 163 | ул. Захарченко,3 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 164 | ул. Захарченко,4 | УК «Отдых» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 165 | ул. Захарченко,5 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 166 | ул. Захарченко,6 | УК «Виктория менеджмент» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 167 | ул. Захарченко,7 | ТСЖ «Вертикаль» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 168 | ул. Захарченко,7А | УК «Отдых» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 169 | ул. Захарченко,8 | УК «Виктория менеджмент» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 170 | ул. Карла Маркса,13 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 171 | ул. Карла Маркса,15 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 172 | ул. Карла Маркса,15А,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 173 | ул. Карла Маркса,15А,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 174 | ул. Карла Маркса,15А,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 175 | ул. Карла Маркса,15А,4 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 176 | ул. Карла Маркса,15А,5 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 177 | ул. Карла Маркса,15А,6 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 178 | ул. Карла Маркса,17 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 179 | ул. Карла Маркса,17А,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 180 | ул. Карла Маркса,17А,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 181 | ул. Карла Маркса,17А,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 182 | ул. Карла Маркса,17А,4 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 183 | ул. Карла Маркса,17А,5 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 184 | ул. Карла Маркса,17А,6 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 185 | ул. Карла Маркса,19 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 186 | ул. Карла Маркса,25 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 187 | ул. Карла Маркса,25А | ТСН «К.м.25а» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 188 | ул. Карла Маркса,28 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 189 | ул. Карла Маркса,33 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 190 | ул. Карла Маркса,35 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 191 | ул. Карла Маркса,37 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 192 | ул. Карла Маркса,37А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 193 | ул. Карла Маркса,38 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 194 | ул. Карла Маркса,40 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 195 | ул. Карла Маркса,41 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 196 | ул. Карла Маркса,43/1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 197 | ул. Карла Маркса,46,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 198 | ул. Карла Маркса,46,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 199 | ул. Карла Маркса,46а,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 200 | ул. Карла Маркса,46а,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 201 | ул. Карла Маркса,47А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 202 | ул. Карла Маркса,47б | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 203 | ул. Карла Маркса,48,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 204 | ул. Карла Маркса,48,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 205 | ул. Карла Маркса,49 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 206 | ул. Карла Маркса,49А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 207 | ул. Карла Маркса,49Б | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 208 | ул. Карла Маркса,50 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 209 | ул. Карла Маркса,52 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 210 | ул. Карла Маркса,52А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 211 | ул. Карла Маркса,53 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 212 | ул. Карла Маркса,54 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 213 | ул. Карла Маркса,55 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 214 | ул. Карла Маркса,56 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 215 | ул. Карла Маркса,56А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 216 | ул. Карла Маркса,58 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 217 | ул. Карла Маркса,58А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 218 | ул. Комсомольская,2,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 219 | ул. Комсомольская,2,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 220 | ул. Комсомольская,2,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 221 | ул. Комсомольская,4,1 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 222 | ул. Комсомольская,4,2 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 223 | ул. Комсомольская,4,3 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 224 | ул. Комсомольская,4,4 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 225 | ул. Комсомольская,4,5 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 226 | ул. Комсомольская,4,6 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 227 | ул. Комсомольская,6,1 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 228 | ул. Комсомольская,6,2 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 229 | ул. Комсомольская,6,3 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 230 | ул. Комсомольская,6,4 | УК «Эльвест» | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 231 | ул. Корнеева,10 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 232 | ул. Корнеева,11 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 233 | ул. Корнеева,12 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 234 | ул. Корнеева,13 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 235 | ул. Корнеева,15 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 236 | ул. Корнеева,17 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 237 | ул. Корнеева,19 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 238 | ул. Корнеева,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 239 | ул. Корнеева,21 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 240 | ул. Корнеева,23 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 241 | ул. Корнеева,27,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 242 | ул. Корнеева,27,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 243 | ул. Корнеева,2А,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 244 | ул. Корнеева,2А,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 245 | ул. Корнеева,2А,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 246 | ул. Корнеева,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 247 | ул. Корнеева,33 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 248 | ул. Корнеева,35 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 249 | ул. Корнеева,39 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 250 | ул. Корнеева,4 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 251 | ул. Корнеева,41 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 252 | ул. Корнеева,43 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 253 | ул. Корнеева,43А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 254 | ул. Корнеева,6 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 255 | ул. Корнеева,6А,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 256 | ул. Корнеева,6А,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 257 | ул. Корнеева,6А,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 258 | ул. Корнеева,6Б | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 259 | ул. Корнеева,8 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 260 | ул. Корнеева,9 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 261 | ул. Лесная,17 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 262 | ул. Лесная,22 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 263 | ул. Лесная,24 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 264 | ул. Лесная,25 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 265 | ул. Лесная,26 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 266 | ул. Лесная,27 | УК «Элеком» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 267 | ул. Лесная,28 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 268 | ул. Лесная,32 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 269 | ул. Лесная,34 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 270 | ул. Лесная,36 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 271 | ул. Лесная,Нас.2 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 272 | ул. Мичурина,1 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 273 | ул. Мичурина,10 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 274 | ул. Мичурина,12/6 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 275 | ул. Мичурина,24 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 276 | ул. Мичурина,26 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 277 | ул. Мичурина,4 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 278 | ул. Мичурина,6 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 279 | ул. Мичурина,8 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 280 | ул. Октябрьская,11 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 281 | ул. Октябрьская,11А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 282 | ул. Октябрьская,13 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 283 | ул. Октябрьская,15,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 284 | ул. Октябрьская,15,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 285 | ул. Октябрьская,15а | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 286 | ул. Октябрьская,17 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 287 | ул. Октябрьская,18 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 288 | ул. Октябрьская,18А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 289 | ул. Октябрьская,19 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 290 | ул. Октябрьская,20 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 291 | ул. Октябрьская,20А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 292 | ул. Октябрьская,21,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 293 | ул. Октябрьская,21,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 294 | ул. Октябрьская,22 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 295 | ул. Октябрьская,22А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 296 | ул. Октябрьская,24 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 297 | ул. Октябрьская,24А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 298 | ул. Октябрьская,25 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 299 | ул. Октябрьская,26 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 300 | ул. Октябрьская,26А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 301 | ул. Октябрьская,27 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 302 | ул. Октябрьская,28 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 303 | ул. Октябрьская,28А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 304 | ул. Октябрьская,29 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 305 | ул. Октябрьская,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 306 | ул. Октябрьская,30 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 307 | ул. Октябрьская,30Б | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 308 | ул. Октябрьская,31 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 309 | ул. Октябрьская,32 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 310 | ул. Октябрьская,38 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 311 | ул. Октябрьская,38А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 312 | ул. Октябрьская,3А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 313 | ул. Октябрьская,5,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 314 | ул. Октябрьская,5,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 315 | ул. Октябрьская,5,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 316 | ул. Октябрьская,6 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 317 | ул. Октябрьская,8,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 318 | ул. Октябрьская,8,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 319 | ул. Октябрьская,8,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 320 | ул. Октябрьская,8,4 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 321 | ул. Рабочая,11 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 322 | ул. Рабочая,13 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 323 | ул. Рабочая,15 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 324 | ул. Рабочая,17 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 325 | ул. Рабочая,19 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 326 | ул. Рабочая,21 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 327 | ул. Рабочая,23 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 328 | ул. Рабочая,25 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 329 | ул. Рабочая,27 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 330 | ул. Рабочая,29 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 331 | ул. Рабочая,5 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 332 | ул. Рабочая,7 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 333 | ул. Рабочая,9 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 334 | ул. С.И.Золотухи,8 к1,1 | УК «Уютный дом электросталь» | ТРП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 335 | ул. С.И.Золотухи,8 к1,2 | ТСЖ «Элемаш-восток» | ТРП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 336 | ул. С.И.Золотухи,8,1 | ТСЖ «Элемаш-восток» | ТРП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 337 | ул. С.И.Золотухи,8,2 | ТСЖ «Элемаш-восток» | ТРП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 338 | ул. Спортивная,13/2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 339 | ул. Спортивная,14 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 340 | ул. Спортивная,18 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 341 | ул. Спортивная,18А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 342 | ул. Спортивная,22Б | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 343 | ул. Спортивная,22В | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 344 | ул. Спортивная,24 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 345 | ул. Спортивная,25 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 346 | ул. Спортивная,25А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 347 | ул. Спортивная,26 | ТСН «Спортивная 26» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 348 | ул. Спортивная,26А | УК «Элеком» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 349 | ул. Спортивная,27 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 350 | ул. Спортивная,29,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 351 | ул. Спортивная,29,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 352 | ул. Спортивная,29,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 353 | ул. Спортивная,29,4 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 354 | ул. Спортивная,29,5 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 355 | ул. Спортивная,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 356 | ул. Спортивная,39 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 357 | ул. Спортивная,41 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 358 | ул. Спортивная,43,1 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 359 | ул. Спортивная,43,2 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 360 | ул. Спортивная,43,3 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 361 | ул. Спортивная,43,4 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 362 | ул. Спортивная,43,5 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 363 | ул. Спортивная,43,6 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 364 | ул. Спортивная,43А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 365 | ул. Спортивная,45,1 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 366 | ул. Спортивная,45,2 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 367 | ул. Спортивная,45,3 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 368 | ул. Спортивная,45,4 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 369 | ул. Спортивная,45,5 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 370 | ул. Спортивная,45,6 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 371 | ул. Спортивная,45А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 372 | ул. Спортивная,47,1 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 373 | ул. Спортивная,47,2 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 374 | ул. Спортивная,47,3 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 375 | ул. Спортивная,47,4 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 376 | ул. Спортивная,47,5 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 377 | ул. Спортивная,47,6 | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 378 | ул. Спортивная,47А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 379 | ул. Спортивная,47Б | УК «Эльвест» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 380 | ул. Спортивная,5 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 381 | ул. Спортивная,9 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 382 | ул. Спортивная,9А | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 383 | ул. Трудовая,02 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 384 | ул. Трудовая,12 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 385 | ул. Трудовая,13 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 386 | ул. Трудовая,15 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 387 | ул. Трудовая,17 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 388 | ул. Трудовая,19,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 389 | ул. Трудовая,19,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 390 | ул. Трудовая,1В | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 391 | ул. Трудовая,1а | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 392 | ул. Трудовая,26,1 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 393 | ул. Трудовая,26,2 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 394 | ул. Трудовая,26,3 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 395 | ул. Трудовая,29 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 396 | ул. Трудовая,30 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 397 | ул. Трудовая,31 | УК «Электростальская коммунальная компания» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 398 | ул. Трудовая,32 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 399 | ул. Трудовая,34 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 400 | ул. Трудовая,39,1 | УК «Управстройсити» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 401 | ул. Трудовая,39,2 | УК «Управстройсити» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 402 | ул. Трудовая,41 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 403 | ул. Трудовая,43 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 404 | ул. Трудовая,45 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 405 | ул. Трудовая,46 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 406 | ул. Трудовая,6 | УК «Уютный дом электросталь» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 407 | ул. Юбилейная,1,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 408 | ул. Юбилейная,1,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 409 | ул. Юбилейная,1,3 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 410 | ул. Юбилейная,1,4 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 411 | ул. Юбилейная,1,5 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 412 | ул. Юбилейная,1,6 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 413 | ул. Юбилейная,1,7 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 414 | ул. Юбилейная,11 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 415 | ул. Юбилейная,13,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 416 | ул. Юбилейная,13,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 417 | ул. Юбилейная,13,3 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 418 | ул. Юбилейная,13,4 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 419 | ул. Юбилейная,13,5 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 420 | ул. Юбилейная,13,6 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 421 | ул. Юбилейная,15,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 422 | ул. Юбилейная,15,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 423 | ул. Юбилейная,17,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 424 | ул. Юбилейная,17,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 425 | ул. Юбилейная,1А,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 426 | ул. Юбилейная,1А,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 427 | ул. Юбилейная,1А,3 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 428 | ул. Юбилейная,1А,4 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 429 | ул. Юбилейная,3,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 430 | ул. Юбилейная,3,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 431 | ул. Юбилейная,3,3 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 432 | ул. Юбилейная,3,4 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 433 | ул. Юбилейная,3,5 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 434 | ул. Юбилейная,3,6 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 435 | ул. Юбилейная,3,7 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 436 | ул. Юбилейная,3А,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 437 | ул. Юбилейная,3А,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 438 | ул. Юбилейная,3А,3 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 439 | ул. Юбилейная,3А,4 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 440 | ул. Юбилейная,5,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 441 | ул. Юбилейная,5,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 442 | ул. Юбилейная,5,3 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 443 | ул. Юбилейная,5,4 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 444 | ул. Юбилейная,5,5 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 445 | ул. Юбилейная,5,6 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 446 | ул. Юбилейная,5,7 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 447 | ул. Юбилейная,5А,1 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 448 | ул. Юбилейная,5А,2 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 449 | ул. Юбилейная,5А,3 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 450 | ул. Юбилейная,5А,4 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 451 | ул. Юбилейная,7 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 452 | ул. Юбилейная,9 | УК «Уютный дом электросталь» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |

    - Социально значимые объекты — это объекты социальной инфраструктуры, которые необходимы для жизнеобеспечения населения: медицинские учреждения (больницы, поликлиники и т. д.); образовательные учреждения (детские сады, школы, ВУЗы и т. д.); учреждения социального обслуживания (дома престарелых, интернаты для людей с физическими недостатками и т. д.); учреждения культуры (музеи, театры и т. д.).

Перечень СЗО на территории городского округа Электросталь и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям представлено в таблицеТаблица 0.2.

Таблица 0.2 - Перечень СЗО на территории городского округа Электросталь и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям.

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключено здание дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТВС» |  |  |
| 1 | Детский сад №5, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д. 27, МОУ "СОШ № 5" | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 2 | МОУ "СОШ № 5", Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина, д.22а, МОУ "СОШ № 5" | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 3 | МОУ "СОШ № 22 с УИОП", Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 14а, МОУ "СОШ № 22 с УИОП" | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 4 | МБУДО ДХШ, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д.15, МБУДО «Детская художественная школа им. Н.Н. Лаврентьевой» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 5 | Культурный центр "Досуг", Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д. 1-1 а, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭЛЕКТРОСТАЛИ МБУ | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 6 | Пункт полиции Юго-Западный, Московская обл., г. Электросталь, ул. ул.Западная, д. 1, УМВД России по городскому округу Электросталь | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 7 | Специализированная краеведческая библиотека, Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина, д.10а, МУ ЦБС | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 8 | Детсикй сад №12, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д. 14а, МОУ "СОШ № 22 с УИОП" | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 9 | Электростальский городской суд, Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 11/4, УСД | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 10 | Детский сад №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. б-р 60-летия Победы, д.6, МОУ "СОШ №5" | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС» |
| 11 | Детский сад № 53, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д.6А, МОУ "СОШ № 22 с УИОП" | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 12 | Детская поликлиника №1, Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева, д.9, ГБУЗ МО ЭЦГБ | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 13 | МУ ЦК Досуг, Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева, д.5, МУ ЦК Досуг | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| 14 | Детский сад №12, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д.8, МОУ "СОШ № 22 с УИОП" | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС» |
| ООО «Глобус» |  |  |
| 1 | Корпус №2, ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 19, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 2 | Столовая ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 17, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 3 | ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 19а, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 4 | Административно-управленческий аппарат, Отделение активного долголетия № 2, Отделение социальной реабилитации № 2, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 45а, ГБУСО МО "КЦСОР "Богородский" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 5 | Культурный центр Октябрь, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 32а, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭЛЕКТРОСТАЛИ МБУ | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 6 | Учебный корпус МОПК НИЯУ МИФИ, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 41, МОПК НИЯУ МИФИ | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 7 | Общежитие МОПК НИЯУ МИФИ Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 43а, МОПК НИЯУ МИФИ | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 8 | МОУ "Лицей № 14" Московская обл., г. Электросталь, проезд Чернышевского, д. 22, МОУ "Лицей № 14" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 9 | Основное здание МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" Московская обл., г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 16, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 10 | Детский сад, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ", Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40а, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 11 | Детсикй сад МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40б, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 12 | МУ ДПО "Методический центр" Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 36а, МУ ДПО "Методический центр" | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 13 | ЭГЦПВ МБУ Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 42а, ЭГЦПВ МБУ | Котельная «Западная», ООО «Глобус» |
| 14 | Администрация городского округа Электросталь Московской области Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 1/104, Администрация городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 15 | Центральный корус ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 19 | ЦТП-9 ГВС, Отопление Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 16 | ГБУЗ МО "Бюро СМЭ" Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 3, ГБУЗ МО ЭЦГБ | ЦТП-7, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 17 | Государтсвенная поликлиника, отделение ВОП, офис ВОП, Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4в, ГБУЗ МО ЭЦГБ | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 18 | МАОУДО Центр "Диалог" Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 20а, МАОУДО Центр "Диалог" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 19 | МАУДО "ДМШ" Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 11, МАУДО "ДМШ" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 20 | Учебное здание МБОУ "Школа - интернат №1" Московская обл., г. Электросталь, ул. Зеленая, д. 1, «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 городского округа Электросталь Московской области» | ЦТП-9 ГВС, Отопление Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 21 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 26а, МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 22 | Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области, Московская обл., г. Электросталь, Больничный проезд, д. 1,Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 23 | ИФНС, Московская обл., г. Электросталь, Больничный проезд, д. 3, ИФНС | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 24 | МКУ "Управление обеспечения деятельности г.о. Электросталь" Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 8а, МКУ "Управление обеспечения деятельности г.о. Электросталь" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 25 | Центр доступа "МФЮА", Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 9, "Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 26 | Московский политехнический университет, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 7, Электростальский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Московского политехнического университета" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 27 | Учебный корпус Инженерно-экономического факультета Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 21/6, Инженерно-экономический факультета НИТУ «МИСиС» | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 28 | Основное здание МОУ "Гимназия № 9" Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 014, МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 29 | Детский сад № 55, Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 12, МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 30 | Детский сад, Московская обл., г. Электросталь, Ногинское шоссе, д. 34, МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 31 | Учебный центр, Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 6,МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 32 | Детский сад № 26, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 08а, МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 33 | Детский сад № 1, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 06а, МОУ "Гимназия № 9" | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 34 | МОУ "СОШ № 1" Московская обл., г. Электросталь, Больничный проезд, д. 3 | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 35 | Детский сад, корпус № 5, Московская обл., г. Электросталь, Больничный проезд, д. 7, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 36 | Детский сад, корпус № 4, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 14а, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 37 | Детский сад № 9, Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 5а, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 38 | Учебное здание МОУ "СОШ № 1", Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 3, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 39 | Основное здание МОУ "СОШ № 1", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 6, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 40 | Детский сад, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 25 к.1,2, МОУ "СОШ № 11" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 41 | Основное здание МОУ "СОШ № 11", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 23а, МОУ "СОШ № 11" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 42 | Детский сад, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 26к. 2,3, МОУ "СОШ № 15 с УИОП" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 43 | Основное здание МОУ "СОШ № 15 с УИОП", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 30, МОУ "СОШ № 15 с УИОП" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 44 | Детский сад № 56, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4б, МОУ "СОШ № 18" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 45 | Детский сад № 32, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 6а, МОУ "СОШ № 18" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 46 | МАУДО " ДМШ", Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 6а, МОУ "СОШ № 18" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 47 | Специализированная библиотека семейного чтения "Очаг", Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 2-4, МУ "Централизованная библиотечная система" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 48 | ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 12а, ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 49 | Войск. часть 61996, Московская обл., г. Электросталь, Ногинское ш, ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 50 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской области" Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 13а, ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской области" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 51 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 3, ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 52 | Библиотека "Оптимист", Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4в, "Культурные центры Электростали" | Котельная «Северная», ООО «Глобус» |
| 53 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Электросталь, г. Электросталь, ул. Мира, д. 11а, Администрация городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 54 | ГБПОУ МО "Электростальский колледж" Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 17, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 55 | Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, Московская обл., г. Электросталь, пр. Южный, д. 5-4, ГБУСО МО "КЦСОР "Богородский" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 56 | Главное управление МЧС России по Московской области Московская обл., г. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 52, Пожарная часть № 45 | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 57 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Поселковая, д. 19, Судебный участок № 286 мирового судьи Электростальского судебного района Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 58 | ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО ГКУ МО Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 13, Электростальское управление социальной защиты населения | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 59 | Админитсрация городского округа Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 5, Админитсрация городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 60 | Детсикй сад № 22, Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 33а, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 61 | Детский сад № 38, Московская обл., г. Электросталь, ул. Поселковая 2-я, д. 22а, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 62 | МДОУ Центр развития ребенка - Детский сад № 36", Московская обл., г. Электросталь, ул. Поселковая 1-я, д. 4а, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 63 | Детский сад №46, Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 30а, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 64 | Основное здание МАОУ "СОШ № 13 с УИОП", Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 23, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 65 | Учебное здание МАОУ "СОШ № 13 с УИОП", Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 36, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 66 | МБОУ "Центр "Надежда" Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 80а, МБОУ "Центр "Надежда" | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 67 | Начальная школа-детский сад для детей с ОВЗ, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 4-4, МБОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 городского округа Электросталь Московской области» | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 68 | МБУ "Благоустройство" Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 34а, Администация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 69 | Центральное УЧ-к № 1 г. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 33, Центральное УЧ-к № 1 г. Электросталь | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 70 | Единая дежурно-диспетчерская служба г. о. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58, Администрация городского округа Элетросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 71 | Дом физкультуры, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 36, МБУ "Мир спорта "Сталь" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 72 | Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, МБУ "Мир спорта "Сталь" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 73 | Городской спортивный зал, Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 31, МБУ "Мир спорта "Сталь" | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 74 | Ледовый дворец спорта «Кристалл», Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 3, МБУ "Мир спорта "Сталь" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 75 | ФОК с бассейном, Московская обл., г. Электросталь, пр. Южный, д. 9-6, МБУ "Мир спорта "Сталь" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 76 | МКУ "Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство" Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 4а, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 77 | МКУ "Управление обеспечения деятельности г.о. Электросталь" Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 5, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 78 | МКУ "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 20, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 79 | МУП "ЭЦУ", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 4а, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 80 | МКУ "ЦБ" Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 19а, МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений г.о. Электросталь МО" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 81 | МБУ "ЦБ" МУ г. о. Электросталь Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 34, МБУ "ЦБ" МУ г. о. Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 82 | Детский сад №63, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 8-4, МОУ "Гимназия № 21" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 83 | Основное здание МОУ "Гимназия № 21", Московская обл., г. Электросталь, пр. Южный, д. 7, МОУ "Гимназия № 21" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 84 | Детский сад №35, Московская обл., г. Электросталь, пр. Южный, д. 9-5, МОУ "Гимназия № 21" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 85 | Детский сад №17, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 13 к.5а, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 86 | Детский сад №44, Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 18б, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 87 | Детский сад № 59, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3-2, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 88 | Центр развития ребенка - Детский сад №7, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 89 | Основное здание МОУ "Гимназия "Новое поколение", Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 24в, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 90 | Учебное здание МОУ "Гимназия "Новое поколение", Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 20в, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 91 | Детский сад №20, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3-8, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 92 | Детский сад корпус №4, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3-5, МОУ "Гимназия №4" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 93 | Детский сад № 50, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 44а, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 94 | Основное здание МОУДО ЦДОД Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 30, МОУДО ЦДОД | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 95 | МУ "Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь" Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 96 | "Историко-художественный музей", Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 30а, МУ "МВЦ" городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 97 | "Музейно-выставочный центр", Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 37, МУ "МВЦ" городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 98 | МФЦ городского округа Электросталь Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы д.15-3, МФЦ городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 99 | Прокуратура г. Электросталь Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 26а, Прокуратура г. Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 100 | ОГИБДД УМВД России по городскому округу Электросталь Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 4, ОГИБДД УМВД России по городскому округу Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 101 | Управление МВД России по городскому округу Электросталь ГУ МВД России по Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 1, УМВД России | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 102 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской области" Московская обл., г. Электросталь, ул. Поселковая 1-я, д. 5а, ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской области" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 103 | ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 20, ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 104 | ЦИСС ГБУ М Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 13, ЦИСС ГБУ М | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 105 | Отделение оказания наркологической помощи Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 11, ГБУЗ МО "ЭЦГБ" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| 106 | Психоневрологическое диспансерное отделение, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 6, ГБУЗ МО "ЭЦГБ" | Котельная «Южная», ООО «Глобус» |
| МУП «ЭЦУ» |  |  |
| 1 | Амбулатория, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.3, ГБУЗ МО "ЭЦГБ" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 2 | МУ "СДК "Елизаветино" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.6, МУ "СДК "Елизаветино" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 3 | МБДОУ "Детский сад №99" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.11Б, МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А.Воробьева» | ЦТП-2, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 4 | ГУП МО "МосОблПожСпас" пожарная часть 256, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.12, ГУП МО "МосОблПожСпас" | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 5 | МКУ "Управление обеспечения деятельности городского округа Электросталь Московской области" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.3, МКУ "Управление обеспечения деятельности городского округа Электросталь Московской области" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 6 | Отделение почовой связи №142470, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.3, ФГУП "Почта России" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 7 | МКУ "МФЦ г.о.Электросталь" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.6, МКУ "МФЦ | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 8 | ФКУ ДПО МУЦ "УФСИН" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома 1В, ФКУ ДПО МУЦ "УФСИН" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» |
| 9 | ГБУЗ МО "ЭЦГБ" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Елизаветино, ул.Центральная, д.16 | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 10 | МБУК "СДК "Елизаветино" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Елизаветино, ул.Центральная, д.29А, МБУ "Сельские дома культуры" | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 11 | МБДОУ "Детский сад №99" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Елизаветино, ул.Центральная, д.31А, МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А.Воробьева» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ» |
| 12 | ФКУ ДПО МУЦ "УФСИН" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Фрязево, ул.Советская, д.7А, ФКУ ДПО МУЦ "УФСИН" | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 13 | ПАО "Ростелеком" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Фрязево, ул.Советская, д 3Б, ПАО "Ростелеком" | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ» |
| 14 | МБОУ СОШ №42 Московская обл., г.о. Электросталь, п.Всеволодово, мкр.Центральный, зд.25А, МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А.Воробьева» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 15 | Детский сад №87, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Всеволодово, мкр.Центральный, зд.87, МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А.Воробьева» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 16 | СДК "Всеволодово", Московская область, г. о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, 3В, МБУ "Сельские дома культуры" | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 17 | Лазарет, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Всеволодово, мкр.Центральный, ГБУ "ЭЦГБ" | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 18 | Отделение почтовой связи №142405, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Всеволодово, мкр.Центральный, 14 стр. 1, ФГУП "Почта России" | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ» |
| 19 | Детский сад №23, Московская обл., г. Электросталь, Восточный пр., д. 23, МОУ "Лицей №7" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 20 | Детский сад №23 бассейн, Московская обл., г. Электросталь, Восточный пр., д. 23, МОУ "Лицей №7" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 21 | Детский сад №24, Московская обл., г. Электросталь, ул. Загонова, д. 10, Детский сад №24 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 22 | Диагностический центр, Московская обл., г. Электросталь, ул. Загонова,13А,(нарк), Диагностический центр | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 23 | Основное здание МОУ «СОШ №16 им. В.Д. Корнеева», Московская обл., г. Электросталь, ул. Загонова, д. 18, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 24 | Центр гигиены и эпидемиологии № 21 ФМБА России, Московская обл., г. Электросталь, ул. Загонова, 21, ЦМСЧ №21 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 25 | Библиотека-информационный центр для молодежи, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 23, МУ ЦБС | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 26 | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Школа "Атон", Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 32, АНОО "Школа "Атон" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 27 | Стоматологическая поликлиника, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 39, ЦМСЧ №21 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 28 | Учебное здание МОУ «СОШ №3 им. В.Д. Корнеева», Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса д. 44, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 29 | Основное здание МОУ "Лицей № 7", Московская обл., г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 4А, МОУ "Лицей № 7" | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 30 | Морг, Московская обл., г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 18, ЦМСЧ №21 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 31 | Детский сад № 47, Московская обл., г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 37, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 32 | Детский сад № 24, корпус № 2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мичурина, д. 3, МДОУ Детский сад № 24 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 33 | Наркодиспансер, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мичурина, д. 5, ГБУЗ МО "ЭЦГБ" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 34 | Музыкальный колледж имени А. Н. Скрябина, Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 23, ГАПОУ МО МОБМК им. А. Н. Скрябина | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 35 | МОУ «Лицей №8», Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 34, МОУ «Лицей №8» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 36 | КСК "Кристалл" Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 02, КСК "Кристалл" Электросталь | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 37 | Учебный корпус ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 12А, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 38 | Детский сад №30, корпус №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 31, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 39 | Детский сад №30, Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 33, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 40 | Детский сад №23, корпус №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Трудовая, д. 14, МОУ "Лицей №7" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 41 | Детский сад №47, корпус №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 1Б, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 42 | Детский сад №65, Московская обл., г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 3Б, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 43 | Детский сад №65, корпус №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 5Б, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |

  - Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

    - Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

    - Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

    - При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Электросталь с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в

Таблица 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории городского округа Электросталь и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| МУП «ЭЦУ» |  |  |
| 1 | Инфекционное отделение, Московская обл., г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3, ЦМСЧ №21 | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 2 | Хирургический комплекс, Московская обл., г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3, ЦМСЧ №21 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |
| 3 | Учебный корпус МБОУ "Школа-интернат №1", Московская обл., г. Электросталь, ул. Мичурина, д.19, МБОУ "Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 городского округа Электросталь Московской области" | РТП-2, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ» |

    - В соответствии с п. 4.9 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категорий.

- к первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии;

- вторая категория - все остальные котельные.

Сведения о категории источников тепловой энергии на территории городского округа Электросталь по надежности отпуска тепловой энергии потребителям представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории городского округа Электросталь по надежности отпуска тепловой энергии потребителям

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Категория по надежности отпуска тепловой энергии потребителям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»* | 2 категория |
| 2. | Котельная «Южная» | ООО «Глобус» | 2 категория |
| 3. | Котельная «Северная» | ООО «Глобус» | 2 категория |
| 4. | Котельная «Западная» | ООО «Глобус» | 2 категория |
| 5. | Котельная с. Иванисово | ООО «Глобус» | 2 категория |
| 6. | Котельная «Восточная» | МУП «ЭЦУ» | 1 категория |
| 7. | Котельная № 19/19а | МУП «ЭЦУ» | 2 категория |
| 8. | Котельная п. Новые дома | МУП «ЭЦУ» | 2 категория |
| 9. | Котельная п. Елизаветино | МУП «ЭЦУ» | 2 категория |
| 10. | Котельная п. Фрязево | МУП «ЭЦУ» | 2 категория |
| 11. | Миникотельная д. Бабеево | МУП «ЭЦУ» | 2 категория |
| 12. | Миникотельная п. Фрязево | МУП «ЭЦУ» | 2 категория |
| 13. | Котельная №2 (Радиоцентр)* | МУП «ЭЦУ» | 2 категория |

  - Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории городского округа Электросталь

В настоящее время на территории городского округа Электросталь бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

  - Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории городского округа Электросталь

    - При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории городского округа Электросталь предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

    - В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

    - Надежность работы оборудования объектов систем теплоснабжения (источники тепловой энергии, ЦТП, НС) зависит от постоянной подачи ресурсов - электрической энергии, топлива, холодной воды.

Организации эксплуатирующие объекты систем теплоснабжения городского округа Электросталь обязаны обеспечивать поддержание в исправном состоянии существующие (предусмотренные проектной документацией) технические устройства для резервирования топливо, электро-, водоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС, за счет реализации мероприятий системы плановых ремонтов, а также повышать надежность за счет:

- реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- компенсирующих технических решений по применению мобильных установок электроснабжения (электростанции), баков-аккумуляторов, резервуаров воды при отключении основного питания;

- кольцевания тепловых сетей, строительства участков трубопроводов (перемычек) между источниками тепловой энергии.

    - С целью недопущения остановки оборудования объектов систем теплоснабжения проектной документацией и эксплуатирующими организациями предусматривается возможность резервирования подачи ресурсов на объект.

Сведения резервировании подачи ресурсов по вторым вводам на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС на территории городского округа Электросталь представлены в Таблица 1.7.1.

Таблица 1.7.1 - Сведения о резервировании подачи ресурсов по вторым вводам на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС на территории городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Резервирование подачи ресурса (второй ввод) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроснабжение | газоснабжение | водоснабжение |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | да | нет | да |
| 2. | Котельная «Южная» | да | нет | да |
| 3. | Котельная «Северная» | да | нет | да |
| 4. | Котельная «Западная» | да | нет | да |
| 5. | Котельная с. Иванисово | да | нет | нет |
| 6. | Котельная «Восточная» | да | нет | да |
| 7. | Котельная № 19/19а | да | нет | нет |
| 8. | Котельная п. Новые дома | да | нет | нет |
| 9. | Котельная п. Елизаветино | да | нет | нет |
| 10. | Котельная п. Фрязево | да | нет | нет |
| 11. | Миникотельная д. Бабеево | нет | нет | нет |
| 12. | Миникотельная п. Фрязево | нет | нет | нет |
| 13. | Котельная №2 (Радиоцентр)* | нет | нет | нет |
| 14. | ЦТП №2, ООО «ТВС» | нет | нет | нет |
| 15. | ЦТП №3, ООО «ТВС» | нет | нет | да |
| 16. | ЦТП №4, ООО «ТВС» | нет | нет | нет |
| 17. | ЦТП №1, ООО «Глобус» | нет | нет | нет |
| 18. | ЦТП, ул. Островского, ООО «Глобус» | да | нет | нет |
| 19. | ЦТП №5, ООО «Глобус» | нет | нет | да |
| 20. | ЦТП №6, ООО «Глобус» | нет | нет | да |
| 21. | ЦТП №7, ООО «Глобус» | нет | нет | да |
| 22. | ЦТП №8, ООО «Глобус» | да | нет | нет |
| 23. | ЦТП №9, ООО «Глобус» | нет | нет | да |
| 24. | ЦТП №10, ООО «Глобус» | нет | нет | да |
| 25. | ЦТП 25 квартал, ООО «Глобус» | нет | нет | нет |
| 26. | ЦТП, п. Иванисово, ул. Центральная усадьба, ООО «Глобус» | нет | нет | да |
| 27. | РТП №2, МУП «ЭЦУ» | нет | нет | да |
| 28. | РТП №3, МУП «ЭЦУ» | нет | нет | да |
| 29. | ЦТП, мкр. Ногинск-5, МУП «ЭЦУ» | нет | нет | нет |
| 30. | ЦТП-1, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | нет | нет | нет |
| 31. | ЦТП-2, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ» | нет | нет | нет |

    - При полном прекращении подачи электрической энергии на источник тепловой энергии, ЦТП, НС от централизованной системы, электроснабжение сооружения может осуществляться от электростанций в качестве резервных источников энергоснабжения.

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС городского округа Электросталь отсутствуют. Таблице 1.7.3.

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Наименование электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2, ООО «Глобус» | нет |
| 2. | Котельная «Южная», г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1, ООО «Глобус» | нет |
| 3. | Котельная «Северная», г. Электросталь, ул. Северная, д. 7, ООО «Глобус» | нет |
| 4. | Котельная «Западная», г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, ООО «Глобус» | нет |
| 5. | Котельная с. Иванисово, г.о. Электросталь, п. Иванисово, ООО «Глобус» | нет |
| 6. | ЦТП №2, г. Электросталь, ул. Журавлева, ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | нет |
| 7. | ЦТП №3, г. Электросталь, ул. Западная , ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | нет |
| 8. | ЦТП №4, г. Электросталь, 60-летия Победы б-р , ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | нет |
| 9. | ЦТП №1, г. Электросталь, ул. Победы, Котельная «Южная», ООО «Глобус» | нет |
| 10. | ЦТП, г. Электросталь, ул. Островского , Котельная «Южная» ООО «Глобус» | нет |
| 11. | ЦТП №5, г. Электросталь, ул. Жулябина, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | нет |
| 12. | ЦТП №6, г. Электросталь, ул. Пушкина, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | нет |
| 13. | ЦТП №7, г. Электросталь, Расковой пр-д, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | нет |
| 14. | ЦТП №8, г. Электросталь, Ленина проспект, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | нет |
| 15. | ЦТП №9, г. Электросталь, ул. Сталеваров, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | нет |
| 16. | ЦТП №10, г. Электросталь, Ленина проспект, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | нет |
| 17. | ЦТП 25 квартал, г. Электросталь, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | нет |
| 18. | ЦТП, г.о. Электросталь, п. Иванисово, ул. Центральная усадьба, Котельная с. Иванисово ООО «Глобус» | нет |
| 19. | Котельная «Восточная», г. Электросталь, пер. Строительный, д. 11, МУП «ЭЦУ» | нет |
| 20. | Котельная № 19, г.о. Электросталь, д. Всеволодово (в/г Ногинск-5), МУП «ЭЦУ» | нет |
| 21. | Котельная № 19а, г.о. Электросталь, д. Всеволодово (в/г Ногинск-5) МУП «ЭЦУ» | нет |
| 22. | Котельная п. Новые дома, г.о. Электросталь п Новые дома, 8-б, МУП «ЭЦУ» | нет |
| 23. | Котельная п. Елизаветино, г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а, МУП «ЭЦУ» | нет |
| 24. | Котельная п. Фрязево, г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, 3-а, МУП «ЭЦУ» | нет |
| 25. | Миникотельная д. Бабеево, г.о. Электросталь, д. Бабеево, 4-а, МУП «ЭЦУ» | нет |
| 26. | Миникотельная п. Фрязево, г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, 6, МУП «ЭЦУ» | нет |
| 27. | Котельная №2 (Радиоцентр)*, г.о. Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 47а, МУП «ЭЦУ» | нет |
| 28. | РТП №2, г. Электросталь, ул. Мичурина, МУП «ЭЦУ», Котельная «Восточная» | нет |
| 29. | РТП №3, г. Электросталь, ул. Комсомольская, МУП «ЭЦУ», Котельная «Восточная» | нет |
| 30. | ЦТП, г.о. Электросталь, мкр. Ногинск-5, МУП «ЭЦУ», Котельная № 19 | нет |
| 31. | ЦТП-1, г.о. Электросталь, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», Котельная п. Новые дома | нет |
| 32. | ЦТП-2, г.о. Электросталь, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», Котельная п. Новые дома | нет |

    - На источниках тепловой энергии должно быть организовано следующее число вводов водопровода:

- два ввода – для источников тепловой энергии первой категории надежности теплоснабжения и для источников тепловой энергии второй категории при числе пожарных кранов более 12;

- один ввод - для остальных источников тепловой энергии.

1.7.7. Учитывая схему водоснабжения источника тепловой энергии, при полном прекращении подачи холодной воды на него от системы водоснабжения временная подпитка системы теплоснабжения может осуществляться от аккумулирующих резервуаров. Резервуары должны обеспечивать возможность подпитки тепловой сети до 3 часов работы системы. За указанное время организацией водопроводно-канализационного хозяйства должен быть обеспечено водоснабжение источника тепловой энергии или теплоснабжающей организацией организован подвоз воды соответствующего качества.

Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии на территории городского округа Электросталь, от которых может осуществляться временная подпитка тепловых сетей представлены в Таблице 1.7.4.

Таблица 1.7.4 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии городского округа Электросталь.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Характеристики аккумулирующих резервуаров |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2, ООО «Глобус» | Бак очищенной воды1шт, 1* 2000 м3 |
| 2. | Котельная «Южная», г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1, ООО «Глобус» | аккумуляторный бак подпиточной воды 5 шт., емкость 2*2000 м3 и 3*1000 м3 |
| 3. | Котельная «Северная», г. Электросталь, ул. Северная, д. 7, ООО «Глобус» | аккумуляторный бак подпиточной воды 7 шт., емкость 4*160 м3 и 3*250 м3 |
| 4. | Котельная «Западная», г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, ООО «Глобус» | аккумуляторный бак подпиточной воды 2 шт., емкость 2*2 м3 |
| 5. | Котельная с. Иванисово, г.о. Электросталь, п. Иванисово, ООО «Глобус» | отсутствует |
| 6. | ЦТП №2, г. Электросталь, ул. Журавлева, ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | отсутствует |
| 7. | ЦТП №3, г. Электросталь, ул. Западная , ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | отсутствует |
| 8. | ЦТП №4, г. Электросталь, 60-летия Победы б-р , ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» | отсутствует |
| 9. | ЦТП №1, г. Электросталь, ул. Победы, Котельная «Южная», ООО «Глобус» | отсутствует |
| 10. | ЦТП, г. Электросталь, ул. Островского , Котельная «Южная» ООО «Глобус» | отсутствует |
| 11. | ЦТП №5, г. Электросталь, ул. Жулябина, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | отсутствует |
| 12. | ЦТП №6, г. Электросталь, ул. Пушкина, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | отсутствует |
| 13. | ЦТП №7, г. Электросталь, Расковой пр-д, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | отсутствует |
| 14. | ЦТП №8, г. Электросталь, Ленина проспект, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | отсутствует |
| 15. | ЦТП №9, г. Электросталь, ул. Сталеваров, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | отсутствует |
| 16. | ЦТП №10, г. Электросталь, Ленина проспект, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | отсутствует |
| 17. | ЦТП 25 квартал, г. Электросталь, Котельная «Северная», ООО «Глобус» | отсутствует |
| 18. | ЦТП, г.о. Электросталь, п. Иванисово, ул. Центральная усадьба, Котельная с. Иванисово ООО «Глобус» | отсутствует |
| 19. | Котельная «Восточная», г. Электросталь, пер. Строительный, д. 11, МУП «ЭЦУ» | Баки аккумуляторные V-1000 м3 – 2шт |
| 20. | Котельная № 19/19а, г.о. Электросталь, д. Всеволодово (в/г Ногинск-5), МУП «ЭЦУ» | Баки аккумуляторные V-200 м3 – 2шт |
| 21. | Котельная п. Новые дома, г.о. Электросталь п Новые дома, 8-б, МУП «ЭЦУ» | Баки аккумуляторные – 2шт |
| 22. | Котельная п. Новые дома, г.о. Электросталь п Новые дома, 8-б, МУП «ЭЦУ» | Баки аккумуляторные – 2шт |
| 23. | Котельная п. Елизаветино, г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а, МУП «ЭЦУ» | Баки аккумуляторные V-50 м3 – 2шт |
| 24. | Котельная п. Фрязево, г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, 3-а, МУП «ЭЦУ» | Бак аккумуляторный – 1шт |
| 25. | Миникотельная д. Бабеево, г.о. Электросталь, д. Бабеево, 4-а, МУП «ЭЦУ» | отсутствует |
| 26. | Миникотельная п. Фрязево, г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, 6, МУП «ЭЦУ» | отсутствует |
| 27. | Котельная №2 (Радиоцентр)*, г.о. Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 47а, МУП «ЭЦУ» | отсутствует |
| 28. | РТП №2, г. Электросталь, ул. Мичурина, МУП «ЭЦУ», Котельная «Восточная» | отсутствует |
| 29. | РТП №3, г. Электросталь, ул. Комсомольская, МУП «ЭЦУ», Котельная «Восточная» | отсутствует |
| 30. | ЦТП, г.о. Электросталь, мкр. Ногинск-5, МУП «ЭЦУ», Котельная № 19 | отсутствует |
| 31. | ЦТП-1, г.о. Электросталь, п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», Котельная п. Новые дома | отсутствует |

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

  - Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

    - Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

    - Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

    - Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения городского округа Электросталь могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

    - Наиболее вероятными в городском округе Электросталь являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в Таблица 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

    - Наиболее опасными в городском округе Электросталь по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

    - Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь могут быть:

-  системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

    - При введении режима чрезвычайных ситуаций в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и средствами организации;

б) местный уровень реагирования:

- решением главы местной администрации городского (муниципального) округа при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского (муниципального) округа;

в) региональный уровень реагирования - решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) при возникновении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления городского (муниципального) округа и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

г) федеральный уровень реагирования - решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайны ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций и (или) сил и средств органов исполнительной власти двух и более субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

д) особый уровень реагирования - решением Президента Российской Федерации.

Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения городского округа Электросталь - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий представлены в Таблица 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения городского округа Электросталь - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу организации водопроводно-канализационного хозяйства. |
|  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации. |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии) |
|  |  |  |  | 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  | Объектовый (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации |
|  |  |  |  | 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 4. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | 1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
|  |  |  |  | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 4.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 7. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |

  - Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

    - Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

    - Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

    - В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения городского округа Электросталь принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

    - Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

  - Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

    - Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в городском округе Электросталь осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией городского округа Электросталь и задействованными оперативными службами.

    - Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

    - В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

    - Приложением №1 к  «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

    - Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в Таблица 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

    - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в Таблица 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

    - Порядок устранения технологического нарушения организацией функционирующей в системе теплоснабжения регламентируется локальными правовыми актами, которые должны включать информирование ЕДДС о ходе поиска повреждения и аварийно-восстановительные работы, а также обязательные поэтапные сроки – выезд аварийно-ремонтной бригады – не позднее 30 минут с момента обнаружения повреждения; обнаружение места утечки (места повреждения) и ее локализация – не позднее 1 часа выезд аварийно-ремонтной бригады.

    - В целях недопущения перерастания инцидента в аварию сроки устранения технологического нарушения в системах энергообеспечения не должны превышать:

- теплоснабжение – 6 часов;

- горячее водоснабжение – 8 часов;

- водоснабжение – 8 часов;

- водоотведение – 4 часа;

- электроснабжение – 24 часа;

- газоснабжение – 24 часа.

    - Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения городского округа Электросталь требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

    - Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь, представлены в Таблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Аварийные службы теплоснабжающих организаций на территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| ООО «Глобус», Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15 стр. 3 | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| МУП «ЭЦУ», Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.58 |  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | специализированный автомобиль, ремонтный инструмент на рабочем месте |
| ООО «ТВС», Московская обл., г. Щёлково., ул. Иванова, д.2/1, стр.2 |  |  |  |
| Службы мониторинга технологических нарушений |  |  |  |
| Центр управления регионом Московской области (ЦУР), г. Красногорск, б-р Строителей, д.7 | диспетчерская служба (круглосуточно) | Оператор | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Муниципальный центр управления городского округа Электросталь (МЦУР), Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 5 |  | Оператор | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Электросталь (ЕДДС) Московская обл., г.о. Электросталь, ул. Чернышевского, д.58 |  | Операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ), Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, дом 4, стр. 1 |  | оперативный дежурный | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» для территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| 45 ПСЧ 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, г. Электросталь, ул. Красная, д. 52 | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| ОП 45 ПСЧ 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1 |  |  |  |
| СПСЧ-2 СО № 26 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России», г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1 |  |  |  |
| СПСЧ-111 СО № 26 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России», г. Электросталь, Криулинский проезд, д. 5 |  |  |  |
| ПСЧ ВДПО, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1 |  |  |  |
| МУ АСС, г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58 |  |  |  |
| ПСЧ-256 ТУ № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас», на территории городского округа Электросталь, г.о. Электросталь, п. Новые дома, д. 11В |  |  |  |
| Органы правопорядка МВД России и Росгвардии для территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| УМВД России по городскому округу Электросталь, ГУ МВД по Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д.1 | дежурная часть УМВД (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Отделение лицензионно-разрешительной работы по городскому округу Электросталь ГУ Росгвардии по Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 1, каб. 26 | территориальная дежурная часть (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Службы скорой медицинской помощи на территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| Станция Скорой медицинской помощи ЭЦГБ г. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д.3 | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Аварийно-восстановительная служба Московской области для территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| ГКУ Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59 | дежурная служба (круглосуточно) | диспетчер | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии со структурой аварийной бригады | дежурный специализированный транспорт |
| Аварийные службы газораспределительной организации для территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз», на территории городского округа Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/2 | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийные службы электросетевой организации для территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение, Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрьская, д 20Б | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Ногинский РЭС Восточные электрические сети, филиал ПАО «Россети-московский регион», адрес места расположения Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Фрязинское ПО Щелковский филиал АО «Мособлэнерго», Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18 | дежурная служба территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| АО "Богородская электросеть", Московская область, г. Ногинск Электростальское шоссе, д. 23А, стр.1, офис 1 | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Железнодорожная дистанция электроснабжения (ЭЧ-2) Московской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 55а | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийные службы водопроводно-канализационного хозяйства для территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский», Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д 15 стр.2 | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| МУП «ЭЦУ», Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.58 | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийные службы теплоснабжающих организаций на территории городского округа Электросталь |  |  |  |
| МБУ «Электростальская коммунальная компания», адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д 3а. | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| ООО «УК «Западное», адрес места расположения: Московская обл., г. Электросталь, ул.Журавлева, д. 5. |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| АО «ОТДЫХ», адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 35 |  |  |  |
| ООО «Ю Сервис», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 08 |  |  |  |
| ООО УК «Виктория менеджмент», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко, д.10 |  |  |  |
| ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, ул.Красная, д.19 |  |  |  |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

    - К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

    - Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

    - Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

      - Количество сил и средств в ООО «Глобус» для выполнения работ                                       по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь представлено в

      - Таблица 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в ООО «Глобус» для выполнения работ                     по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь.

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Глобус», Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15 стр. 3 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: мастер – 3 чел.; водитель - 5 чел.; слесарь сантехник - 10 чел.; сварщик - 6 чел.; электромонтер - 3 чел. | автомобиль самосвал - 5 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; экскаватор - 2 ед.; бензиновый генератор – 4 ед.; передвижной сварочный передвижная электростанция (генератор) – 1 ед.; ацетиленовый генератор – 0 ед.; газовые баллоны – 15 комплект |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 3 ед.; аппаратчик ХВП – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |

      - Количество сил и средств в МУП «ЭЦУ» для выполнения работ                                      по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь представлено в

      - Таблица 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в МУП «ЭЦУ» для выполнения работ                     по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь.

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| МУП «ЭЦУ», Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.58 | аварийно-ремонтная бригада | состав: начальник участка – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь ремонтник - 2 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; газовые баллоны – 1 комплект передвижная электростанция (генератор) 8,5 кВа – 1 ед. |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 2 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |

      - Количество сил и средств в ООО «ТВС» для выполнения работ                                        по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь представлено в Таблица 3.2.3.

Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в ООО «ТВС» для выполнения работ                      по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь.

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |  |
| ООО «ТВС», Московская обл., г. Щёлково, ул. Иванова, д.2/1, стр.1 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 2 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |  |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: мастер – 0 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сантехник - 2 чел.; сварщик - 1 чел.; | Автомобиль ГАЗ –1шт.; передвижная электростанция (бензиновый генератор) – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комплект | в период ОЗП будет заключен договор на аварийное прикрытие в составе бригады: 2 слесаря, 2 сварщика, руководитель и спец техника. |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | Котельные отсутствуют, дежурный персонал отсутствует | ЦТП автоматизированные и диспетчеризированные |  |

    - Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация                              и учреждения, связанные с функционированием систем городского округа Электросталь должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

    - Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций                             в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем городского округа Электросталь представлен в

    - Таблица 3.2.4.

Таблица 3.2.4 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем городского округа Электросталь.

| № п/п | Наименование материального ресурса |  | Ед. изм. |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ЭЦУ» |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1. | Котел ИШМА |  | шт |  | 1 |
| 2. | Манометр |  | шт |  | 10 |
| 3. | Термометр |  | шт |  | 10 |
| 4. | Резак пропановый |  | шт |  | 1 |
| 5. | Резак ацетиленовый |  | шт |  | 1 |
| 6. | Мотопомпа HUNTER MPD-80 |  | шт |  | 1 |
| 7. | Рукав пожарный для ПК Ду50мм |  | комплект |  | 1 |
| 8. | Люк полимерно-композитный ЛМ60 |  | шт |  | 3 |
| 9. | Насос ЭЦВ-10-65 |  | шт |  | 1 |
| 10. | Трансформатор сварочный (ИНВЕРТОР 200А) |  | шт |  | 1 |
| Инструменты и приспособления |  |  |  |  |  |
| 1. | Лопата совковая |  | шт |  | 3 |
| 2. | Лопата штыковая |  | шт |  | 3 |
| 3. | Топор |  | шт |  | 2 |
| 4. | Лом |  | шт |  | 2 |
| 5. | Слесарно-механический инструмент |  | комплект |  | 1 |
| 6. | Инструмент для электромонтера |  | комплект |  | 1 |
| 7. | Съемник |  | шт |  | 1 |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1. | Набивка сальниковая АП-31 16х16мм |  | кг |  | 17 |
| 2. | Стеклоизол (рулон) |  | шт |  | 5 |
| 3. | Автоматический выключатель 50А |  | шт |  | 2 |
| 4. | Автоматический выключатель 100А |  | шт |  | 1 |
| 5. | Рубильник |  | шт |  | 1 |
| 6. | Электрод сварочный Ф3 |  | кг |  | 20 |
| 7. | Электрод сварочный Ф4 |  | кг |  | 20 |
| 8. | Кислород (в баллонах) |  | шт |  | 2 |
| 9. | Ацетилен (в баллонах) |  | шт |  | 1 |
| 10. | Труба Д133х5 |  | тн |  | 0,789 |
| 11. | Труба Д159х5 |  | тн |  | 0,590 |
| 12. | Труба Д273х7 |  | тн |  | 1,38 |
| 13. | Труба Д57х3,5 |  | тн |  | 0,532 |
| 14. | Труба Д89х3,5 |  | тн |  | 0,488 |
| 15. | Труба Д20х2,8 |  | тн |  | 0,02 |
| 16. | Труба Д25х3,2 |  | тн |  | 0,058 |
| 17. | Труба Д32х3,2 |  | тн |  | 0,076 |
| 18. | Фланец Д133 |  | шт |  | 2 |
| 19. | Фланец Д159 |  | шт |  | 2 |
| 20. | Фланец Д57 |  | шт |  | 2 |
| 21. | Фланец Д80 |  | шт |  | 2 |
| 22. | Хомут Ду100 |  | шт |  | 2 |
| 23. | Хомут Ду125 |  | шт |  | 2 |
| 24. | Хомут Ду150 |  | шт |  | 2 |
| 25. | Хомут Ду200 |  | шт |  | 2 |
| 26. | Хомут Ду400 |  | шт |  | 2 |
| 27. | Хомут Ду500 |  | шт |  | 2 |
| 28. | Отвод Ду57 |  | шт |  | 2 |
| 29. | Отвод Д108 |  | шт |  | 2 |
| 30. | Отвод Д133 |  | шт |  | 2 |
| 31. | ПФРК Ду200 |  | шт |  | 2 |
| 32. | ПФРК Ду250 |  | шт |  | 2 |
| 33. | ПФРК Ду500 |  | шт |  | 2 |
| 34. | Паронит 1 мм |  | кг |  | 10 |
| 35. | Паронит 2 мм |  | кг |  | 20 |
| 36. | Паронит 3 мм |  | кг |  | 50 |
| 37. | Паронит 4 мм |  | кг |  | 50 |
| 38. | Резина листовая 4 мм |  | кг |  | 10 |
| 39. | Резина листовая 8 мм |  | кг |  | 15 |
| 40. | Болт М20 |  | кг |  | 20 |
| 41. | Болт М18 |  | кг |  | 20 |
| 42. | Болт М16 |  | кг |  | 20 |
| 43. | Гайка М20 |  | кг |  | 7 |
| 44. | Гайка М18 |  | кг |  | 7 |
| 45. | Гайка М16 |  | кг |  | 7 |
| 46. | Сульфоуголь |  | т |  | 1 |
| 47. | Кварцевый песок |  | т |  | 1 |
| 48. | Цемент |  | т |  | 0,5 |
| 49. | Стекло жидкое |  | кг |  | 20 |
| 50. | Подшипник6204 |  | шт |  | 1 |
| 51. | Подшипник6208 |  | шт |  | 1 |
| 52. | Подшипник6309 |  | шт |  | 1 |
| 53. | Подшипник6312 |  | шт |  | 1 |
| 54. | Смазка графитная |  | кг |  | 2 |
| 55. | Смазка Циатим |  | кг |  | 2 |
| 56. | Шпилька 20х1000 резьбовая |  | шт |  | 1 |
| 57. | Шланги к резакам |  | м |  | 50 |
| 58. | Задвижка чугун Ду50 |  | шт |  | 3 |
| 59. | Задвижка чугун Ду80 |  | шт |  | 3 |
| 60. | Задвижка чугун Ду100 |  | шт |  | 3 |
| 61. | Задвижка чугун Ду150 |  | шт |  | 2 |
| 62. | Задвижка чугун Ду200 (МЗВ) |  | шт |  | 1 |
| 63. | Кран шаровой Ду15 |  | шт |  | 3 |
| 64. | Кран шаровой Ду20 |  | шт |  | 3 |
| 65. | Кран шаровой Ду25 |  | шт |  | 3 |
| 66. | Кран шаровой Ду50 |  | шт |  | 2 |
| 67. | Обр. клапан межфланцевый Ду100 |  | шт |  | 1 |
| 68. | Обр. клапан межфланцевый Ду150 |  | шт |  | 1 |
| 69. | Обр. клапан межфланцевый Ду200 |  | шт |  | 1 |
| ООО «ТВС» |  |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |  |  |
| 1. | Мотопомпа Champion GTP80 | Шт. |  | 1 |  |
| 2. | Комплект слесарного инструмента | комплект |  | 1 |  |
| 3. | Пост газорезки (ацетилен ,кислород) | комплект |  | 1 |  |
| 4 | Передвижная электростанция (бензиновый генератор 6,5 квт) | шт. |  | 1 |  |
| Средства пожаротушения |  |  |  |  |  |
| 1. | Огнетушитель порошковый переносной «Меланти», ОП-8(з)-ABCE-01 | шт. |  | 3 |  |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |
| 1. | Спецодежда | комплект |  | 4 |  |
| 2. | Респиратор | шт. |  | 4 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1. | Труба ст. Ду 219 | м. |  | 6 |  |
| 2. | Труба ст. Ду 159 | м. |  | 6 |  |
| 3. | Труба ст. Ду 108 | м. |  | 6 |  |
| 4. | Труба ст. Ду 89 | м. |  | 6 |  |
| 5. | Труба ст. Ду 76 | м. |  | 6 |  |
| 6. | Труба ст. Ду 57 | м. |  | 6 |  |
| ООО «Глобус» |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1. | Труба бесшовная 273*8 ст 20 | м |  | 10 |  |
| 2. | Труба бесшовная г/д 377*9 | м |  | 10 |  |
| 3. | Труба бесшовная г/д 57*5 | м |  | 10 |  |
| 4. | Труба бесшовная г/д 76*5 | м |  | 10 |  |
| 5. | Труба бесшовная г/д 89*6 | м |  | 10 |  |
| 6. | Труба бесшовная г/д 108*6(4,5-5) | м |  | 10 |  |
| 7. | Труба бесшовная г/д 133*6 | м |  | 10 |  |
| 8. | Труба бесшовная г/д 159*6 | м |  | 10 |  |
| 9. | Труба бесшовная г/д 219*7 | м |  | 10 |  |
| 10. | Труба бесшовная г/д 426*8 | м |  | 10 |  |
| 11. | Труба бесшовная г/д 530*8 | м |  | 10 |  |
| 12. | Труба бесшовная г/д 730*8 (или ЭС) | м |  | 10 |  |
| 13. | Труба котловая беcшовная (ф60х3;ф60х4; ф83х3,5; ф28х3; ф273х10; ф89х5; 219х10) каждого типоразмера | м |  | 10 |  |
| 14. | Труба котловая беcшовная для Евротермов (ф51х3,5; ф51х3,5; ф219х10; ф28х3) каждого типоразмера | м |  | 10 |  |
| 15. | Труба котловая беcшовная для котлов ДЕ (ф147*6; ф147*9; ф51*2,5; ф57*3; ф159*4,4; ф38*3; ф38*3; ф108*4,5); | м |  | 10 |  |
| 16. | Фланец ст. Ду-80 Ру-16 | шт |  | 2 |  |
| 17. | Фланец ст. Ду-100 Ру-16 | шт |  | 2 |  |
| 18. | Фланец ст. Ду-150 Ру-16 | шт |  | 2 |  |
| 19. | Фланец ст. Ду-200 Ру-16 | шт |  | 2 |  |
| 20. | Фланец ст. Ду-250 Ру-16 | шт |  | 2 |  |
| 21. | Фланец ст. Ду-300 РУ-16 | шт |  | 2 |  |
| 22. | Фланец ст. Ду-350 Ру-16 | шт |  | 2 |  |
| 23. | Фланец ст. Ду-50 Ру-16 | шт |  | 2 |  |
| 24. | Фланец ст. Ду-500 РУ-16 | шт |  | 2 |  |
| 25. | Фланец ст. Ду-450 РУ-16 | шт |  | 2 |  |
| 26. | Фланец ст. Ду-400 РУ-16 | шт |  | 2 |  |
| 27. | Фланец ст. Ду-80 Ру-25 | шт |  | 2 |  |
| 28. | Фланец ст. Ду-100 Ру-25 | шт |  | 2 |  |
| 29. | Фланец ст. Ду-150 Ру-25 | шт |  | 2 |  |
| 30. | Фланец ст. Ду-200 Ру-25 | шт |  | 2 |  |
| 31. | Фланец ст. Ду-250 Ру-25 | шт |  | 2 |  |
| 32. | Фланец ст. Ду-300 РУ-25 | шт |  | 2 |  |
| 33. | Фланец ст. Ду-350 Ру-25 | шт |  | 2 |  |
| 34. | Фланец ст. Ду-50 Ру-25 | шт |  | 2 |  |
| 35. | Фланец ст. Ду-400 РУ-25 | шт |  | 2 |  |
| 36. | Фланец ст. Ду-450 РУ-25 | шт |  | 2 |  |
| 37. | Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN) типарзмеры ду.50-100 | шт |  | 2 |  |
| 38. | Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN) типарзмеры ду.125-300 | шт |  | 2 |  |
| 39. | Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN) типарзмеры ду.300-500 | шт |  | 2 |  |
| 40. | Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN) типарзмеры ду.500 - 700 | шт |  | 2 |  |
| 41. | Переход стальной по ГОСТ 17378-2001 ДУ 50-100 (каждого типоразмера) | шт |  | 2 |  |
| 42. | Переход стальной по ГОСТ 17378-2001 ДУ 100-300 (каждого типоразмера) | шт |  | 2 |  |
| 43. | Переход стальной по ГОСТ 17378-2001 ДУ 300-700 (каждого типоразмера) | шт |  | 2 |  |
| 44. | Задвижка 30с41нж (Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400) Ру-16 | шт |  | 2 |  |
| 45. | Задвижка 30Ч6БР (Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250) Ду-250 Р=10 | шт |  | 2 |  |
| 46. | Затвор чугунный дисковый (Ду50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300) Ру16 ("Полюр" или аналоги) | шт |  | 1 |  |
| 47. | Клапан обратный двухстворчатый (Ду 50,80,100, 125, 150, 200, 250, 300) Pу 16 | шт |  | 1 |  |
| 48. | Кран шаровой 11б27п1 д-15, 20, 25, 32, 40 вн-вн Pу-40 (усиленный ручка-рычаг) | шт |  | 2 |  |
| 49. | Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п DN32 PN16 | шт |  | 2 |  |
| 50. | Кран шаровой фланцевый полнопроходной Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 Ру16 | шт |  | 2 |  |
| 51. | Кран шаровый Ду 15, 20, 25 мм | шт |  | 2 |  |
| Контрольно- измерительные приборы и автоматика |  |  |  |  |  |
| 1. | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 0..1,6 МПА | шт |  | 2 |  |
| 2. | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 0..1,0 МПА | шт |  | 2 |  |
| 3. | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 0..0,6 МПА | шт |  | 2 |  |
| 4. | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 0..0,1 МПА | шт |  | 2 |  |
| 5. | Манометр общетехнический МП-160 2,5 МПа | шт |  | 5 |  |
| 6. | Манометр общетехнический МП-160 1,6 МПа | шт |  | 5 |  |
| 7. | Манометр общетехнический МП-160 1,0 МПа | шт |  | 1 |  |
| 8. | Манометр общетехнический МП-160 0,6 МПа | шт |  | 1 |  |
| 9. | Манометр общетехнический МП-160 0,1 МПа | шт |  | 1 |  |
| 10. | Реле электротепловое РТТ 211П4 ток 42,5-57,5 А | шт |  | 2 |  |
| 11. | Реле промежуточное АВВ CR-V024DC4 | шт |  | 10 |  |
| 12. | Реле промежуточное АВВ CR-V230АC4 | шт |  | 10 |  |
| 13. | фотосигнализатор пламени ФСП 1.2 | шт |  | 2 |  |
| 14. | Термометр БТ5 ( 0-250⁰С) L 150mm Ø8 mm | шт |  | 2 |  |
| 15. | Пускатель магнитный ПМА-4200П УХЛ4В 220 В 63А | шт |  | 2 |  |
| 16. | пускатель типа ПМЛ 6100, Uкат 220 В | шт |  | 2 |  |
| 17. | Контакторы Типа КТ 6643 и 6633 (каждого типа) | шт |  | 1 |  |
| 18. | Запально-защитное устройство ЗСУ-ПИ-45-600 | шт. |  | 1 |  |
| 19. | Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ-Щ | шт. |  | 1 |  |
| 20. | Прибор сигнализизации горения пламени Луч-1А | шт. |  | 1 |  |
| 21. | Фотодатчик пламени ФД-02 | шт. |  | 1 |  |
| 22. | Барьер искробезопасности НБИ-20П | шт. |  | 1 |  |
| 23. | Преобразователь измерительный НПТ-2.07.1.2 | шт. |  | 2 |  |
| Электротехнические материалы |  |  |  |  |  |
| 1. | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 150-12-17 | шт |  | 6 |  |
| 2. | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 | шт |  | 2 |  |
| 3. | Автоматический выключатель АЕ2056МП-100-00 63 А | шт |  | 1 |  |
| 4. | Автоматический выключатель А3144 УХЛ4 4200 А/750А | шт |  | 1 |  |
| 5. | Автоматический выключатель А3786 П РТ 200А | шт |  | 2 |  |
| 6. | Автоматический выключатель А3786 П РТ 160А | шт |  | 2 |  |
| 7. | Панель оператора Weintek VN 8101 iE | шт |  | 1 |  |
| 8. | Розетка для реле АВВ CR-V024DC4 | шт |  | 2 |  |
| 9. | Розетка для реле АВВ CR-V230АC4 | шт |  | 2 |  |
| 10. | АВ Типа ВА 57-39 630 А 3п 400 В | шт |  | 1 |  |
| 11. | АВ Типа ВА 57-39 400 А 3п 400 В | шт |  | 1 |  |
| 12. | АВ Типа ВА 57-35 250 А 3п 400 В | шт |  | 1 |  |
| 13. | АВ Типа ВА 57- 35 100 А 3п 400 В | шт |  | 1 |  |
| 14. | Рем. комплект резиновых уплотнений для трансформатора ТФМ-110-ПУ1 | шт. |  | 2 |  |
| 15. | Ввод 110 кВ герметичный, проходной ГТПЛII-90-110/2000 О1 ( ч-96266) | шт. |  | 1 |  |
| 16. | Ввод 110 Кв герметичный, трансформаторный ГТТБ-60-110/800У1 (ч-65120) | шт. |  | 1 |  |
| 17. | Выключатель 0,4 кВ А37 630А (с ручным приводом) | шт. |  | 1 |  |
| 18. | Выключатель 0,4 кВ А37 630А (с электромагнитным приводом) | шт. |  | 1 |  |
| 19. | Опорно-стержневой изолятор разъединителей ОРУ-110 кВ (С4-4501-М-УХЛ1) | шт. |  | 2 |  |
| 20. | Хомут силовой одноболтовый (разных диаметров) | шт |  | 10 |  |
| 21. | Масло трансформаторное | кг |  | 850 |  |
| 22. | Блок микропроцессорной релейной защиты АВР БМРЗ-107-2-Д-АВР-20 | шт. |  | 1 |  |
| 23. | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 6000/100 УХЛ2 | шт. |  | 1 |  |
| 24. | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 10000/100 УХЛ2 | шт. |  | 1 |  |
| 25. | Трансформатор напряжения НОЛ.08 УТ2 6 кВ | шт. |  | 1 |  |
| 26. | Трансформатор напряжения НОЛ.08 УТ2 10 кВ | шт. |  | 1 |  |
| 27. | Блок микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-102-1-Д-КЛ-01 110В | шт. |  | 1 |  |
| 28. | Блок микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-102-1-Д-КЛ-01 220В | шт. |  | 1 |  |
| 29. | Пускатель бесконтактный ПБР-3А | шт. |  | 2 |  |
| 30. | Привод регулятора МЭО | шт. |  | 1 |  |
| 31. | Источник высокого напряжения ИВН | шт. |  | 1 |  |
| 32. | Предохранители силовые 0,4;6;10кВ, (согласовать типы и номинал с СГЭ, каждого типа по 3-и шт.) | комплект |  | 1 |  |
| Сварочное оборудование и материал |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроды от 3 до 5 мм ЦЛ (или аналог) по 10 упаковок по 5 кг каждого диаметра | шт |  | 20 |  |
| 2. | Комплект для газорезки (резак, редуктор, вентили, шланги) | шт |  | 1 |  |
| Строительные материалы (вкл. метизную продукцию) |  |  |  |  |  |
| 1. | Болт М12х90 (типоразмеры М14,16,18,20,22,24,27,30) по 10 кг каждого типоразмера | кг |  | 10 |  |
| 2. | Болт М27*120 (или шпилька) | кг |  | 10 |  |
| 3. | Гайка М12 - М27 (типоразмеры М14,16,18,20,22,24,27,30) по 10 кг каждого типоразмера | кг |  | 10 |  |
| 4. | Прожектор светодиодный на штативе 2*70W 6400К | шт |  | 1 |  |
| 5. | Люк чугунный тип Л | шт |  | 2 |  |
| 6. | Лента сигнальная ограждающая | шт |  | 10 |  |
| 7. | Круги отрезные д.125х1,5 мм | шт |  | 20 |  |
| 8. | Круги отрезные д.230х2 мм | шт |  | 20 |  |
| 9. | Круги зачистные д.125х8 мм | шт |  | 5 |  |
| 10. | Круги зачистные д.230х8 мм | шт |  | 5 |  |
| 11. | Сверла по металлу от 1 до 32 мм | комплект |  | 2 |  |
| 12. | Круги отрезные по металлу для бензореза 350 мм | шт |  | 10 |  |
| 13. | Круги отрезные по железобетону для бензореза 350 мм | шт |  | 2 |  |
| 14. | Круги отрезные по асфальту для бензореза 350 мм | шт |  | 2 |  |
| 15. | Генератор 220 В 7,5 кВт | шт |  | 1 |  |
| 16. | Мотопомпа бензиновая 100 м3 | шт |  | 1 |  |
| 17. | Мотопомпа бензиновая 65 м3/час | шт |  | 1 |  |
| 18. | Конусы для разметки и ограждения проезжей части | шт |  | 20 |  |
| 19. | Уголок стальной 40х40х4 мм | м |  | 20 |  |
| 20. | Уголок стальной 35х35х4 мм | м |  | 20 |  |
| 21. | Уголок стальной 25х25х4 мм | м |  | 20 |  |
| 22. | Уголок стальной 50х50х5 мм | м |  | 20 |  |
| 23. | Батарея аккумуляторная Delta DT 1207 | шт. |  | 10 |  |
| Основное и вспомогательное оборудование (материалы) |  |  |  |  |  |
| 1. | Паронит ПОН 4 мм | м2 |  | 4 |  |
| 2. | Паронит ТМКЩ 4 мм | м2 |  | 2 |  |
| 3. | Техпластина (резиновая) 5 мм | м2 |  | 4 |  |
| 4. | Фторопласт листовой 2 мм | м2 |  | 1 |  |
| 5. | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 3V600 ( 3V 600 ) LA=1524 ММ ДГК 3,4 | шт |  | 1 |  |
| 6. | Фильтр масляный 92740950 технологического компрессора | шт |  | 1 |  |
| 7. | Сепаратор 92735547A технологического компрессора | шт |  | 2 |  |
| 8. | Торцовое уплотнение 6АР60Е, | шт |  | 2 |  |
| 9. | Рем комплект сетевого насоса 1Д630-90 | к-т |  | 2 |  |
| 10. | Клиновой ремень SPZ 1120 | шт |  | 1 |  |
| 11. | Клиновой ремень SPZ 1650 | шт |  | 1 |  |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям

3.3.1. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут привлекаться силы и средства специализированных оперативных подразделений ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», а также силы муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС).

Сведения по силам и средствам муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь представлены в Таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Сведения по силам и средствам муниципального звена РСЧС, которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения подразделения службы | Силы, чел | Средства, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 ПСЧ 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МСЧ России по Московской области, г. Электросталь, ул. Красная, д.52 | 2 | дежурный автомобиль, 1 |
| 2 | ОП 45 ПСЧ 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МСЧ России по Московской области, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 4 | дежурный автомобиль, 1 |
| 2 | СПСЧ-2 СО №26 ФГКУ «СУ ФПС №3 МЧС России», г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 8 | дежурный автомобиль, 2 |
| 3 | СПСЧ-111 СО №26 ФГКУ «СУ ФПС №3 МЧС России», г. Электросталь, Криулинский пр-д, д.5 | 5 | дежурный автомобиль, 1 |
| 4 | ПСЧ-256 ТУ №6 ГКУ МО «Мособлпожспас», г. о. Электросталь, п. Новые дома, д. 11в | 5 | дежурный автомобиль, 1 |
| 5 | ПСЧ ВДПО, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1 | 3 | дежурный автомобиль, 1 |
| 6 | МУ АСС, г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58 | 6 | дежурный автомобиль, 1 |
| 7 | Привлекаемые организации (учреждения) муниципального звена РСЧС для территории городского округа Электросталь в т.ч.: | 6 | дежурный автомобиль, 3 |
| 7.1 | ООО «Глобус», Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15 стр. 3 | 27 | автомобиль самосвал - 5 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; экскаватор - 2 ед.; бензиновый генератор – 4 ед.; передвижной сварочный генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 15 комплект |
| 7.2 | МУП «ЭЦУ», Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.58 | 6 | передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; газовые баллоны – 1 комплект |
| 7.3 | ООО «ТВС», Московская обл., г. Щёлково., ул. Иванова, д.2/1, стр.2 | 4 | Автомобиль ГАЗ –1шт.; бензиновый генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комплект |
|  | - медицинское учреждение: Станция Скорой медицинской помощи ЭЦГБ г. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д.3 | 2 | 1, выездная бригада скорой медицинской помощи |
|  | - орган полиции: УМВД России по городскому округу Электросталь, ГУ МВД по Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д.1 | 4 | 2, дежурный автомобиль |
|  | - иные учреждения | не привлекаются | не привлекаются |

3.3.2. В зависимости от масштаба и последствий технологических нарушений, аварий, чрезвычайных ситуаций межмуниципального или регионального характера на объектах и системах ЖКХ, в т.ч системах теплоснабжения к проведению на них аварийно-восстановительных и других неотложных работ могут привлекаться силы и средства специализированных оперативных подразделений Государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»).

Сведения по силам и средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и городского округа Электросталь  представлены в таблицах Таблица 3.3.1 и 3.3.3.

Таблица 3.3.2 - Сведения по силам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и городского округа Электросталь

| № п/п | Функциональная группа | Выделяемые силы в сутки, чел |
| --- | --- | --- |
| Участок аварийно-восстановительных работ |  |  |
|  | Бригада №1 (круглосуточно) |  |
| 1 | Мастер | 1 |
| 2 | электрогазосварщик | 1 |
| 3 | слесарь | 2 |
|  | Итого | 4 |
| Участок инженерного обеспечения |  |  |
| 1 | Бригада №1 (круглосуточная) |  |
| 2 | Мастер | 1 |
| 3 | Машинист насосных установок 4р. | 1 |
| 4 | Машинист насосных установок 6р. | 1 |
| 5 | Машинист электростанции передвижной 5 р. | 1 |
|  | Итого | 4 |
| Истринский филиал ГКУ МО «МОС АВС» Отпор |  |  |
| 1 | Бригада 1 (круглосуточно) |  |
| 2 | мастер | 1 |
| 3 | слесарь | 2 |
| 4 | машинист эл.установок | 1 |
| 5 | машинист насосных установок | 1 |
| 6 | электрогазосварщик | 1 |
| 7 | оператор котельной | 1 |
| 8 | водитель | 3 |
|  | итого | 10 |
|  | Участок ПД и РТУ |  |
|  | Бригада 1(дневная) |  |
| 1 | Начальник участка | 1 |
| 3 | Мастер поисково-диагностического оборудования | 1 |
| 4 | Мастер аварийных котельных БМК | 2 |
| 5 | Оператор котельной | 2 |
|  | Итого | 6 |

Таблица 3.3.3 - Сведения по средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и городского округа Электросталь

| № п/п | Функциональная группа | Выделяемые средства, ед. |
| --- | --- | --- |
| А) Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.59 |  |  |
| I. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |  |  |
| 1 | Оперативно-штабные машины - 1 ед. | автоспектр MOBICOM 3032D4 «Мобильный пункт управления» - 1 |
| 1 | Транспорт дежурной службы - 1 ед. | автобус ГАЗель NEXT A65R52 - 1 |
| 1 | Транспорт TOOK №№1-4 - 9 ед. | легковой автомобиль ВАЗ-2123 Нива-Шевроле - 9 |
| 1 | Средства доставки спецтехники, оборудования и грузов - 20 ед. | грузовой седельный тягач MAN TGA 183604 2BLS (г/п 10,96т) - 1 |
| 2 |  |  |
| 3 |  | полуприцеп бортовой Тонар 97461 с выс.пл. (г/п 27,7т) - 1 |
| 4 |  | седельный тягач УРАЛ 6470 (г/п 9,3т) - 1 |
| 5 |  | полуприцеп 993920 (г/п 26,0т) - 1 |
| 6 |  | автомобиль бортовой УРАЛ-4320 (г/п 14,5т) - 1 |
| 7 |  | автомобиль бортовой ГАЗ-330202 - Газель, тент. (г/п 1,5т) - 1 |
| 8 |  | полуприцеп-тяжеловоз 994273 (г/п 45тн) - 1 |
| 9 |  | седельный тягач КАМАЗ-65116А4 (г/п 15,5тн) - 1 |
| 10 |  | автомобиль бортовой ГАЗ-330202 - Газель, тент. (г/п 1,5т) - 1 |
| 11 |  | автомобильный прицеп МЗСА 817705.012 - 1 |
| 12 |  | грузовой фургон ГАЗ GAZELLE NEXT A32R32 - 1 |
| 13 |  | грузовой фургон GAZELLE NEXT A32R32 - 1 |
| 14 |  | грузовой седельный тягач КАМАЗ М1946 - 7 |
| 15 |  | прицеп 994273 - 1 |
| 1 | Землеройная техника - 2 ед. | экскаватор колесный гидравлический HITACHI ZX 180, емк.ковша 0,6 м3, макс. рад. копания 8,8 м, макс.глубина копания 5,4 м - 1 |
| 2 |  | гусеничный экскаватор Hitachi ZX180LCN-3 - 1 |
| 1 | Автокраны - 2 ед. | кран автомобильный КС-5576Б на шасси МАЗ-630303 (г/п 32т), Lстр.тел. 30,7 м - 1 |
| 2 |  | Автокран, г/п 50 т КС-65717-1 |
| 1. | Машины аварийно-восстановительных работ - 9 ед. | автомобиль КАМАЗ-39384Р МАВР с краном-манипулятором (г/п 2,0 т) - 1 |
| 2. |  | автомобиль ГАЗ-2705 "Газель", грузовой фургон, цельнометаллический (7 мест) - 2 |
| 3. |  | бортовой грузовой автомобиль КАМАЗ-43118, 2784LW c краном–манипулятором TADANO 503 (г/п 3,1т) - 1 |
| 4. |  | кран-манипулятор автомобильный 390206 (г/п 3,0т) - 1 |
| 5. |  | автомобиль грузовой ГАЗ-C42R33 (г/п 4,55т) - 2 |
| 6. |  | машина аварийная (тип специальный) 797919 (ДКТ-410.1) на базе КАМАЗ с насосной установкой - 1 |
| 7. |  | автомобиль 62К00 специальный, с краном-манипулятором - 1 |
| 1 | Автоцистерны для доставки питьевой воды, участок инженерного обеспечения - 3 ед | автоцистерна 5675К2-20 на шасси КАМАЗ, емк. – 8м3 - 2 |
| 2. |  | автоцистерна 28243Т на шасси ГАЗ-C41R33, емк. – 4 м3 - 1 |
| 1. | Транспорт для размещения рабочего персонала, участок АВР - 2 ед. | автомобиль-фургон КАМАЗ-5796 «Мобильный жилой комплекс» - 1 |
| 2. |  | автомобиль-фургон КАМАЗ, специальный - 1 |
| II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 1. | Котельные, теплогенераторы (ТЭХ) - 122 ед. | блочно-модульная котельная 2 МВт (1,72 Гкал/ч), Q 115 м3/ч, H=30м) - 2 |
| 2. |  | блочно-модульная котельная 1 МВт (0,86 Гкал/ч), Q 90м3/ч, H 27м) - 1 |
| 3. |  | блочно-модульная котельная БМК-2МВт - 17 |
| 4 |  | парогенератор 60 кВт, Q 80 кг/ч - 1 |
| 5 |  | аппарат высокого давления с подогревом Kranzle Therm 870 41.340 - 1 |
| 6. |  | тепловая газовая пушка 12 кВт - 20 |
| 7. |  | тепловая газовая пушка 20 кВт - 19 |
| 8. |  | тепловая газовая пушка 35 кВт - 20 |
| 9. |  | тепловая газовая пушка 55 кВт - 20 |
| 10. |  | тепловая газовая пушка 80 кВт - 20 |
| 11. |  | Прицеп с парогенератором КВ057350 - 1 |
| 1. | Электростанции (электрогенераторы) - 32 ед. | электростанция 100 кВт - 2 |
| 2. |  | электростанция АД-100-Т400-1Р, 100 кВт, (в погодозащитном капоте) - 2 |
| 3. |  | передвижная электростанция Камминз C550D 400 кВт - 2 |
| 4. |  | дизельная генераторная установка SDMO-220 220 кВт в контейнере - 1 |
| 5. |  | электростанция АД-200-Т400-1Р, 200 кВт, (в погодозащитном капоте) - 2 |
| 6. |  | электростанция АД-50-Т400-1Р, 50 кВт, (в погодозащитном капоте) - 9 |
| 7. |  | электростанция Onis Visa, модель Р500 (400 кВт/500кВА), 400 кВт, (в погодозащитном капоте) - 1 |
| 8. |  | дизельная генераторная установка AKSA AD700 в защитном контейнере (560кВт, 380В) - 1 |
| 9. |  | дизельная генераторная установка (200 кВт) АД-200С-Т400 - 3 |
| 10. |  | дизельная генераторная установка (100 кВт) АД-100С-Т400 BS 7500 AES - 6 |
| 11. |  | электростанция бензиновая FUBAG - 3 |
| 1. | Трассотечепоисковое оборудование и приборы - 6 ед. | генератор трассировочный «Успех-АТГ-515.60» - 1 |
| 2. |  | тепловизор testo882 (0560 0882) - 1 |
| 3. |  | комплект специальный течетрассопоисковый (коррелятор) Аquascan 610 Laptop - 1 |
| 4. |  | Оборудование для телеинспекции трубопроводов диаметром от 135 мм до 1600 мм RAUSCH Mobile Pro -1 |
| 5. |  | корреляционный течеискатель ИСКОР-219Д - 1 |
| 6 |  | переносной четырехдетекторный газоанализатор КОЛИОН-1В-27 - 1 |
| 1. | Откачивающая техника, оборудование - 23 ед. | дизельная насосная станция ДНС-450/140 «ПОТОК», до 400м3/ч - 6 |
| 2. |  | ДКТ 410-1 |
| 3. |  | ДКТ 410-1 |
| 4. |  | DNS.SHP-2 T800-1 |
| 5. |  | DNS.SHP-2 T800-1 |
| 6. |  | станция гидравлическая МСА-20 - 1 |
| 7. |  | станция гидравлическая МСА-20х2 - 1 |
| 8. |  | дизельная насосная станция DNS.SHP-1 T700 - 6 |
| 9. |  | дизельная мотопомпа DNS.SHP-1 T700 - 3 |
| 10. |  | мотопомпа для грязной воды GTP80 CHAMPION - 1 |
| 11. |  | мотопомпа для чистой воды GP50 CHAMPION - 1 |
| 1. | Сварочное оборудование - 14 ед. | портативные, переносные:свар. генератор АСПВ 250-10/4-Т400/230 – 3 шт.; |
| 2 |  | аппарат стыковой сварки для сварки труб ПНД от 180 до 500мм - 1 |
| 3 |  | генератор сварочный Fubag WS 230Ds ES 838237 - 3 |
| 4 |  | сварочный аппарат ТСС PRO ММА-315 - 1 |
| 5 |  | инверторный сварочный плазморез Кедр MultiCUT 400С - 1 |
| 6 |  | бензиновый сварочный генератор CHAMPION GW200AE - 1 |
| 7 |  | инверторный сварочный аппарат САИ-250ПРОФ РЕСАНТА - 4 |
| 1 | Оборудование и приспособления аварийно-спасательного назначения - 5 ед. | мобильная осветительная установка «Свеча 5м 1000 с генератором» - 1 |
| 2. |  | световая башня - 4 |
| Б) Истринский филиал Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС») Отпор, п. Румянцево, Волоколамское ш., д. 36а |  |  |
| I. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |  |  |
| 1 | Обеспечение оперативной, производственно-хозяйственной деятельности АУП - 3 ед. | автомобиль ГАЗ – С42R33 ГАЗОН Некст (двойная кабина/борт) - 1 |
| 2 |  | автомобил Нива Шевроле - 1 |
| 3 |  | автомобилГАЗЕЛЬ НЕКСТ А32R32 (цельномет, гр./пассажирск.) - 1 |
| 4 |  | автомобил ГАЗЕЛЬ НЕКСТ А22R32 (двойная кабина/борт,тент) - 1 |
| 1 | Средства доставки спецтехники, оборудования и грузов - 7 ед. | седельный тягач КАМАЗ 65116 - 1 |
| 2 |  | седельный тягач КАМАЗ М1946 - 1 |
| 3 |  | полуприцеп (платформа) - 1 |
| 4 |  | полуприцеп (борт) - 1 |
| 5 |  | прицеп ПСБ 898214 (катушка) - 1 |
| 6 |  | прицеп ПСБ 898214 (катушка) - 1 |
| 7 |  | самосвал КАМАЗ – 6520-43 - 1 |
| 1 | Землеройная техника - 3 ед. | экскаватор-погрузчик ELAZ – BL888 (вес 12 тонн) - 1 |
| 2 |  | трактор Беларусь ТУМ 180П - 1 |
| 3 |  | бульдозер ВТГ–100 - 1 |
| 1 | Автокраны - _1_ ед. | автокран КС 55713-5К на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Машины аварийно-восстановительных работ - 3ед. | автомобиль КАМАЗ – 43118 с краном манипулятором - 1 |
| 2 |  | автомобиль КАМАЗ – 390206 с краном манипулятором - 1 |
| 3 |  | аварийно-ремонтный автомобиль-фургон ДКТ – 410 на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Автоцистерны для доставки питьевой воды - _1_ ед. | водовоз 565844 на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Транспорт для размещения рабочего персонала - __1 ед. | автомастерская (гостиница) на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Прочий транспорт и спецмашины - 2 ед. | автовышка ППС – 131.18Э ГАЗОН НЕКСТ - 1 |
| 2 |  | катушка возимая - 1 |
| II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 1 | Котельные, теплогенераторы (ТЭХ) - _1_ ед. | блочно-модульная котельная БМК - 2 МВт (полуприцеп) - 1 |
| 1 | Электростанции электрогенераторы) -6_ед. | дизельный генератор ДГУ 50 кВт - 1 |
| 2 |  | дизельный генератор ДГУ 100 кВт - 3 |
| 3 |  | дизельный генератор ДГУ 200 кВт - 2 |
| 1 | Откачивающая техника, оборудование - _2_ ед. | дизельная насосная станция ДНС 450/140 - 2 |
| 1 | Оборудование и приспособления аварий__2 ед. | гидравлическая станция ГАС - 2 |

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии                    с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

  - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

    - В отдельных системах теплоснабжения городского округа Электросталь, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

    - В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010                           № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения)                                                       и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

    - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения городского округа Электросталь осуществляется        на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения городского округа Электросталь в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется                       в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией городского округа Электросталь.

  - Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

    - В отдельных системах теплоснабжения городского округа Электросталь, деятельность по эксплуатации объектов и управление потоками тепловой энергии, теплоносителя осуществляют несколько организаций.

Перечень систем теплоснабжения городского округа Электросталь, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) представлен в Таблица 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения городского округа Электросталь, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование источника тепловой энергии, адрес | Наименование эксплуатирующей организации |  | ЕТО в системе теплоснабжения | Реквизиты соглашения об управлении системой теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник тепловой энергии | тепловые сети |  |  |
| 1 | г. Электросталь | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2 | ООО «Глобус» | ООО «ТВС» | ООО «ТВС» | Соглашение №3 от 23.06.2025 |

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

  - Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации городского округа Электросталь:

- Глава городского округа Электросталь;

- заместитель Главы городского округа Электросталь ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- начальник и специалисты подразделения администрации городского округа Электросталь, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Электросталь (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь:

- директор;

- главный инженер;

- начальник теплового хозяйства, начальники производственных участков (районов) тепловых сетей, мастер

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в организациях, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций                               с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения городского округа Электросталь (электросетевые и газораспределительные организации, организации водопроводно-канализационного хозяйства):

- директор;

- главный инженер;

- начальник профильного хозяйства, начальники производственных участков (районов), мастера;

- оперативный дежурный персонал;

- члены выездной аварийно-ремонтной бригады в соответствии с утверждёнными                       в установленном порядке штатными расписаниями.

г) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- директор;

- главный инженер;

- персонал аварийно-диспетчерской службы;

- мастер и персонал ремонтной службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

    - Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 5 настоящего ПЛАС.

  - Дислокация сил и средств, реагирование при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в городском округе Электросталь осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

    - При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться                 в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (дежурного персонала организаций (учреждений), указанных в п. б);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия:

- средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения; аварийных служб газораспределительной организации, электросетевых организаций, организаций водопроводно-канализационного хозяйства, управляющих организаций;

- средства специализированных оперативных подразделений ГУ МЧС России                           по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», органов правопорядка Министерства внутренних дел России, служб скорой медицинской помощи;

- средства привлекаемых организаций (ГКУ МО «МОС АВС»).

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия (реагирования) к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения городского округа Электросталь  аварийных служб организаций, функционирующих в системах теплоснабжения,  экстренных оперативных служб (специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас»; органы правопорядка МВД России и Росгвардии,  службы скорой медицинской помощи), организаций привлекаемых к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые и газораспределительные организации, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОС АВС»),  управляющих организаций, представлено в Ошибка! Неверная ссылка закладки.

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь

| Экстренные оперативные службы, аварийные службы | Время реагирования, время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Аварийные службы теплоснабжающих организаций на территории городского округа Электросталь | немедленно, Ч+0ч.30мин. (п.5 р.V Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024. № 222-РП «Об утверждении регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода») |
| Специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» для территории городского округа Электросталь | немедленно, Ч+0ч.10 мин. в городской местности; Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) |
| Органы правопорядка МВД России для территории городского округа Электросталь | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Службы скорой медицинской помощи на территории городского округа Электросталь | немедленно, Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| ГКУ МО «МОС АВС». Аварийно-восстановительная служба Московской области по оказанию помощи при ликвидации аварийных ситуаций, для территории городского округа Электросталь | немедленно, 1 эшелон: Ч+0ч.20 мин; 2 эшелон: Ч+1ч.00 мин. (бригады несущие круглосуточное дежурство); Ч+2ч.00 мин. (бригады не в рабочее время) 3 эшелон: Ч+4ч.00 мин. (Соглашение об организации взаимодействия между Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», «Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба») |
| Аварийные службы газораспределительной организации для территории городского округа Электросталь | Ч+0ч.40 мин. (п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления») |
| Аварийные службы электросетевых организаций для территории городского округа Электросталь | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийные службы организаций водопроводно-канализационного хозяйства для территории городского округа Электросталь | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийные службы управляющих организаций на территории городского округа Электросталь | немедленно, Ч+1ч.30мин. (п.13 постановления Правительства РФ от 27.03.2018 №"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации") |

    - При необходимости, для локализации и ликвидации аварийной ситуации                         в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут привлекаться дополнительные силы и средства.

    - Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

    - Ответственные лица для недопущения негативного развития происшествия и скорейшей ликвидации аварийной ситуации обязаны четко знать установленный порядок своих действий и действовать в соответствии складывающейся обстановкой, согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, настоящим ПЛАС и положениями Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 №222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода».

    - Действия ответственных лиц городского округа Электросталь при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения:

      - Организация, функционирующая в системах теплоснабжения городского округа Электросталь (здесь РСО).

Руководитель РСО (директор, главный инженер или лица, их замещающие) действует следующим образом:

а) осуществляет контроль и общую координацию действий оперативно-диспетчерских и ремонтных служб РСО по локализации и ликвидации аварийной ситуации на системах теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности своей организации.

б) обеспечивает эффективное функционирование РСО при аварийных ситуациях, в том числе координацию действий с центральными исполнительными органами Московской области Администрацией городского округа Электросталь, экстренными оперативными службами, связанными с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования.

в) в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей принимает на себя принятие оперативных мер и руководство аварийно-ремонтными работами лично прибывая на место происшествия, координируя свои действия с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (далее – КЧСиОПБ) городского округа Электросталь.

г) осуществляет контроль выполнения мероприятий восстановлению подачи тепла, горячей воды потребителям.

д) своевременное предоставление в органы федерального энергетического надзора информации о произошедших технологических нарушениях (авариях и инцидентах) в работе систем теплоснабжения.

е) по завершению ликвидации аварийной ситуации:

Согласно пункту 4 «Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения":

- Участвует в расследовании причин аварийных ситуаций, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей проводимом органами федерального энергетического надзора;

- Осуществляет расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные подпунктом 1, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения;

Согласно пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

- Участвует в техническом расследовании причин аварий на эксплуатируемом организацией опасном производственном объекте, проводимом специальной комиссией, возглавляемой представителем органа федерального или территориального энергетического надзора.

Начальник эксплуатационного района РСО действует следующим образом;

а) по полученной от диспетчера АДС РСО информации о возникновении аварийной ситуации:

- проводит оценку сложившейся обстановки и масштаба аварии;

- определяет объем последствий возможных аварийной ситуации (количество попадающих под отключение (отключенных) от теплоснабжения жилых домов, СЗО, промышленных и иных объектов и т.п.).

б) для обеспечения работ по ликвидации аварии принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств АРБ. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 0,5 часа с момента оповещении об аварии.

в) прибыв на место аварии:

- составляет общую картину характера, места, размеров аварийной ситуации;

- организует предотвращение развития аварийной ситуации, принимает меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне производства работ, в соответствии с инструкциями и оперативным планом;

- принимает меры по защите населения от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;

- определяет объекты, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено), последовательность и период ограничения (отключения), дает команду на отключение поврежденного оборудования и участков трубопроводов и убеждается в отключении;

- направляет самостоятельно, либо через АДС РСО уведомление в организации собственники сетей, проложенных в зоне производства работ, для согласования и получения необходимых разрешений проведения работ;

- организует работы силами АРБ.

г) определяет необходимость прибытия и организует в случае необходимости своевременный вызов на место аварии резервной ремонтной бригады.

д) обеспечивает из зарезервированных материальных ресурсов (неснижаемого запаса) РСО инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных в помощь АРБ.

е) организует мероприятия по восстановлению подачи тепла, горячей воды потребителям.

ж) осуществляет связь с диспетчером АДС, выполняющим электронное моделирование последствий аварийной ситуации. Получает от него по результатам моделирования план действий, измененный режим теплоснабжения, оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях.

и) держит самостоятельно, либо через АДС РСО постоянную связь с Руководителем РСО, ЕДДС, САЦ и при необходимости с другими заинтересованными организациями, информируя их о ходе ликвидации последствий аварийной ситуации.

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы (диспетчер АДС) РСО действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) по получении извещения о возникновении аварийной ситуации, сообщает о происшествии Руководителю РСО, в ЕДДС, при необходимости в другие оперативные экстренные службы:

- о нарушениях параметров теплоснабжения и теплопотребления;

- о характеристиках технологических нарушений на системах теплоснабжения и теплопотребления;

- о причинах прерванной коммунальной услуги;

- о количестве отключенных объектов;

- о количестве жителей, оставшихся без коммунальной услуги;

- о принимаемых мерах по устранению нарушений;

- о планируемых сроках устранения нарушений.

б) вносит информацию о происшествии в систему «ЖКХ-Контур Подмосковье».

в) проводит анализ полученных данных о ситуации, оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные последствия.

г) до прибытия Руководителя, руководителей служб и АРБ РСО выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, в соответствии со своими инструкциями и оперативным планом.

д) через находящихся на месте происшествия организует спасательные работы и эвакуацию людей, принимает меры по сохранению имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период и препятствует ее распространению.

е) при получении информации о выбивании горячей воды на поверхность земли или образовании провала, или промоины в дорожном полотне до прибытия АРБ незамедлительно оповещает ЕДДС, и независимо направляет на место повреждения АРБ.

ж) держит постоянную связь с главным инженером организации и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего дает указание об установке предупредительных знаков и выставке дежурных постов из рабочих организации или других лиц.

и) систематически до прибытия информирует Руководителя РСО о действиях по развитию аварийной ситуации и по ликвидации ее последствий.

к) выполняет, с применением программно-расчетного комплекса электронное моделирование аварийной ситуации:

- получает информацию об участке тепловой сети, на котором произошла аварийная ситуация;

- проводит электронное моделирование аварийной ситуации по данному участку, с применением электронной модели системы теплоснабжения в зоне ответственности организации;

- сообщает по средствам связи результаты электронного моделирования аварийной ситуации АРБ, руководителю работ на месте устранения последствий аварийной ситуации, для проведения соответствующих переключений.

л) ведет оперативные переговоры с учетом следующего:

- оперативные переговоры записывает на регистратор речевых переговоров и в краткой форме в оперативный журнал, вносятся в АРМ ЕДДС;

- оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения говорящему наименования и адреса объекта и своей фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии;

- лицо, получившее сообщение должно дать подтверждение давшему информацию о том, что сообщение понято правильно;

- ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

м) ведет оперативные записи в журнале с учетом следующего:

- оперативный журнал является основным документом дежурного диспетчера, и должен постоянно находиться на месте дежурства;

- запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки;

- записи о факте аварийной ситуации должны производится в журнале в хронологической последовательности с указанием даты и времени происшествия, места происшествия (адреса), типа (модели) оборудования, типа и диаметра участков трубопроводной арматуры, в которой произошла аварийная ситуация, о принятых мерах по восстановлению работы оборудования и тепловых сетей после технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах, о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)

- записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку;

Персонал производственно-технической службы РСО действует следующим образом:

а) при получении информации от Руководителя РСО, либо оперативного персонала РСО об аварийной ситуации в системе теплоснабжения готовит исполнительную (проектную) документацию по источнику тепловой энергии, участку тепловой сети на которых произошло происшествие для производства работ.

б) прибывает, при необходимости, на место происшествия для подготовки технических решений для производства работ.

в) участвует, при необходимости, в согласовании и получении необходимых разрешений для проведения работ в организациях собственниках сетей, проложенных в зоне производства работ.

Члены аварийно-ремонтной бригады (АРБ) РСО действуют в круглосуточном режиме следующим образом:

а) при возникновении аварийного повреждения на магистральных или внутриквартальных (разводящих) тепловых сетях, тепловых вводах, тепловых пунктах, внутридомовых системах теплопотребления принимает срочные меры для локализации повреждения, а также обеспечивает оперативное устранение повреждения, восстановление нормативных температурных и гидравлических параметров и режимов теплоснабжения потребителей.

б) при прибытии на место происшествия старший по должности из числа членов аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», «Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», инструкций по охране труда и технике безопасности, производственных инструкций.

Начальники котельных (начальники участков), операторы (машинисты) котельных находящиеся в дежурной смене РСО действует в круглосуточном режиме в рамках своих полномочий следующим образом:

а) в аварийных случаях немедленно останавливает котел, если:

- перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их предохранительных устройств;

- давление поднялось выше разрешенного более чем на 10% и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшение тяги и дутья, усиленное питание котла водой;

- произошла утечка воды из котла (ниже нижней кромки водоуказательного стекла), подпитка котла водой при этом запрещается;

- уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой;

- уровень воды поднялся выше верхней кромки водоуказательного стекла и продувкой котла не удается снизить его;

- прекращено действие всех питательных устройств;

- прекращено действие всех водоуказательных приборов;

- в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе и др.) обнаружены трещины, выпучены, пропуски в сварных швах, обрывы двух и более находящихся рядом связей;

- обнаружена загазованность котельной с котлами, работающими на газообразном топливе, прекращена подача газа, произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах;

- прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге, а также повреждены элементы котла и его обмуровки;

- возник пожар в котельной, загорелась сажа или частицы топлива в газоходах.

б) сообщает о происшествии в АДС организации:

- о нарушениях параметров и характеристик работы оборудования котельной и причинах их возникновения;

- о характере и планируемых мерах и сроках устранению нарушений.

в) детально проводит анализ ситуации, оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные последствия.

г) до прибытия инженерно-технического работника и аварийно-ремонтной бригады выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, в соответствии со своими инструкциями и оперативным планом.

д) при необходимости организует спасательные работы и эвакуацию людей, принимает меры по сохранению имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период и препятствует ее распространению.

ж) систематически, до прибытия инженерно-технического работника организации, информирует АДС организации о действиях по развитию аварийной ситуации и по ликвидации ее последствий.

и) не сдает смену во время ликвидации аварийной ситуации.

к) не допускает посторонних лиц в помещение котельной.

л) ведет оперативные переговоры с учетом следующего:

- оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения говорящему наименования и адреса объекта и своей фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии;

- лицо, получившее сообщение должно дать подтверждение давшему информацию о том, что сообщение понято правильно;

- ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

м) ведет оперативные записи в журнале с учетом следующего:

- оперативный журнал является основным документом персонала котельной, и должен постоянно находиться на месте дежурства;

- записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку;

- запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки;

- записи о факте аварийной ситуации должны производиться в журнале в хронологической последовательности с указанием даты и времени происшествия, типа (модели) оборудования, арматуры, типа и диаметра участков трубопроводов, на которых произошла аварийная ситуация, о принятых мерах по восстановлению работы оборудования после технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах.

      - Организации, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) городского округа Электросталь (здесь – Ресурсные организации).

Должностные лица Ресурсных организаций действуют в круглосуточном режиме в рамках своих полномочий следующим образом:

а) силами АДС в зависимости от поступившего сообщения организуют выезд АРБ Ресурсных организаций к месту предполагаемой аварийной ситуации соответственно с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения.

б) силами АРБ Ресурсных организаций на месте осуществляют обнаружение места происшествия и локализацию аварийной ситуации, определяют предполагаемый район аварии и ее масштаб.

в) для обеспечения безопасности производят отключение и ограждение аварийного участка, места производства работ.

г) при возможности резервирования, по согласованию с АДС РСО, обеспечивают подачу на объект теплоснабжения электрической энергии, природного газа, холодной воды по второму вводу

г) силами АРБ Ресурсных организаций выполняют ликвидацию аварийной ситуации, проводят испытание и подготовку системы к включению в работу.

д) по согласованию с АДС РСО включают отремонтированную систему в работу.

      - Управляющие организации на территории городского округа Электросталь (здесь - УК).

Должностные лица УК действуют в круглосуточном режиме в рамках своих полномочий следующим образом:

а) по получении извещения от диспетчера АДС, оператора ЕДДС о возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения, незамедлительно по доступным каналам связи сообщает ответственному лицу организации о происшествии:

- о выявленных нарушениях параметров теплопотребления;

- о характеристиках технологических нарушений на системах теплопотребления;

- о причинах прерванной коммунальной услуги;

- о количестве отключенных объектов;

- о количестве жителей, оставшихся без коммунальной услуги;

- о принимаемых мерах по устранению нарушений;

- о планируемых сроках устранения нарушений.

б) проводит анализ полученных данных о ситуации, оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные последствия в части обслуживаемых зданий.

в) незамедлительно организует оповещение жителей, отключаемых от теплоснабжения, посредством размещения объявлений в подъездах, сообщения по телефону и иными способами с указанием сроков производства работ.

г) до прибытия ответственного лица организации выполняет обязанности в соответствии со своими инструкциями и оперативным планом и систематически информирует ответственное лицо организации о действиях по развитию аварийной ситуации и по ликвидации ее последствий.

д) при необходимости организует спасательные работы и эвакуацию людей, принимает меры по сохранению имущества.

е) ведет оперативные переговоры с АДС, ЕДДС, экстренными оперативными службами, диспетчерскими службами и аварийно-ремонтными бригадами организаций, участвующих в локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и другими заинтересованными лицами. Списки лиц (с номерами рабочих/мобильных телефонов), имеющих право на оперативные переговоры с ЕДДС, диспетчерскими службами, должны обновляться и передаваться в соответствующие организации (учреждения) ежегодно до начала отопительного периода и поддерживаться в актуальном состоянии на протяжении отопительного периода.

Перечень ответственных лиц по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения городского округа Электросталь актуальный на 2026г. и отопительный период 2026/2027 гг. приведен для служебного пользования в разделе 10 настоящего ПЛАС.

ж) при получении информации о выбивании горячей воды на поверхность земли или образовании провала, или промоины в дорожном полотне до прибытия аварийно-ремонтной бригады незамедлительно оповещает ЕДДС.

и) не сдает смену во время ликвидации аварийной ситуации.

      - Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Электросталь (здесь - ЕДДС).

ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) во всех случаях осуществляет прием информации о возникновении аварийной ситуации и не позднее 10 мин. после этого доводит информацию об отключениях систем теплоснабжения до руководства администрации городского округа Электросталь, а также до САЦ посредством внесения информации о технологическом нарушении в АРМ ЕДДС.

В сообщении дается информация о месте и причинах аварийной ситуации, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

б) осуществляет контроль внесения информации о произошедшем нарушении теплоснабжения со стороны РСО в систему «ЖКХ-Контур Подмосковье»;

в) по прямой (оперативной) связи с целью осуществления оперативного взаимодействия по сбору и доведению информации о проведении мероприятий по устранению нарушений теплоснабжения:

- осуществляет контроль информирования населения и ходом проведения аварийно-восстановительных работ;

- передает сигналы управления, определяет (уточняет) порядок взаимодействия, обмена информацией.

- ведет оперативные переговоры, координируя действия, между ЕДДС, экстренными оперативными службами, диспетчерскими службами и аварийно-ремонтными бригадами организаций, участвующих в локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, организациями, управляющими компаниями, другими заинтересованными лицами. Списки лиц (с номерами рабочих/мобильных телефонов), имеющих право на оперативные переговоры с ЕДДС, диспетчерскими службами, должны обновляться и передаваться в соответствующие организации (учреждения) ежегодно до начала отопительного периода, а также должны быть внесены в АРМ ЕДДС и поддерживаться в актуальном состоянии на протяжении отопительного периода.

Перечень ответственных лиц по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения городского округа Электросталь актуальный на 2026 г. и отопительный период 2026/2027 гг. приведен для служебного пользования в разделе 10 настоящего ПЛАС.

г) через структурные подразделения экстренных оперативных служб, диспетчерские службы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь, организаций, управляющих многоквартирными домами, в соответствии с их зонами ответственности незамедлительно организует оповещение жителей, отключаемых от теплоснабжения, посредством размещения объявлений в подъездах, сообщения по телефону и иными способами с указанием сроков производства работ, а также вносит информацию в АРМ ЕДДС.

д) при получении информации о выбивании горячей воды на поверхность земли или образовании провала, или промоины в дорожном полотне обязан внести информацию в АРМ ЕДДС.

е) осуществляет в рамках информационного взаимодействия:

- ежечасный мониторинг информации о ходе устранения технологических нарушений с формированием отметок в Карточке инцидента;

- мониторинг ситуации по поступающим звонкам, связанным с устранением технологического нарушения;

-  в случае превышения плановых сроков устранения технологического нарушения незамедлительно информирует заместителя Главы городского округа Электросталь ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, Главу городского округа Электросталь, дежурного САЦ по всем доступным каналам связи;

- осуществляет контроль факта устранения аварийной ситуации.

      - Муниципальный центр управления регионом городского округа Электросталь (здесь - МЦУР).

МЦУР действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) при резком увеличении обращений граждан по направлению центральных исполнительных органов государственной власти Московской области (далее - ЦИОГВ) ответственный по блоку в МЦУР немедленно докладывает об этом руководителю МЦУР;

б) при выявлении ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан, ответственный сотрудник незамедлительно передает информацию руководителю МЦУР для взятия ситуации на контроль и принятия необходимых мер;

в) после ликвидации аварийных ситуаций работа переходит в штатный режим.

Руководитель МЦУР действуют в рамках своих полномочий следующим образом:

а) При получении от ответственного по блоку МЦУР информации немедленно оповещает ответственных заместителей главы по направлениям и организовывает процесс ликвидации аварийной ситуации в течение 24 часов;

б) в течение 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации, включает мероприятия, направленные на снижение негативной динамики обращений по соответствующему направлению в оперативный план по ликвидации ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан, утверждает и размещает в системе Redmine «RM: ЦУР: Управление» в виде задач;

Оперативный план включает в себя:

- мероприятия, запланированные и проведенные по выведению категории из ТОП проблематик по муниципальному образованию;

- результат, который необходимо достигнуть по итогам реализации мероприятий;

- показатель и оценка выполнения запланированных мероприятий, определяющие плановое значение результата;

- конкретизированные сроки проведения работ по устранению проблемы, а также меры по ее недопущению;

- ответственных за проведение каждого мероприятия;

в) о выполнении мероприятий докладывает заместителям глав по направлениям каждые 2 часа;

г) при отсутствии результата от принятых мер незамедлительно докладывает главе муниципального образования и ответственному профильного блока в ЦУР для дальнейшей проработки проблемы;

д) проводит ежечасный мониторинг решения проблемного вопроса и докладывает главе муниципального образования.

      - Глава городского округа Электросталь, заместитель Главы городского округа Электросталь ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, должностные лица - начальник и специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь (здесь – ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ).

ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ действуют в рамках своих полномочий следующим образом:

а) осуществляет удаленный контроль хода производством работ по ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь:

- проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации аварийной ситуации АРБ и должностные лица РСО. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к выполнению ремонтных работ.

- через АДС управляющих организаций и руководителей СЗО, проживающих в жилых домах, контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий, с использованием местной системы оповещения и информирования доводит информацию о дальнейших действиях

б) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 до более 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия для координации ликвидации аварийных ситуаций.

в) на ГЛАВУ/ЗАМ ГЛАВЫ городского округа Электросталь, как правило, возлагается руководство аварийно-ремонтными работами в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей. Действия координируются совместно КЧСиОПБ городского округа Электросталь.

Для руководства работ ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ организует командный пункт и сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, населению и постоянно находится на нем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- во время ликвидации аварийной ситуации на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно организующие и участвующие в работах;

- вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации – не допускается;

- при явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций вышестоящий прямой руководитель имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварийной ситуации либо назначить для этого другое ответственное лицо.

г) постоянно докладывает в центральные исполнительные органы Московской области об обстановке в зоне ликвидации аварийной ситуации.

д) контролирует факт устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения, пуск тепла потребителям.

    - Координацию действий ответственных лиц городского округа Электросталь, контроль устранения, принятие решения о выделении дополнительных сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь осуществляют центральные исполнительные органы Московской области в рамках своих полномочий.

    - Действия ответственных лиц центральных исполнительных органов Московской области при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь:

      - Министерство энергетики Московской области (здесь - МИНЭНЕРГО).

Руководители и специалисты МИНЭНЕРГО в рамках своих полномочий действуют следующим образом:

а) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия руководства МИНЭНЕРГО (первого заместителя министра, заместителя министра);

б) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Электросталь, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия Министра энергетики Московской области.

в) осуществляют контроль хода проведения работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь.

г) в соответствии с обстановкой принимают решение о выделении сил и средств МОС АВС (министр или заместитель министра курирующий оперативное взаимодействие с МОС АВС) для ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

д) проводят информирование населения о ходе проведения АВР в системе теплоснабжения в специально созданных чатах мессенджеров.

е) по завершению ликвидации аварийной ситуации в системах теплоснабжения городского округа Электросталь проводят (участвуют) в расследование причин возникновения аварийной ситуации и хода проведения АВР.

Ситуационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области (здесь – САЦ).

Дежурный САЦ действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) осуществляет обмен информацией с оператором ЕДДС путем приема заполненной карточки в модуле АРМ ЕДДС государственной информационной системы "Ведомственная информационная система мониторинга выдачи и исполнения технических условий" (далее - АРМ ЕДДС) или посредством электронной почты opergkh@mosreg.ru и через телеграм-бот "Аварии и инциденты МО" (не позднее 10 минут с момента происшествия на внешних сетях теплоснабжения) о возникновении аварийной ситуации в системе централизованного тепло-снабжения.

Информация из заполненной карточки АРМ ЕДДС автоматически интегрируется в те-леграм-бот "Аварии и инциденты МО", к которому подключены руководство, должностные лица Администрации городского округа Электросталь  (Глава городского округа Электросталь, заместитель Главы городского округа Электросталь  ответственный за организацию эксплуатации объектов теплоснабжения) и руководителя оперативной группы МОС АВС.

б) осуществляет, в рамках информационного взаимодействия в круглосуточном режиме, мониторинг информации (получение и передачу) о технологических нарушениях (отказах, авариях) на объектах теплоснабжения, принятых мерах и сроках их устранения.

в) передает в адрес МОС АВС информацию об отказах (авариях) на объектах теплоснабжения для принятия мер реагирования.

Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (здесь – МОС АВС).

МОС АВС действует в соответствии с Соглашением  об организации взаимодействия между Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», «Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» №б/н от 05.02.2025.

Директор МОС АВС действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) принимает решение по составу выделяемых сил (рабочей бригады) и средств (техники, оборудования) МОС АВС с учетом степени сложности технологических нарушений. Выезд указанных сил и средств к месту технологического нарушения, аварии или чрезвычайной ситуации осуществляется на основании приказа директора МОС АВС.

Главный инженер действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) разрабатывает планирующие документы по применению сил и средств, специализированных аварийно-восстановительных бригад МОС АВС;

б) организует контроль выполнения аварийно-восстановительных работ на местах технологических нарушений.

Заместитель директора по оперативной работе действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) осуществляет руководство территориальным отделом оперативного контроля (ТУОК) и дежурно-диспетчерской службой, обеспечивает их круглосуточную работу.

б) взаимодействует с МИНЭНЕРГО и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по оперативным вопросам;

в) организует работу и выезды оперативных групп на место технологических нарушений, проводит оценку и анализ сложившихся ситуаций, своевременно предоставляет полную и достоверную информацию о характере и возможных способах по организации и проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

г) разрабатывает мероприятия и подготовку предложений по сокращению сроков ликвидации технологических нарушений и их последствий, с использованием современных технологий, а также снижение материального ущерба, вызванного ими;

д) планирует организацию тренировок и учений по способам и методам выполнения аварийно-восстановительных работ и инженерного обеспечения.

Оперативный дежурный действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) получает информацию о технологических нарушениях (отказах, авариях) на объектах теплоснабжения от дежурного САЦ.

б) принимает меры реагирования в соответствии с Регламентом взаимодействия на поступившую информацию об отказах (авариях) в системах теплоснабжения.

в) направляет оперативные группы и рабочие бригады на место устранения АВР в соответствии с решением МИНЭНЕРГО (министра или заместителя министра курирующего оперативное взаимодействие с МОС АВС).

Оперативные группы МОС АВС действуют в составе четырех территориальных участков оперативного контроля (ТУОК):

- северное направление - обособленное подразделение ТУОК-1 с местом расположения в г. Дмитров;

- западное направление - обособленное подразделение ТУОК-2 с местом расположения в г. Руза;

- южное направление - обособленное подразделение ТУОК-3 с местом расположения в г. Домодедово;

- восточное направление - обособленное подразделение ТУОК-4 с местом расположения в г. Дмитров.

Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС представлено в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 - Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС

| Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Северное направление ТУОК-1 | Западное направление ТУОК-2 | Южное направление ТУОК-3 | Восточное направление ТУОК-4 |
| городской округ Долгопрудный | городской округ Власиха | городской округ Бронницы | городской округ Балашиха |
| городской округ Дубна | Волоколамский муниципальный округ | городской округ Домодедово | городской округ Воскресенск |
| Дмитровский муниципальный округ | городской округ Восход | муниципальный округ Зарайск | городской округ Егорьевск |
| городской округ Щёлково | муниципальный округ Истра | городской округ Кашира | городской округ Звездный городок |
| городской округ Королев | городской округ Красногорск | городской округ Коломна | городской округ Лосино-Петровский |
| городской округ Лобня | городской округ Краснознаменск | городской округ Котельники | городской округ Люберцы |
| городской округ Мытищи | муниципальный округ Лотошино | Ленинский городской округ | Богородский городской округ городской округ |
| городской округ Пушкинский | Можайский муниципальный округ | муниципальный округ Луховицы | Орехово-Зуевский городской округ |
| Сергиево-Посадский городской округ | городской округ Молодежный | городской округ Лыткарино | Павлово-Посадский городской округ |
| городской округ Солнечногорск | Наро-Фоминский городской округ | городской округ Подольск | Раменский муниципальный округ |
| Талдомский городской округ | Одинцовский городской округ | муниципальный округ Серебряные Пруды | городской округ Реутов |
| городской округ Фрязино | Рузский муниципальный округ | городской округ Серпухов | городской округ Черноголовка |
| городской округ Химки | муниципальный округ Шаховская | городской округ Ступино | муниципальный округ Шатура |
| городской округ Клин |  | муниципальный округ Чехов | городской округ Электросталь |
|  |  | городской округ Жуковский |  |

Оперативные группы входят в составы ТУОК и действуют в случае возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в соответствии с Регламентом взаимодействия.

Оперативная группа, прибывая на место происшествия, осуществляет взаимодействие с представителями Администрации городского округа Электросталь, организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, ресурсными организациями, управляющими организациями и др. в целях уточнения информации:

а) проводит оценку обстановки;

б) развертывает систему видеонаблюдения;

г) составляет план - график проведения АВР;

д) получает сведения количество организаций принимающих участие в проведении АВР (ФИО и телефоны ответственных руководителей) и перечень привлеченных сил и средств для выполнения АВР.

в) контролирует ход АВР;

г) осуществляет, совместно с представителями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и управляющими организациями, мониторинг температурных режимов в МКД, СЗО.

д) готовит предложения по применению сил и средств МОС АВС для ликвидации технологического нарушения и организации временного предоставления услуг: по составу рабочей бригады и техники. Доводит уточненную информацию и предложения по применению сил и средств до руководства МОС АВС в соответствующих специально созданных чатах мессенджеров.

е) организует взаимодействие с рабочей бригадой МОС АВС и уточняет информацию:

- о месте прибытия рабочей колонны;

- о месте установки техники и оборудования;

- о лице, ответственном за проведение АВР от эксплуатирующей организации;

- об объемах, требуемых АВР.

ж) осуществляет доклады о ходе проведения АВР вышестоящим руководителям, оперативному дежурному.

В случае несоблюдения сроков устранения технологического нарушения/аварийного случая на источнике тепловой энергии, тепловых сетях  (полное, либо частичное прекращение теплоснабжение в отопительный период на срок более 6 часов) после оценки действий руководства муниципального образования и эксплуатирующей организации старший оперативной группы дает ГЛАВЕ/ЗАМ ГЛАВЫ городского округа Электросталь  рекомендации по направлениям:

1) организовать Штаб по ликвидации технологического нарушения/аварийного случая;

2) привлечь дополнительные силы к проведению АВР.

3) установить тепловые пушки и другое нагревательное оборудование для поддержания температуры в общедомовых помещениях, квартирах;

4) организовать теплоснабжение по временной схеме (установка мобильной блочно-модульной котельной, устройство байпаса);

5)  выполнить дренирование систем отопления зданий, отключенных от системы теплоснабжения.

и) После завершения АВР старший оперативной группы МОС АВС проверяет факт восстановления коммунальных услуг населению путем обхода жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Рабочая бригада прибывает на место, осуществляет аварийно-восстановительные работы.

      - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (здесь – МИНЖКХ).

Руководители и специалисты МИНЖКХ действуют следующим образом:

а) контролируют устранение аварий;

б) выделяют силы МОС АВС.

      - Центр управления регионом Московской области (здесь - ЦУР).

Операторы ЦУР действуют в круглосуточном режиме следующим образом:

а) Осуществляют организационный контроль исполнения задействованными организациями (учреждениями), Администрацией городского округа Электросталь, РСО, управляющими организациями задачи ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

б) Поэтапный контроль хода проведения работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь при численности жителей, попавших в зону происшествия более 1500 человек.

    - Локализация и ликвидация последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь и минимизации ущерба от их возникновения зависит от четкого взаимодействия ответственных лиц городского округа Электросталь с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области.

Блок-схема взаимодействия ответственных лиц городского округа Электросталь с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример) приведена на рисунке 5.3.1.

Рисунок 5.3.1 – Блок-схема взаимодействия ответственных лиц городского округа Электросталь с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения.

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

  - Первоочередные действия направленные на обеспечение безопасности населения.

6.1.1. Первоочередными действиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в отопительный период, в том числе в условиях пониженных температур наружного воздуха) являются:

- сообщение о случившемся лицами, являющимися свидетелями происшествия в организацию, эксплуатирующую систему теплоснабжения, в управляющую организацию, организации, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) в зависимости от их компетенции любым доступным способом (лично, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи, интернет-портала «Добродел» (Единая книга жалоб и предложений Московской области), социальных сетей, почты Губернатора Московской области и т.п).

Диспетчер организации, получивший сообщение, немедленно вносит информацию                            о происшествии в геоинформационную систему (ГИС) «ЖКХ Контур Подмосковье», откуда она доводиться всем заинтересованным учреждениям (организациям) муниципального и регионального уровня, обеспечивающим взаимодействие сил и средств при локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения. Также информация                                о происшествии появляется в телеграм-боте «Аварии и инциденты МО».

- ЕДДС городского округа Электросталь получившая сообщение всеми доступными способами (через социальные сети, размещение объявлений в подъездах, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи и т.п) силами управляющих организаций, Администрации городского округа Электросталь принимает меры для своевременного оповещения населения проживающего в зоне происшествия, о причинах возникновения и сроках устранения происшествия, о действиях по обеспечению безопасности. Контроль за оповещением населения осуществляет МЦУР городского округа Электросталь.

- АДС организации, функционирующей в системе теплоснабжения городского округа Электросталь при возникновении аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, магистральных или внутриквартальных (распределительных) тепловых сетях и сооружениях на них, принимает неотложные меры для локализации нарушения теплоснабжения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных температурных и гидравлических параметров и режимов теплоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, МЦУР, Администрация городского округа Электросталь, Минэнерго Московской области, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1,5 тыс. человек).

- АДС организаций, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) городского округа Электросталь принимает неотложные меры для локализации нарушения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных параметров и режимов энергоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, МЦУР, Администрация городского округа Электросталь, Министерства энергетики и ЖКХ Московской, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1,5 тыс. человек).

- управляющая организация при аварийной ситуации на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) - отключение поврежденного участка, организация оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ, принятие мер                                     по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС и МЦУР, Администрация городского округа Электросталь.

  - Действия должностных лиц направленные на обеспечение безопасности населения.

6.2.1. Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае аварийной ситуации в системе теплоснабжения городского округа Электросталь в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения:

а) в случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения городского округа Электросталь, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 24 часа и более, при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава городского округа Электросталь, отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа Электросталь (далее – КЧСиОПБ).

б) должностное лицо Администрации городского округа Электросталь, курирующее вопросы жилищно-коммунального хозяйства после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении:

- готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу Администрации городского округа Электросталь (заместителю Главы городского округа Электросталь), курирующему средства массовой информации) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба Администрации городского округа Электросталь после согласования с Министерством информации и молодежной политики Московской области размещает информацию на сайте Администрации городского округа Электросталь,   в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях управляющих организаций, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ).

в) в случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава городского округа Электросталь, заместитель Главы городского округа Электросталь ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

На Главу городского округа Электросталь, заместителя Главы городского округа Электросталь ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь как правило возлагается руководство аварийно-ремонтными работами в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей. Действия координируются совместно КЧСиОПБ городского округа Электросталь.

г) контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется МЦУР городского округа Электросталь в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения в открытом серверном веб-приложении для управления проектами и задачами, используется в Московской области для контроля отработки задач (подзадача "Контроль информирования жителей") (Редмайн).

Организационный контроль за исполнением задач МЦУР и устранением аварий осуществляет ЦУР Московской области.

д) в случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в городского округа Электросталь объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации из опасной зоны населения во взаимодействии с экстренными оперативными службами.

е) в случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы городского округа Электросталь, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения городского округа Электросталь на место технологического нарушения.

ж) в случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 чел., осуществляется выезд на место технологического нарушения Главы городского округа Электросталь, организации, функционирующей в системе теплоснабжения городского округа Электросталь, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также руководства Министерства энергетики Московской области (первого заместителя министра, заместителя министра).

и)  в случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 чел., осуществляется выезд                    на место аварии Главы городского округа Электросталь, организации, функционирующей в системе теплоснабжения городского округа Электросталь, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также министра энергетики Московской области.

к) Выезд на место аварии руководителей Администрации городского округа Электросталь и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

6.2.2. При повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, управляющим организациям, следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду                       из систем отопления зданий.

6.2.3. КЧСиОПБ в зависимости от складывающейся обстановки в зоне аварийной ситуации своими решениями организует выполнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, вопросам всестороннего обеспечения выполняемых задач, определяет задачи привлекаемым силам в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

6.2.4. Мероприятиями осуществляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления (в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения», утвержденными в 2022г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) могут быть:

- обеспечение водой;

- обеспечение питанием;

- обеспечение предметами первой необходимости (одеждой, обувью, постельными принадлежностями, посудой, моющими средствами);

- медицинское обеспечение;

- обеспечение коммунально-бытовыми услугами;

- обеспечение жильем.

6.2.5. Для временного размещения людей, квартиры которых оказались непригодными для постоянного проживания, в первую очередь необходимо задействовать существующие санатории, дома отдыха, пансионаты, спортивные и пионерские лагеря, другие общественные здания, железнодорожные вагоны.

Перечень зданий, которые Администрация городского округа Электросталь может использовать в зимний период для временного размещения людей представлен в Таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1  - Перечень зданий, которые Администрация городского округа Электросталь может использовать в зимний период для временного размещения людей

| № п/п | Наименование, адрес, учреждение (организация), занимающая здание | Адрес здания | Вместительность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | корпус №1 МОУ "СОШ №1" | ул. Пушкина, д.6 | 500 |
| 2 | корпус №2 МОУ "СОШ №1" | ул. Советская, д.6 | 500 |
| 3 | МОУ "Гимназия «Новое поколение» корпус 1 | ул. Мира, д.24В | 700 |
| 4 | МОУ "СОШ №5" | ул. Ялагина, д.22А | 700 |
| 5 | МОУ "Лицей №7" | ул. Комсомольская, д.4А | 600 |
| 6 | МОУ "Лицей №8" | ул. Октябрьская, д.34 | 400 |
| 7 | МОУ "Гимназия №9" | ул. Первомайская, д.014 | 800 |
| 8 | МОУ "СОШ №11" | ул. Пушкина, д.23А | 600 |
| 9 | МОУ "СОШ №12 с УИИЯ" | ул. Корешкова, д.16 | 400 |
| 10 | корпус №1 МАОУ "СОШ №13 с УИОП" | ул. Тевосяна, д.23 | 500 |
| 11 | корпус №2 МАОУ "СОШ №13 с УИОП" | ул. Радио, д.36 | 500 |
| 12 | МОУ "Лицей №14" | ул. Чернышевского, д.22 | 300 |
| 13 | МОУ "СОШ №15" | ул. Пушкина, д.30 | 400 |
| 14 | корпус №1 МОУ "СОШ №16 с УИОП" | ул. Загонова, д.18 | 500 |
| 15 | корпус №2 МОУ "СОШ №16 с УИОП" | ул. Карла Маркса, д.44 | 500 |
| 16 | МОУ "Гимназия №17" | ул. Мира, д.20В | 400 |
| 17 | МОУ "СОШ №18" | ул. Первомайская, д.16 | 600 |
| 18 | корпус №1 МОУ "Гимназия №21" | пр. Южный, д.7 | 700 |
| 19 | корпус №2 МОУ "Гимназия №21" | ул. Победы, д.12, к.3 | 700 |
| 20 | МОУ "СОШ №22" | ул. Ялагина, д.14А | 600 |
| 21 | МБОУ "Стёпановская СОШ им. Б.А. Воробьева" | пос. Всеволодово, зд. 84 | 300 |
| 22 | МОПК – филиал ФГАОУВО «НИЯУ МИФИ» | пр. Ленина, д.41 | 400 |
| 23 | ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | ул. Сталеваров, д. 19 | 500 |
| 24 | МУ «Центр досуг» | ул. Западная, д.1-1А | 200 |
| 25 | МБУДО «КСШОР «Электросталь» | ул. Пионерская, д. 8 | 300 |
| 26 | МБУ «Мир спорта Сталь» | ул. Расковой, д. 31 | 500 |
| 27 | МБУ «Мир спорта Сталь» | ул. Красная, д. 36 | 500 |

6.2.6. При нехватке имеющихся стационарных, рекомендуется развертывание мобильных пунктов временного размещения на основе палаток, передвижных и сборных домов и т.п., в том числе с использованием возможностей Минобороны России.

На территории городского округа Электросталь отсутствует перечень мобильных пунктов временного размещения, которые Администрация городского округа Электросталь может использовать в зимний период для временного размещения людей.

  - Действия населения направленные на обеспечение безопасности.

6.3.1. Жителям, проживающим на территории городского округа Электросталь в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам управляющей организации, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать                     в соответствии с указаниями уполномоченных работников управляющей организации, Администрации городского округа Электросталь.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного                                     и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации городского округа Электросталь.

7.1.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование                             и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.1.3. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией городского округа Электросталь.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.1.4. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Электросталь совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией городского округа Электросталь (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы городского округа Электросталь ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с организациями, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОСАВС»);

- с управляющими организациями;

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (САЦ, ЕДДС, МЦУР, ЦУР);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (подразделениями МЧС России, службами правопорядка МВД России, Росгвардии, скорой медицинской помощи).

7.1.5. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Электросталь за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций                                        по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.1.6. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации                                      и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Электросталь в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и специализированными оперативными подразделениями ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» в случае возгорания, по вызову.

7.1.7. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Электросталь, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.1.8. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

  - Сведения о материальных ресурсах, которых могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

7.2.1. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения организации, связанные с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь, должны располагать необходимыми инструментами, материалами и средства защиты и обогрева, в том числе зарезервировать их на случай необходимости устранения аварийной ситуации.

7.2.2. Объем неснижаемого запаса для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах теплового хозяйства в течение отопительного сезона и места хранения материальных ресурсов устанавливаются в соответствии с действующими нормативами, Приказом по организации.

7.2.3. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Глобус» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь представлен в Таблице 7.2.3

Таблица 7.2.3. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Глобус» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | Труба бесшовная 273*8 ст 20 | м | 10 |
| 2. | Труба бесшовная г/д 377*9 | м | 10 |
| 3. | Труба бесшовная г/д 57*5 | м | 10 |
| 4. | Труба бесшовная г/д 76*5 | м | 10 |
| 5. | Труба бесшовная г/д 89*6 | м | 10 |
| 6. | Труба бесшовная г/д 108*6(4,5-5) | м | 10 |
| 7. | Труба бесшовная г/д 133*6 | м | 10 |
| 8. | Труба бесшовная г/д 159*6 | м | 10 |
| 9. | Труба бесшовная г/д 219*7 | м | 10 |
| 10. | Труба бесшовная г/д 426*8 | м | 10 |
| 11. | Труба бесшовная г/д 530*8 | м | 10 |
| 12. | Труба бесшовная г/д 730*8 (или ЭС) | м | 10 |
| 13. | Труба котловая беcшовная (ф60х3;ф60х4; ф83х3,5; ф28х3; ф273х10; ф89х5; 219х10) каждого типоразмера | м | 10 |
| 14. | Труба котловая беcшовная для Евротермов (ф51х3,5; ф51х3,5; ф219х10; ф28х3) каждого типоразмера | м | 10 |
| 15. | Труба котловая беcшовная для котлов ДЕ (ф147*6; ф147*9; ф51*2,5; ф57*3; ф159*4,4; ф38*3; ф38*3; ф108*4,5); | м | 10 |
| 16. | Фланец ст. Ду-80 Ру-16 | шт | 2 |
| 17. | Фланец ст. Ду-100 Ру-16 | шт | 2 |
| 18. | Фланец ст. Ду-150 Ру-16 | шт | 2 |
| 19. | Фланец ст. Ду-200 Ру-16 | шт | 2 |
| 20. | Фланец ст. Ду-250 Ру-16 | шт | 2 |
| 21. | Фланец ст. Ду-300 РУ-16 | шт | 2 |
| 22. | Фланец ст. Ду-350 Ру-16 | шт | 2 |
| 23. | Фланец ст. Ду-50 Ру-16 | шт | 2 |
| 24. | Фланец ст. Ду-500 РУ-16 | шт | 2 |
| 25. | Фланец ст. Ду-450 РУ-16 | шт | 2 |
| 26. | Фланец ст. Ду-400 РУ-16 | шт | 2 |
| 27. | Фланец ст. Ду-80 Ру-25 | шт | 2 |
| 28. | Фланец ст. Ду-100 Ру-25 | шт | 2 |
| 29. | Фланец ст. Ду-150 Ру-25 | шт | 2 |
| 30. | Фланец ст. Ду-200 Ру-25 | шт | 2 |
| 31. | Фланец ст. Ду-250 Ру-25 | шт | 2 |
| 32. | Фланец ст. Ду-300 РУ-25 | шт | 2 |
| 33. | Фланец ст. Ду-350 Ру-25 | шт | 2 |
| 34. | Фланец ст. Ду-50 Ру-25 | шт | 2 |
| 35. | Фланец ст. Ду-400 РУ-25 | шт | 2 |
| 36. | Фланец ст. Ду-450 РУ-25 | шт | 2 |
| 37. | Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN) типарзмеры ду.50-100 | шт | 2 |
| 38. | Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN) типарзмеры ду.125-300 | шт | 2 |
| 39. | Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN) типарзмеры ду.300-500 | шт | 2 |
| 40. | Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN) типарзмеры ду.500 - 700 | шт | 2 |
| 41. | Переход стальной по ГОСТ 17378-2001 ДУ 50-100 (каждого типоразмера) | шт | 2 |
| 42. | Переход стальной по ГОСТ 17378-2001 ДУ 100-300 (каждого типоразмера) | шт | 2 |
| 43. | Переход стальной по ГОСТ 17378-2001 ДУ 300-700 (каждого типоразмера) | шт | 2 |
| 44. | Задвижка 30с41нж (Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400) Ру-16 | шт | 2 |
| 45. | Задвижка 30Ч6БР (Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250) Ду-250 Р=10 | шт | 2 |
| 46. | Затвор чугунный дисковый (Ду50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300) Ру16 ("Полюр" или аналоги) | шт | 1 |
| 47. | Клапан обратный двухстворчатый (Ду 50,80,100, 125, 150, 200, 250, 300) Pу 16 | шт | 1 |
| 48. | Кран шаровой 11б27п1 д-15, 20, 25, 32, 40 вн-вн Pу-40 (усиленный ручка-рычаг) | шт | 2 |
| 49. | Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п DN32 PN16 | шт | 2 |
| 50. | Кран шаровой фланцевый полнопроходной Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 Ру16 | шт | 2 |
| 51. | Кран шаровый Ду 15, 20, 25 мм | шт | 2 |
| Контрольно- измерительные приборы и автоматика |  |  |  |
| 1. | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 0..1,6 МПА | шт | 2 |
| 2. | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 0..1,0 МПА | шт | 2 |
| 3. | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 0..0,6 МПА | шт | 2 |
| 4. | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 0..0,1 МПА | шт | 2 |
| 5. | Манометр общетехнический МП-160 2,5 МПа | шт | 5 |
| 6. | Манометр общетехнический МП-160 1,6 МПа | шт | 5 |
| 7. | Манометр общетехнический МП-160 1,0 МПа | шт | 1 |
| 8. | Манометр общетехнический МП-160 0,6 МПа | шт | 1 |
| 9. | Манометр общетехнический МП-160 0,1 МПа | шт | 1 |
| 10. | Реле электротепловое РТТ 211П4 ток 42,5-57,5 А | шт | 2 |
| 11. | Реле промежуточное АВВ CR-V024DC4 | шт | 10 |
| 12. | Реле промежуточное АВВ CR-V230АC4 | шт | 10 |
| 13. | Фотосигнализатор пламени ФСП 1.2 | шт | 2 |
| 14. | Термометр БТ5 ( 0-250⁰С) L 150mm Ø8 mm | шт | 2 |
| 15. | Пускатель магнитный ПМА-4200П УХЛ4В 220 В 63А | шт | 2 |
| 16. | Пускатель типа ПМЛ 6100, Uкат 220 В | шт | 2 |
| 17. | Контакторы Типа КТ 6643 и 6633 (каждого типа) | шт | 1 |
| 18. | Запально-защитное устройство ЗСУ-ПИ-45-600 | шт. | 1 |
| 19. | Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ-Щ | шт. | 1 |
| 20. | Прибор сигнализизации горения пламени Луч-1А | шт. | 1 |
| 21. | Фотодатчик пламени ФД-02 | шт. | 1 |
| 22. | Барьер искробезопасности НБИ-20П | шт. | 1 |
| 23. | Преобразователь измерительный НПТ-2.07.1.2 | шт. | 2 |
| Электротехнические материалы |  |  |  |
| 1. | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 150-12-17 | шт | 6 |
| 2. | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 | шт | 2 |
| 3. | Автоматический выключатель АЕ2056МП-100-00 63 А | шт | 1 |
| 4. | Автоматический выключатель А3144 УХЛ4 4200 А/750А | шт | 1 |
| 5. | Автоматический выключатель А3786 П РТ 200А | шт | 2 |
| 6. | Автоматический выключатель А3786 П РТ 160А | шт | 2 |
| 7. | Панель оператора Weintek VN 8101 iE | шт | 1 |
| 8. | Розетка для реле АВВ CR-V024DC4 | шт | 2 |
| 9. | Розетка для реле АВВ CR-V230АC4 | шт | 2 |
| 10. | АВ Типа ВА 57-39 630 А 3п 400 В | шт | 1 |
| 11. | АВ Типа ВА 57-39 400 А 3п 400 В | шт | 1 |
| 12. | АВ Типа ВА 57-35 250 А 3п 400 В | шт | 1 |
| 13. | АВ Типа ВА 57- 35 100 А 3п 400 В | шт | 1 |
| 14. | Рем. комплект резиновых уплотнений для трансформатора ТФМ-110-ПУ1 | шт. | 2 |
| 15. | Ввод 110 кВ герметичный, проходной ГТПЛII-90-110/2000 О1 ( ч-96266) | шт. | 1 |
| 16. | Ввод 110 Кв герметичный, трансформаторный ГТТБ-60-110/800У1 (ч-65120) | шт. | 1 |
| 17. | Выключатель 0,4 кВ А37 630А (с ручным приводом) | шт. | 1 |
| 18. | Выключатель 0,4 кВ А37 630А (с электромагнитным приводом) | шт. | 1 |
| 19. | Опорно-стержневой изолятор разъединителей ОРУ-110 кВ (С4-4501-М-УХЛ1) | шт. | 2 |
| 20. | Хомут силовой одноболтовый (разных диаметров) | шт | 10 |
| 21. | Масло трансформаторное | кг | 850 |
| 22. | Блок микропроцессорной релейной защиты АВР БМРЗ-107-2-Д-АВР-20 | шт. | 1 |
| 23. | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 6000/100 УХЛ2 | шт. | 1 |
| 24. | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 10000/100 УХЛ2 | шт. | 1 |
| 25. | Трансформатор напряжения НОЛ.08 УТ2 6 кВ | шт. | 1 |
| 26. | Трансформатор напряжения НОЛ.08 УТ2 10 кВ | шт. | 1 |
| 27. | Блок микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-102-1-Д-КЛ-01 110В | шт. | 1 |
| 28. | Блок микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-102-1-Д-КЛ-01 220В | шт. | 1 |
| 29. | Пускатель бесконтактный ПБР-3А | шт. | 2 |
| 30. | Привод регулятора МЭО | шт. | 1 |
| 31. | Источник высокого напряжения ИВН | шт. | 1 |
| 32. | Предохранители силовые 0,4;6;10кВ, (согласовать типы и номинал с СГЭ, каждого типа по 3-и шт.) | комплект | 1 |
| Сварочное оборудование и материал |  |  |  |
| 1. | Электроды от 3 до 5 мм ЦЛ (или аналог) по 10 упаковок по 5 кг каждого диаметра | шт | 20 |
| 2. | Комплект для газорезки (резак, редуктор, вентили, шланги) | шт | 1 |
| Строительные материалы (вкл. метизную продукцию) |  |  |  |
| 1. | Болт М12х90 (типоразмеры М14,16,18,20,22,24,27,30) по 10 кг каждого типоразмера | кг | 10 |
| 2. | Болт М27*120 (или шпилька) | кг | 10 |
| 3. | Гайка М12 - М27 (типоразмеры М14,16,18,20,22,24,27,30) по 10 кг каждого типоразмера | кг | 10 |
| 4. | Прожектор светодиодный на штативе 2*70W 6400К | шт | 1 |
| 5. | Люк чугунный тип Л | шт | 2 |
| 6. | Лента сигнальная ограждающая | шт | 10 |
| 7. | Круги отрезные д.125х1,5 мм | шт | 20 |
| 8. | Круги отрезные д.230х2 мм | шт | 20 |
| 9. | Круги зачистные д.125х8 мм | шт | 5 |
| 10. | Круги зачистные д.230х8 мм | шт | 5 |
| 11. | Сверла по металлу от 1 до 32 мм | комплект | 2 |
| 12. | Круги отрезные по металлу для бензореза 350 мм | шт | 10 |
| 13. | Круги отрезные по железобетону для бензореза 350 мм | шт | 2 |
| 14. | Круги отрезные по асфальту для бензореза 350 мм | шт | 2 |
| 15. | Генератор 220 В 7,5 кВт | шт | 1 |
| 16. | Мотопомпа бензиновая 100 м3 | шт | 1 |
| 17. | Мотопомпа бензиновая 65 м3/час | шт | 1 |
| 18. | Конусы для разметки и ограждения проезжей части | шт | 20 |
| 19. | Уголок стальной 40х40х4 мм | м | 20 |
| 20. | Уголок стальной 35х35х4 мм | м | 20 |
| 21. | Уголок стальной 25х25х4 мм | м | 20 |
| 22. | Уголок стальной 50х50х5 мм | м | 20 |
| 23. | Батарея аккумуляторная Delta DT 1207 | шт. | 10 |
| Основное и вспомогательное оборудование (материалы) |  |  |  |
| 1. | Паронит ПОН 4 мм | м2 | 4 |
| 2. | Паронит ТМКЩ 4 мм | м2 | 2 |
| 3. | Техпластина (резиновая) 5 мм | м2 | 4 |
| 4. | Фторопласт листовой 2 мм | м2 | 1 |
| 5. | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 3V600 ( 3V 600 ) LA=1524 ММ ДГК 3,4 | шт | 1 |
| 6. | Фильтр масляный 92740950 технологического компрессора | шт | 1 |
| 7. | Сепаратор 92735547A технологического компрессора | шт | 2 |
| 8. | Торцовое уплотнение 6АР60Е, | шт | 2 |
| 9. | Рем комплект сетевого насоса 1Д630-90 | к-т | 2 |
| 10. | Клиновой ремень SPZ 1120 | шт | 1 |
| 11. | Клиновой ремень SPZ 1650 | шт | 1 |

7.2.4. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ТВС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь представлен в Таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.4 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ТВС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь.

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | Мотопомпа Champion GTP80 | шт | 1 |
| 2. | Комплект слесарного инструмента | комплект | 1 |
| 3. | Пост газорезки (ацетилен ,кислород) | комплект | 1 |
| 4. | Бензиновый генератор 6,5квт | шт | 1 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Огнетушитель порошковый переносной «Меланти».ОП-8(з)-ABCE-01 | шт | 3 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | Спецодежда | комплект | 4 |
| 2. | Респиратор | шт. | 4 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | Труба ст. Ду 219 | м. | 6 |
| 2. | Труба ст. Ду 159 | м. | 6 |
| 3. | Труба ст. Ду 108 | м. | 6 |
| 4. | Труба ст. Ду 89 | м. | 6 |
| 5. | Труба ст. Ду 76 | м. | 6 |
| 6. | Труба ст. Ду 57 | м. | 6 |

7.2.5. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «ЭЦУ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь представлен в Таблице 7.2.5.

Таблица 7.2.5 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «ЭЦУ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Электросталь.

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |
| 1. | Котел ИШМА | шт | 1 |
| 2. | Манометр | шт | 10 |
| 3. | Термометр | шт | 10 |
| 4. | Резак пропановый | шт | 1 |
| 5. | Резак ацетиленовый | шт | 1 |
| 6. | Мотопомпа HUNTER MPD-80 | шт | 1 |
| 7. | Рукав пожарный для ПК Ду50мм | комплект | 1 |
| 8. | Люк полимерно-композитный ЛМ60 | шт | 3 |
| 9. | Насос ЭЦВ-10-65 | шт | 1 |
| 10. | Трансформатор сварочный (ИНВЕРТОР 200А) | шт | 1 |
| Инструменты и приспособления |  |  |  |
| 1. | Лопата совковая | шт | 3 |
| 2. | Лопата штыковая | шт | 3 |
| 3. | Топор | шт | 2 |
| 4. | Лом | шт | 2 |
| 5. | Слесарно-механический инструмент | комплект | 1 |
| 6. | Инструмент для электромонтера | комплект | 1 |
| 7. | Съемник | шт | 1 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | Набивка сальниковая АП-31 16х16мм | кг | 17 |
| 2. | Стеклоизол (рулон) | шт | 5 |
| 3. | Автоматический выключатель 50А | шт | 2 |
| 4. | Автоматический выключатель 100А | шт | 1 |
| 5. | Рубильник | шт | 1 |
| 6. | Электрод сварочный Ф3 | кг | 20 |
| 7. | Электрод сварочный Ф4 | кг | 20 |
| 8. | Кислород (в баллонах) | шт | 2 |
| 9. | Ацетилен (в баллонах) | шт | 1 |
| 10. | Труба Д133х5 | тн | 0,789 |
| 11. | Труба Д159х5 | тн | 0,590 |
| 12. | Труба Д273х7 | тн | 1,38 |
| 13. | Труба Д57х3,5 | тн | 0,532 |
| 14. | Труба Д89х3,5 | тн | 0,488 |
| 15. | Труба Д20х2,8 | тн | 0,02 |
| 16. | Труба Д25х3,2 | тн | 0,058 |
| 17. | Труба Д32х3,2 | тн | 0,076 |
| 18. | Фланец Д133 | шт | 2 |
| 19. | Фланец Д159 | шт | 2 |
| 20. | Фланец Д57 | шт | 2 |
| 21. | Фланец Д80 | шт | 2 |
| 22. | Хомут Ду100 | шт | 2 |
| 23. | Хомут Ду125 | шт | 2 |
| 24. | Хомут Ду150 | шт | 2 |
| 25. | Хомут Ду200 | шт | 2 |
| 26. | Хомут Ду400 | шт | 2 |
| 27. | Хомут Ду500 | шт | 2 |
| 28. | Отвод Ду57 | шт | 2 |
| 29. | Отвод Д108 | шт | 2 |
| 30. | Отвод Д133 | шт | 2 |
| 31. | ПФРК Ду200 | шт | 2 |
| 32. | ПФРК Ду250 | шт | 2 |
| 33. | ПФРК Ду500 | шт | 2 |
| 34. | Паронит 1 мм | кг | 10 |
| 35. | Паронит 2 мм | кг | 20 |
| 36. | Паронит 3 мм | кг | 50 |
| 37. | Паронит 4 мм | кг | 50 |
| 38. | Резина листовая 4 мм | кг | 10 |
| 39. | Резина листовая 8 мм | кг | 15 |
| 40. | Болт М20 | кг | 20 |
| 41. | Болт М18 | кг | 20 |
| 42. | Болт М16 | кг | 20 |
| 43. | Гайка М20 | кг | 7 |
| 44. | Гайка М18 | кг | 7 |
| 45. | Гайка М16 | кг | 7 |
| 46. | Сульфоуголь | т | 1 |
| 47. | Кварцевый песок | т | 1 |
| 48. | Цемент | т | 0,5 |
| 49. | Стекло жидкое | кг | 20 |
| 50. | Подшипник6204 | шт | 1 |
| 51. | Подшипник6208 | шт | 1 |
| 52. | Подшипник6309 | шт | 1 |
| 53. | Подшипник6312 | шт | 1 |
| 54. | Смазка графитная | кг | 2 |
| 55. | Смазка Циатим | кг | 2 |
| 56. | Шпилька 20х1000 резьбовая | шт | 1 |
| 57. | Шланги к резакам | м | 50 |
| 58. | Задвижка чугун Ду50 | шт | 3 |
| 59. | Задвижка чугун Ду80 | шт | 3 |
| 60. | Задвижка чугун Ду100 | шт | 3 |
| 61. | Задвижка чугун Ду150 | шт | 2 |
| 62. | Задвижка чугун Ду200 (МЗВ) | шт | 1 |
| 63. | Кран шаровой Ду15 | шт | 3 |
| 64. | Кран шаровой Ду20 | шт | 3 |
| 65. | Кран шаровой Ду25 | шт | 3 |
| 66. | Кран шаровой Ду50 | шт | 2 |
| 67. | Обр. клапан межфланцевый Ду100 | шт | 1 |
| 68. | Обр. клапан межфланцевый Ду150 | шт | 1 |
| 69. | Обр. клапан межфланцевый Ду200 | шт | 1 |

7.2.6. При локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при установлении, либо прогнозировании низких температур наружного воздуха, неблагоприятных метеоусловиях (буран, метель и т.п), организациями, связанными                              с функционированием систем теплоснабжения во время проведения работ аварийно-ремонтными бригадами, должны организовываться временные пункты обогрева. Пункты обогрева могут развертываться на базе стационарных зданий и сооружений (стационарные пункты обогрева), с использованием перемещаемых средств (палатки, пневмокаркасные модули и т.п. – мобильные пункты обогрева), специализированных автомобилей, автобусов (подвижные пункты обогрева).

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

  - Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии                                   с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации                      от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой                                  к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии                     на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии                                                       и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях         и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения,              в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект                   и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы               и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения городского округа Электросталь используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть            на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой                      их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

8.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

  - просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

  - коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

  - моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

  - отображение отключений на карте;

  - формирование списков отключаемых объектов;

  - расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

  - архивы отключений и контуров отопления.

  - Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

    - Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Электросталь, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.

    - Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов                на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки.      Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы                       на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

VI. Анализ переключений

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления        при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.                 На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки.

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно                                    по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть)                          для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети                                    и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

- расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

VII. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки                            и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

- Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

- Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список                                  в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю                                                     и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки.

VIII. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке                    с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены                    в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны                          для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты.                    Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку.                     В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск                      в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

IX. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля                           и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

X. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку.                   Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений",                       с помощью кнопок и вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

Формы, создаваемые в электронной модели по объектам представлены в таблице Таблица 8.2.1.

Таблица 8.2.1 – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети

| Потребитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Потpебитель | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| 12311 | 60-летия Победы б-р, 4б | 0,23 |  |  |
| 12314 | 60-летия Победы б-р, 4,4а | 0,52 |  |  |
| 12326 | Ялагина, 9 | 0,32 |  |  |
| 12330 | Ялагина, 7 | 0,32 |  |  |
| 12334 | Ялагина, 5 | 1,17 |  |  |
| 12337 | Ялагина, 9а | 0,38 |  |  |
| 12345 | Ялагина, 5б | 0,23 |  |  |
| 12388 | 60-летия Победы б-р, 6 | 0,18 |  |  |
| 12389 | 60-летия Победы б-р, 8 | 0,869 |  |  |
| 12435 | 60-летия Победы б-р, 2 | 0,24 |  |  |
| 12437 | Ялагина, 5а | 0,335 |  |  |
| 12439 | ВНС | 0,01 |  |  |
| 12454 | Обобщ. С.О. ЦТП-3 | 4,015 |  |  |

| Участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Участки | Наименование начала участка |  | Наименование конца участка |  | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м |  | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| 12267 | ТК-778 |  | Ялагина, 9а |  | 26,14 | 0,1 |  | 0,1 |
| 12277 | ТК-769 |  | уз.300 |  | 24,21 | 0,1 |  | 0,1 |
| 12278 | уз.300 |  | Ялагина, 5б |  | 1 | 0,1 |  | 0,1 |
| 12285 | ТК-778 |  | 60-летия Победы б-р, 6 |  | 39,37 | 0,082 |  | 0,082 |
| 12286 | ТК-778 |  | 60-летия Победы б-р, 8 |  | 132,06 | 0,15 |  | 0,15 |
| 12292 | уз.300 |  | 60-летия Победы б-р, 4б |  | 1 | 0,1 |  | 0,1 |
| 12308 | уз.цтп-3 |  | ТК-769 |  | 57,42 | 0,259 |  | 0,259 |
| 12310 | ТК-769 |  | ТК-769 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12313 | ТК-769 |  | ТК-769 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12315 | ТК-769 |  | 60-летия Победы б-р, 4,4а |  | 20,34 | 0,1 |  | 0,1 |
| 12317 | ТК-769 |  | ТК-770 |  | 33,94 | 0,259 |  | 0,259 |
| 12319 | ТК-770 |  | ТК-770 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12321 | ТК-770 |  | ТК-771 |  | 96,21 | 0,207 |  | 0,207 |
| 12323 | ТК-771 |  | ТК-771 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12325 | ТК-771 |  | ТК-772 |  | 62,34 | 0,15 |  | 0,15 |
| 12327 | ТК-772 |  | Ялагина, 9 |  | 35,46 | 0,1 |  | 0,1 |
| 12329 | ТК-771 |  | ТК-771 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12331 | ТК-771 |  | Ялагина, 7 |  | 53,97 | 0,15 |  | 0,15 |
| 12333 | ТК-771 |  | ТК-771 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12335 | ТК-771 |  | Ялагина, 5 |  | 46,16 | 0,15 |  | 0,15 |
| 12336 | ТК-770 |  | ТК-778 |  | 38,01 | 0,207 |  | 0,207 |
| 12426 | ТК-767 |  | ЦТП-3 |  | 110,39 | 0,259 |  | 0,259 |
| 12428 | ЦТП-3 |  | уз.цтп-3 |  | 1 | 0,259 |  | 0,259 |
| 12430 | уз.цтп-3 |  | ТК-768 |  | 49,59 | 0,15 |  | 0,15 |
| 12432 | ТК-768 |  | ТК-768 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12434 | ТК-768 |  | ТК-768 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12436 | ТК-768 |  | 60-летия Победы б-р, 2 |  | 16,6 | 0,082 |  | 0,082 |
| 12438 | ТК-768 |  | Ялагина, 5а |  | 29,75 | 0,125 |  | 0,125 |
| 12440 | уз.цтп-3 |  | ВНС |  | 111,68 | 0,05 |  | 0,05 |
| 12455 | ЦТП-3 |  | Обобщ. С.О. ЦТП-3 |  | 0,1 |  |  |  |
| 12457 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Узел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID Узел |  | Наименование узла |  | Геодезическая отметка, м |  |  | Располагаемый напоp, м |  |
| 12266 |  | ТК-778 |  | 143,06 |  |  | 40,891 |  |
| 12301 |  | уз.300 |  | 142,3 |  |  | 40,879 |  |
| 12307 |  | ТК-769 |  | 142,29 |  |  | 40,926 |  |
| 12316 |  | ТК-770 |  | 142,32 |  |  | 40,906 |  |
| 12320 |  | ТК-771 |  | 144,71 |  |  | 40,846 |  |
| 12324 |  | ТК-772 |  | 145,77 |  |  | 40,838 |  |
| 12427 |  | уз.цтп-3 |  | 142,26 |  |  | 40,985 |  |
| 12429 |  | ТК-768 |  | 141,56 |  |  | 40,967 |  |
| 12456 |  |  |  | 142,28 |  |  | 40,986 |  |

XI Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект                            не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр".                             Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку. В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

XII Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

  - Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:

- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения городского округа Электросталь;

- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.

- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.

- реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения                              в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях                                в тепловой сети;

- после выбора переключения на карте местности отображенной на мониторе автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам на карте местности:

- выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отказавшего элемента выделяются красным цветом;

- отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;

Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала.

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть)                    для теплоснабжения потребителей;

8.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления                                        при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах                    в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

  - Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

    - В ПЛАС с использованием программно-расчетного комплекса Zulu, при электронном моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассмотрены гидравлические режимы работы систем при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры ниже установленной в нормальном режиме эксплуатации.

    - При разработке (актуализации) ПЛАС проведен анализ зон действия всех источников тепловой энергии городского округа Электросталь, с учетом утвержденной схемы теплоснабжения городского округа Электросталь, для определения систем, где возможны переключения в случае возникновения аварийной ситуации.

По результатам анализа проведено электронное моделирование аварийных ситуаций и проверена возможность резервирования с целью обеспечения теплом зданий, отключенных              в результате происшествия - между тепловыми сетями различных источников тепловой энергии (сценарий 1) или участками тепловых сетей одного источника тепловой энергии (сценарий 2).

    - Выводы для применения результатов электронного моделирования делались на основании:

- пьезометрического графика по пути теплоносителя, построенного, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети при аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и                в тепловых пунктах потребителей;

- рассчитанной температуры воздуха внутри помещений, после проведения переключений, которая должна быть не ниже нормативного значения.

    - По результатам применения электронного моделирования даются рекомендации о возможности в реальной ситуации проведения организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Электросталь резервирования (переключений) при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в зонах действия следующих источников тепловой энергии:

а) в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2, эксплуатирующая организация – ООО «Глобус» (Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения) и ООО «ТВС» (Эксплуатирующая организация тепловых сетей);

б) в зоне действия котельной «Южная» по адресу Московская обл., г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1, эксплуатирующая организация – ООО «Глобус».

8.4.5.1. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2.

Зона действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2 в нормальном режиме теплоснабжения приведена на Рисунок 8.4.1.

Рисунок 8.4.1 – Зона действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2  в нормальном режиме теплоснабжения.

Зона действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2  с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ) приведена на Рисунок 8.4.2.

Рисунок 8.4.2 – Зона действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2  с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией .

Изучив электронную модель системы теплоснабжения городского округа Электросталь выявлено, что при аварийной ситуации в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2  (аварийно-ремонтной бригадой отключен закрытием задвижек в ТК-762 и ТК-761 магистральный участок тепловых сетей ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь») возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной «Южная» по адресу Московская обл., г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1, через технологически связанный с источниками участок тепловых сетей ТК-10а - ТК-9. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность участка ТК-10а - ТК-9.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», попавшим зону аварийной ситуации может быть подано тепло от котельной «Южная», включением циркуляции в ТК-10а через резервный участок тепловой сети ТК-10а - ТК-9.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2 на котельную «Южная» по адресу Московская обл., г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1 приведены на рисунках Рисунок 8.4.3 и Рисунок 8.4.4.

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2 на котельную «Южная» по адресу Московская обл., г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1.

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» по адресу Московская обл., г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2 на котельную «Южная» по адресу Московская обл., г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1.

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» после их переключения на котельную «Южная», полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице Таблица 8.4.1.

Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха                 в помещениях потребителей ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» после их переключения на котельную «Южная», полученные в результате электронного моделирования.

| Наименование узла (Адрес узла ввода) | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тевосяна, 16Б-1 | 0,5005 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Тевосяна, 14а-1 | 0,3340 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Тевосяна, 14а-2 | 0,3340 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Тевосяна, 12а | 0,7510 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Тевосяна, 12Б | 0,4860 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Победы, 13 к5а | 0,2290 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Победы, 13 к5а |  |  | 0,1580 | 18,0 |  |
| Победы, 3 к8 | 0,1120 |  | 0,2020 | 18,0 | 10,4 |
| Тевосяна, 10а | 0,7440 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Тевосяна, 10в | 0,2350 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Журавлёва, 1 | 0,1200 |  | 0,0000 | 18,0 | 4,9 |
| Тевосяна, 12Б |  |  | 0,2040 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 1а | 0,4580 |  | 0,0050 | 18,0 | 7,7 |
| Западная, 4б | 0,8790 |  | 0,1730 | 18,0 | 7,9 |
| Тевосяна, 10а |  |  | 0,3260 | 18,0 |  |
| Тевосяна, 10в |  |  | 0,0860 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 3 | 0,2300 |  | 0,0110 | 18,0 | 5,0 |
| Островского д. 16 |  |  | 0,1770 |  |  |
| Тевосяна, 12а |  |  | 0,3340 | 18,0 |  |
| Островского, 23 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Чернышевского, 60 | 0,0890 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Островского, 26 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 11,3 |
| Чернышевского, 58 | 0,1210 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Тевосяна, 21 | 0,5050 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Островского, 16 | 0,2600 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| 8 Марта, 43а | 0,2490 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Островского, 25 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Чернышевского, 62 | 0,0720 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Тевосяна, 16а | 0,2260 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Тевосяна, 16 | 0,3240 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Тевосяна, 14 | 0,4800 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Тевосяна, 12 | 0,2360 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Тевосяна, 10-3 | 0,3060 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Тевосяна д. 21 |  |  | 0,2660 |  |  |
| Тевосяна, 14 |  |  | 0,2250 | 18,0 |  |
| Островского, 29а | 0,1790 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Тевосяна, 10-1 |  |  | 0,1530 | 18,0 |  |
| Тевосяна, 10/1 |  |  | 0,1530 | 18,0 |  |
| 8 Марта, 43 | 0,2820 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| 8 Марта, 60 | 0,2190 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| 8 Марта, 58а | 0,2560 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| 8 Марта, 58 | 0,2640 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Тевосяна, 19 | 0,4870 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Тевосяна, 10-2 | 0,3060 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Тевосяна, 10-1 | 0,3060 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Ялагина, 14а | 0,5430 |  | 0,1200 | 18,0 | 7,9 |
| Тевосяна, 14а-2 |  |  | 0,1475 | 18,0 |  |
| Западная, 12 |  |  | 0,0600 | 18,0 |  |
| Западная, 12 | 0,3710 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| Западная, 13 | 0,2650 |  | 0,1390 | 18,0 | 13,7 |
| Западная, 7 | 0,2650 |  | 0,1440 | 18,0 | 4,9 |
| Западная, 9 | 0,2890 |  | 0,1460 | 18,0 | 13,8 |
| Тевосяна, 16Б-1 |  |  | 0,2030 | 18,0 |  |
| Победы, 18 к6 | 0,3860 |  | 0,4500 | 18,0 | 9,9 |
| Западная, 5 а | 0,0500 |  |  | 18,0 | 3,6 |
| Западная, 5 | 0,2650 |  | 0,1390 | 18,0 | 4,9 |
| Ялагина, 12 | 0,2650 |  | 0,1420 | 18,0 | 13,8 |
| Ялагина, 14-1 | 0,2740 |  | 0,1390 | 18,0 | 13,8 |
| Ялагина, 10-1 | 0,8520 |  | 0,3550 | 18,0 | 8,0 |
| НС-2 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Западная, 17 | 0,2530 |  | 0,1320 | 18,0 | 4,9 |
| Западная, 21 | 0,2170 |  | 0,1370 | 18,0 | 13,7 |
| Ялагина, 20 | 0,2650 |  | 0,1420 | 18,0 | 13,7 |
| Западная, 15 | 0,2250 |  | 0,1000 | 18,0 | 4,9 |
| Западная, 16 |  |  | 0,0650 | 18,0 |  |
| Западная, 18а |  |  | 0,0740 | 18,0 |  |
| Западная, 18 |  |  | 0,1180 | 18,0 |  |
| Западная, 16 | 0,3490 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Западная, 14 |  |  | 0,0920 | 18,0 |  |
| Западная, 18а | 0,1470 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Западная, 18 | 0,5530 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Южный проспект, 17 к1 | 0,7540 |  | 0,3910 | 18,0 | 9,8 |
| Западная, 14 | 0,4230 |  |  | 18,0 | 7,5 |
| Западная, 19 | 0,2200 |  | 0,1240 | 18,0 | 4,8 |
| Западная, 4 |  |  | 0,0710 | 18,0 |  |
| Западная, 6 |  |  | 0,0900 | 18,0 |  |
| Западная, 6а |  |  | 0,0480 | 18,0 |  |
| Западная, 10а |  |  | 0,1800 | 18,0 |  |
| Западная, 8 |  |  | 0,3000 | 18,0 |  |
| Западная, 8б | 0,3520 |  | 0,1120 | 18,0 | 7,6 |
| ДРСУ адм. зд. | 0,0500 |  | 0,0070 | 18,0 | 5,1 |
| ДРСУ-1 | 0,0320 |  | 0,0000 | 18,0 | 4,7 |
| Западная, 4 | 0,3490 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| Западная, 6 | 0,4110 |  |  | 18,0 | 7,7 |
| Западная, 6а | 0,2470 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| ГРП-16 | 0,0020 |  |  | 18,0 | 4,1 |
| Западная, 10а | 0,8590 |  |  | 18,0 | 7,8 |
| Западная, 8 | 0,2350 |  | 0,3000 | 18,0 | 5,0 |
| Победы, 18 к5 | 0,1550 |  | 0,0790 | 18,0 | 9,6 |
| Южный проспект, 11 к6 | 0,1600 |  | 0,0670 | 18,0 | 9,7 |
| Западная, 6б | 0,4270 |  | 0,0930 | 18,0 | 7,8 |
| Западная, 4а | 0,3490 |  | 0,0690 | 18,0 | 7,9 |
| Южный проспект, 17 к3 | 0,2200 |  | 0,0860 | 18,0 | 9,9 |
| Западная, 14а |  |  | 0,1010 | 18,0 |  |
| Западная, 14а | 0,1490 | 0,1400 |  | 18,0 | 7,5 |
| Западная, 12а |  |  | 0,0650 | 18,0 |  |
| Западная, 18б | 0,1460 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| Журавлёва, 13 к3 |  |  | 0,0960 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 11 к4 |  |  | 0,0420 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 13 к2 |  |  | 0,0960 | 18,0 |  |
| Южный проспект, 17 к2 | 0,2200 |  | 0,1630 | 18,0 | 9,9 |
| Западная, 10а/1 |  |  | 0,8000 | 18,0 |  |
| Западная, 10б |  |  | 0,1030 | 18,0 |  |
| Западная, 12б |  |  | 0,1400 | 18,0 |  |
| Мира, 34а | 0,2170 |  | 0,1250 | 18,0 | 9,9 |
| Журавлёва, 13 к1 |  |  | 0,1720 | 18,0 |  |
| Западная, 18б |  |  | 0,0770 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 13 к3 | 0,4110 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| Журавлёва, 11 к4 | 0,3100 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| Журавлёва, 13 к2 | 0,4450 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| Западная, 10а/1 | 0,8590 |  |  | 18,0 | 7,8 |
| Западная, 10б | 0,0760 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| ДРСУ прох. | 0,0050 |  |  | 18,0 | 4,4 |
| Западная, 12а | 0,3490 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| Западная, 12б | 0,5990 |  |  | 18,0 | 7,8 |
| Аптека | 0,0100 |  |  | 18,0 | 4,7 |
| Журавлёва, 13 к1 | 0,7780 |  |  | 18,0 | 4,9 |
| Журавлёва, 11 к3 | 0,1820 |  | 0,0660 | 18,0 | 7,6 |
| Журавлёва, 21 |  |  | 0,1250 | 18,0 |  |
| Западная, 22 к3 |  |  | 0,1680 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 23 |  |  | 0,0570 | 18,0 |  |
| Западная, 22 к1 |  |  | 0,1490 | 18,0 |  |
| Западная, 22 к2 |  |  | 0,1230 | 18,0 |  |
| Западная, 20 к3 |  |  | 0,1270 | 18,0 |  |
| Западная, 20 к1 |  |  | 0,1720 | 18,0 |  |
| Мира, 34 | 0,2170 |  | 0,1250 | 18,0 | 9,9 |
| Западная, 20 к2 |  |  | 0,1250 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 21 | 0,5510 |  |  | 18,0 | 7,7 |
| Западная, 22 к3 | 0,3190 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| ВНС-20 | 0,0160 |  |  | 18,0 | 2,6 |
| Журавлёва, 23 | 0,2920 |  |  | 18,0 | 5,2 |
| Западная, 22 к1 | 0,6940 |  |  | 18,0 | 7,7 |
| Западная, 22 к2 | 0,5960 |  |  | 18,0 | 7,8 |
| Западная, 20 к3 | 0,3250 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Западная, 27 | 0,1870 |  | 0,1010 | 18,0 | 4,9 |
| Западная, 20 к1 | 0,3640 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Западная, 20 к2 | 0,3200 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Западная, 24 |  |  | 0,2020 | 18,0 |  |
| Западная, 24 | 0,5270 |  |  | 18,0 | 7,5 |
| Западная, 31 | 0,3380 |  | 0,1730 | 18,0 | 7,5 |
| Журавлёва, 19 к1 | 0,5800 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Западная, 20 к4 | 0,3250 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Журавлёва, 19 к2 | 0,4230 |  |  | 18,0 | 5,1 |
| Журавлёва, 19 к3 | 0,1630 |  |  | 18,0 | 5,0 |
| Журавлёва, 17 | 0,4860 |  |  | 18,0 | 7,2 |
| Журавлёва, 17а | 0,4400 |  |  | 18,0 | 7,5 |
| Журавлёва, 13 к4 | 0,5830 |  |  | 18,0 | 7,5 |
| Журавлёва, 15 | 0,3060 |  |  | 18,0 | 4,9 |
| Журавлёва, 19 к1 |  |  | 0,1250 | 18,0 |  |
| Западная, 20 к4 |  |  | 0,1220 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 19 к2 |  |  | 0,0770 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 19 к3 |  |  | 0,0220 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 17 |  |  | 0,0730 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 17а |  |  | 0,0770 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 13 к4 |  |  | 0,1080 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 15 |  |  | 0,0480 | 18,0 |  |
| Тевосяна, 16Б-2 |  |  | 0,2030 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 9 | 0,6290 |  | 0,0670 | 18,0 | 7,6 |
| Журавлёва, 7 | 0,1500 |  | 0,3190 | 18,0 | 5,0 |
| Журавлёва, 5 | 0,2020 |  | 0,1490 | 18,0 | 5,0 |
| ГСК-35 |  |  | 0,0500 | 18,0 |  |
| Тевосяна, 10б |  |  | 0,2400 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 4а | 0,0130 |  |  | 18,0 | 12,8 |
| ГСК-35 | 0,1490 |  |  | 18,0 | 5,2 |
| Журавлёва, 6 | 0,0430 |  |  | 18,0 | 5,4 |
| Тевосяна, 10-3 |  |  | 0,1530 | 18,0 |  |
| Журавлёва, 11 к1 | 0,8710 |  | 0,1960 | 18,0 | 7,8 |
| Журавлёва, 11 к2 | 0,8420 |  | 0,1750 | 18,0 | 7,8 |
| ДРСУ-2 | 0,0340 |  | 0,0280 | 18,0 | 4,7 |
| Тевосяна, 24в | 0,2360 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Пионерская, 4 | 0,0750 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Пионерская, 4а | 0,0540 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Пионерская, 2 | 0,0750 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Гараж УМЗ | 0,0090 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Гараж | 0,0200 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Мира, 5 | 0,3470 |  | 0,0530 | 18,0 | 10,4 |
| Николаева д. 54 а |  |  | 0,1410 |  |  |
| Николаева, 35а | 0,0980 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Мира, 18-2 | 0,4720 |  | 0,1780 | 18,0 | 10,2 |
| Николаева, 35 | 0,2830 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Николаева, 31 | 0,2040 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Николаева, 33 | 0,2570 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Мира, 12 | 0,2340 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Мира, 10 | 0,2810 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Мира, 8 | 0,3420 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Николаева, 44 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Николаева, 42 | 0,0980 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Николаева, 44а | 0,4000 |  | 0,0570 | 18,0 | 10,3 |
| Николаева, 48 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Николаева, 50 | 0,0720 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Чернышевского, 57а | 0,0640 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Николаева, 54 | 0,0970 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Николаева, 52 | 0,0980 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Николаева, 54а | 0,3140 |  | 0,1410 | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 59а | 0,0640 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Николаева д. 44 а |  |  | 0,0570 |  |  |
| Радио, 36 | 0,2060 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Радио, 32 | 0,1480 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Радио, 34 | 0,0830 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Гараж ГИБДД | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Гимнастический зал | 0,1260 |  | 0,0160 | 18,0 | 10,5 |
| Радио, 35 | 0,3000 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Мира, 3 | 0,4630 | 2,7920 | 0,7880 | 18,0 | 10,3 |
| Николаева, 34 | 0,0850 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Николаева, 36 | 0,1580 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Николаева, 38 | 0,0850 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Николаева, 40 | 0,0370 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Николаева, 29 | 0,2610 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Николаева, 27 | 0,2090 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Николаева, 25 | 0,2000 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Мира, 4 | 0,4160 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 6 | 0,3860 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Радио, 28 | 0,1400 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Мира, 18-3 | 0,4720 |  | 0,1780 | 18,0 | 10,2 |
| Радио д. 15 |  |  | 1,1230 |  |  |
| Радио д. 17 |  |  | 0,3140 |  |  |
| Островского д. 5 |  |  | 0,0050 |  |  |
| Радио д. 10 |  |  | 0,1500 |  |  |
| ВНС-16 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| 8 Марта д. 35 |  |  | 0,3790 |  |  |
| Островского д. 22 |  |  | 0,0300 |  |  |
| Чернышевского, 52а | 0,0250 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Чернышевского, 51 | 0,0410 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Радио, 22 | 0,0640 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Радио, 19 | 0,0730 |  |  | 18,0 | 11,2 |
| Островского, 5 | 0,0400 |  |  | 18,0 | 11,2 |
| Радио, 17 | 0,5780 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Радио, 15 | 0,4330 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Чернышевского, 48 | 0,0920 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Радио, 10 | 0,3140 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Радио, 12 | 0,1360 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Радио, 14 | 0,3140 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 50 | 0,0300 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Чернышевского, 52 | 0,0700 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Чернышевского, 53 | 0,0730 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Чернышевского, 55 | 0,0340 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 56 | 0,0990 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Островского, 21 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Чернышевского, 54 | 0,0690 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Островского, 19 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 11,6 |
| Серова, 1 | 0,2350 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| 8 Марта, 35 | 1,2540 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Островского, 22 | 0,0390 |  |  | 18,0 | 11,2 |
| Чернышевского, 57 | 0,0720 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Чернышевского, 59 | 0,0980 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Фрязевское ш. д. 50 |  |  | 0,2580 |  |  |
| Фрязевское ш., 50 | 1,0700 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| 8 Марта, 33 | 0,2890 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Радио, 4 | 0,0850 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| 8 Марта, 52 | 0,0910 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Соср. нагр-2 | 0,1700 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Мастерская | 0,0030 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Склад | 0,0020 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Кан.уч. | 0,0020 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| 8 Марта, 54 | 0,0870 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| 8 Марта, 56 | 0,0740 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Николаева, 36а | 0,0420 | 0,0190 | 0,0860 | 18,0 | 10,7 |
| Расковой д. 32 |  |  | 0,0760 |  |  |
| Расковой д. 31 |  |  | 0,2830 |  |  |
| Расковой д. 33 |  |  | 0,0650 |  |  |
| Островского д. 1 |  |  | 0,0220 |  |  |
| Мира, 20б | 0,1290 |  | 0,0650 | 18,0 | 10,2 |
| Островского д. 3 |  |  | 0,0050 |  |  |
| Чернышевского, 49 | 0,0410 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Радио, 25 | 0,0450 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Расковой, 36 | 0,0720 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Тевосяна, 24б | 0,2360 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Расковой, 34 | 0,0650 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Чернышевского, 42 | 0,0700 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Оранжерейный 1-й пр-д, 3 | 0,0700 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Расковой, 37 | 0,0710 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Расковой, 35 | 0,0650 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Расковой, 31 | 0,0940 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 34-1 | 0,0120 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Чернышевского, 34-2 | 0,0120 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Чернышевского, 36 | 0,0970 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Расковой, 33 | 0,0810 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Мира, 32-1 | 0,3140 |  | 0,1480 | 18,0 | 9,8 |
| Чернышевского, 43 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Николаева, 30а | 0,0730 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Чернышевского, 37 | 0,0970 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Чернышевского, 39 | 0,0600 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Чернышевского, 41 | 0,0440 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Николаева, 36а | 0,2000 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 47 | 0,0950 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Чернышевского, 44 | 0,0960 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Чернышевского, 46 | 0,0410 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Оранжерейный 1-й пр-д, 4 | 0,0400 |  |  | 18,0 | 11,3 |
| Островского, 1 | 0,0380 |  |  | 18,0 | 11,3 |
| Островского, 3 | 0,0730 |  |  | 18,0 | 11,2 |
| Николаева, 32 | 0,0850 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Радио, 27 | 0,0450 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| 1-й Оранжерейный пр. д. 8 |  |  | 0,0550 |  |  |
| 8 Марта, 23 | 0,1300 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| 8 Марта, 21 | 0,0970 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| 8 Марта, 17 | 0,0940 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Победы, 22 к4 | 0,2200 |  | 0,1000 | 18,0 | 9,8 |
| 8 Марта, 19 | 0,0970 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Оранжерейный 1-й пр-д, 9 | 0,0700 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Расковой, 32 | 0,0370 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Оранжерейный 1-й пр-д, 8 | 0,0700 |  |  | 18,0 | 11,6 |
| Оранжерейный 1-й пр-д, 10 | 0,0400 |  |  | 18,0 | 9,7 |
| Отделение связи 4 | 0,0080 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Южный проспект, 9 к2 | 0,3040 |  | 0,1550 | 18,0 | 10,3 |
| Победы, 20 к5 | 0,2170 |  | 0,1390 | 18,0 | 9,9 |
| Победы, 22 к3 | 0,2170 |  | 0,1150 | 18,0 | 10,0 |
| Тевосяна, 22а | 0,1790 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Тевосяна, 24а | 0,2360 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Тевосяна, 20а | 0,2360 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Тевосяна, 18а | 0,2260 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Победы, 20 к4 | 0,2170 |  | 0,1150 | 18,0 | 10,0 |
| Победы, 18 к4 | 0,1530 |  | 0,0670 | 18,0 | 9,6 |
| Победы, 18 к3 | 0,1600 |  | 0,0740 | 18,0 | 9,5 |
| НС-13 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Южный проспект, 7 к5 | 0,3770 |  | 0,1960 | 18,0 | 9,9 |
| Корешкова, 3 | 0,7540 |  | 0,3450 | 18,0 | 10,3 |
| Южный проспект, 9 к5 | 0,2120 |  | 0,0360 | 18,0 | 9,7 |
| ГРП-9 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Победы, 8 к3 | 0,2170 |  | 0,1250 | 18,0 | 9,6 |
| Победы, 8 к4 | 0,0950 |  | 0,1120 | 18,0 | 10,0 |
| Южный проспект, 11 к5 | 0,1600 |  | 0,0670 | 18,0 | 9,7 |
| Южный проспект, 15 к1-1 | 0,1130 |  | 0,0660 | 18,0 | 9,9 |
| Южный проспект, 15 к1-2 | 0,1130 |  | 0,0660 | 18,0 | 9,8 |
| Южный проспект, 11 к4 | 0,2170 |  | 0,1100 | 18,0 | 10,0 |
| Южный проспект, 13 к1 | 0,2180 |  | 0,1390 | 18,0 | 10,0 |
| Южный проспект, 9 к4 | 0,5780 |  | 0,2560 | 18,0 | 9,9 |
| Южный проспект, 11 к3 | 0,2170 |  | 0,1510 | 18,0 | 10,0 |
| Южный проспект, 11 к2 | 0,2170 |  | 0,1340 | 18,0 | 10,0 |
| Южный проспект, 11 к1 | 0,2670 |  | 0,1420 | 18,0 | 10,1 |
| Маг. Татьяна, Бар | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Николаева, 23 | 0,2770 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Мира, 2-2 | 0,2120 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Мира, 2-1 | 0,2120 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Южный проспект, 3 к2 | 0,3000 |  | 0,1550 | 18,0 | 9,8 |
| НС-4 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Южный проспект, 3 к1 | 0,3000 |  | 0,1550 | 18,0 | 10,0 |
| Южный проспект, 1 к1 | 0,4360 |  | 0,1550 | 18,0 | 9,7 |
| Южный проспект, 1 к2 | 0,5790 |  | 0,2250 | 18,0 | 9,8 |
| Южный проспект, 7 к1 | 0,2000 |  | 0,1240 | 18,0 | 9,7 |
| Южный проспект, 5 к2 | 0,3170 |  | 0,1550 | 18,0 | 9,7 |
| Южный проспект, 5 к1 | 0,2070 |  | 0,1220 | 18,0 | 10,6 |
| Южный проспект, 9 к1 | 0,3140 |  | 0,1080 | 18,0 | 10,2 |
| Южный проспект, 10 | 0,7260 |  | 0,1400 | 18,0 | 10,4 |
| Южный проспект, 9 к3 | 0,2560 |  | 0,1190 | 18,0 | 10,3 |
| Победы, 10 к3 | 0,2240 |  | 0,1420 | 18,0 | 9,6 |
| Победы, 12 к3 | 0,5610 |  | 0,1200 | 18,0 | 9,4 |
| Южный проспект, 7 | 0,5180 |  | 0,1290 | 18,0 | 9,3 |
| Николаева, 58 | 0,1710 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Чернышевского, 63 | 0,0980 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 63а | 0,0640 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Николаева, 56 | 0,0980 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 61 | 0,0940 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Гараж | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Тевосяна, 26а | 0,2700 |  | 0,1940 | 18,0 | 10,3 |
| Тевосяна, 23 | 0,2000 |  | 0,1320 | 18,0 | 10,5 |
| Мира, 15 | 0,3090 |  | 0,1260 | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 13 | 0,1590 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Мира, 15а | 0,2270 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Мира, 13а | 0,0780 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Тевосяна, 32 | 0,1590 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Тевосяна, 30 | 0,1110 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Тевосяна, 30а-1 | 0,1320 |  | 0,1045 | 18,0 | 10,4 |
| Тевосяна, 30а-2 | 0,1320 |  | 0,1045 | 18,0 | 10,4 |
| Мира, 11а | 0,2010 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Тевосяна, 28 | 0,1110 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Тевосяна, 26 | 0,1110 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 9 | 0,1210 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 11 | 0,1130 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Мира, 18а | 0,1880 |  | 0,0720 | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 18-1 | 0,4720 |  | 0,1780 | 18,0 | 10,2 |
| Мира, 24в | 0,5760 |  |  | 18,0 | 9,7 |
| Мира, 22 в | 0,3800 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 24б | 0,7850 |  | 0,3350 | 18,0 | 10,0 |
| Мастерские ЖЭУ-15 | 0,0500 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Мира, 20в | 0,4690 |  | 0,0150 | 18,0 | 10,3 |
| Тевосяна, 18б | 0,1040 |  | 0,0760 | 18,0 | 10,5 |
| ГРП-15 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 24в |  |  | 0,2640 | 18,0 |  |
| Мира, 22 в |  |  | 0,4560 | 18,0 |  |
| Мира, 23 | 0,2670 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 23а | 0,1850 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 21 | 0,1840 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Южный проспект, 3 к4 | 0,3260 |  | 0,1960 | 18,0 | 9,7 |
| Мира, 19 | 0,1840 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Мира, 17а | 0,2760 |  | 0,0890 | 18,0 | 10,2 |
| Мира, 17 | 0,2450 |  | 0,0020 | 18,0 | 10,0 |
| Пионерская, 18а | 0,2350 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 24а | 0,2280 |  | 0,1290 | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 22а | 0,3100 |  | 0,1580 | 18,0 | 10,0 |
| НС-5 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Мира, 22 | 1,4820 | 0,0800 | 0,4910 | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 24 | 0,9380 |  | 0,4340 | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 20а | 0,3100 |  | 0,1430 | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 20 | 0,5780 |  | 0,2210 | 18,0 | 10,0 |
| Западная, 2 | 0,8790 |  | 0,1800 | 18,0 | 7,9 |
| Южный проспект, 1 к3 | 0,3040 |  | 0,1550 | 18,0 | 9,7 |
| Западная, 2б | 0,4390 |  | 0,0750 | 18,0 | 7,8 |
| Западная, 2в | 0,4200 |  | 0,0670 | 18,0 | 7,8 |
| Западная, 2а | 0,4400 |  | 0,0810 | 18,0 | 7,9 |
| Победы, 1 к4 | 0,3370 |  | 0,1620 | 18,0 | 9,3 |
| Победы, 1 к5 | 0,2310 |  | 0,1250 | 18,0 | 9,3 |
| Победы, 1 к6 | 0,3390 |  | 0,1610 | 18,0 | 9,4 |
| Победы, 13 к5-2 |  |  | 0,5060 | 18,0 |  |
| Победы, 13 к5-2 | 1,1510 |  |  | 18,0 | 9,7 |
| Победы, 13 к5-2 | 0,2290 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Победы, 13 к4 |  |  | 0,2690 | 18,0 |  |
| Победы, 1 к3 | 0,2330 |  | 0,1150 | 18,0 | 9,1 |
| Победы, 3 к4 | 0,2340 |  | 0,1200 | 18,0 | 9,2 |
| Победы, 3 к5 | 0,2390 |  | 0,1830 | 18,0 | 10,6 |
| Победы, 3 к7 | 0,2320 |  | 0,1230 | 18,0 | 9,4 |
| Победы, 3 к6 | 0,2310 |  | 0,1100 | 18,0 | 9,3 |
| Победы, 11 к3 | 0,2230 |  | 0,0740 | 18,0 | 9,3 |
| Победы, 13 к3-1 | 0,5410 |  | 0,2570 | 18,0 | 9,3 |
| Победы, 13 к3-2 | 0,0500 |  |  | 18,0 | 9,6 |
| Победы, 13 к4 | 0,5870 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Ялагина, 6 | 0,1410 |  | 0,0940 | 18,0 | 5,3 |
| Ялагина, 8 | 0,7680 |  | 0,3000 | 18,0 | 8,0 |
| Западная, 1б | 0,0640 |  | 0,0910 | 18,0 | 13,4 |
| Западная, 3а | 0,4040 |  | 0,1100 | 18,0 | 7,9 |
| Ялагина, 4 | 2,2540 |  | 0,2410 | 18,0 | 7,9 |
| Западная, 1а | 0,2540 |  | 0,1530 | 18,0 | 13,7 |
| Западная, 1 | 0,2540 |  | 0,1050 | 18,0 | 13,7 |
| Библиотека | 0,0400 |  |  | 18,0 | 13,2 |
| Ялагина, 10а | 0,2810 |  | 0,1630 | 18,0 | 4,9 |
| Ялагина, 10-2 | 0,1070 |  | 0,0330 | 18,0 | 13,3 |
| Насосная ст. №13 | 0,0063 |  |  | 18,0 | 3,5 |
| Победы, 5 | 0,2290 |  | 0,1700 | 18,0 | 9,0 |
| Победы, 3 к3 | 0,2400 |  | 0,1100 | 18,0 | 9,2 |
| Победы, 1 | 0,0500 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Победы, 2 к1а | 0,1660 |  | 0,0920 | 18,0 | 8,9 |
| Победы, 4 к1 | 0,1650 |  | 0,0860 | 18,0 | 8,9 |
| Победы, 6 к1 | 0,2170 |  | 0,1260 | 18,0 | 9,0 |
| Победы, 6 к3а | 0,1400 |  | 0,1340 | 18,0 | 9,2 |
| Победы, 6 к3 | 0,1660 |  | 0,0770 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 3 к1 | 0,2370 |  | 0,1150 | 18,0 | 9,0 |
| Победы, 5 к1 | 0,2200 |  | 0,1270 | 18,0 | 9,1 |
| Победы, 1 к1 | 0,2330 |  | 0,1290 | 18,0 | 9,1 |
| Победы, 1 к2 | 0,3360 |  | 0,1890 | 18,0 | 9,1 |
| Победы, 3 к2 | 0,1120 |  | 0,0200 | 18,0 | 9,1 |
| Победы, 7 | 0,1200 |  |  | 18,0 | 9,1 |
| Победы, 9 к1 | 0,2240 |  | 0,1220 | 18,0 | 9,2 |
| Победы, 11 к2 | 0,3040 |  | 0,1610 | 18,0 | 9,2 |
| Победы, 9 к2 | 0,2330 |  | 0,0860 | 18,0 | 9,2 |
| Победы, 3 к5 | 0,2300 |  | 0,1830 | 18,0 | 9,3 |
| Победы, 19 к1 | 0,2540 | 0,0420 | 0,1380 | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 28Б | 0,2870 |  | 0,0720 | 18,0 | 10,2 |
| Победы, 15 к4 | 0,2790 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Победы, 15 к5 | 0,4760 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Мира, 30в | 0,2400 |  | 0,1130 | 18,0 | 10,0 |
| Победы, 15 к2 | 0,4760 |  | 0,2150 | 18,0 | 10,0 |
| Победы, 15 к3-2 | 0,0500 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Победы, 15 к3-1 | 0,7480 |  | 0,3460 | 18,0 | 10,0 |
| Победы, 15 к4 |  |  | 0,1040 | 18,0 |  |
| Победы, 15 к5 |  |  | 0,1040 | 18,0 |  |
| Мира, 30Б | 0,2450 |  | 0,1050 | 18,0 | 10,0 |
| Мира, 26 | 0,4700 |  | 0,2150 | 18,0 | 10,0 |
| Мира, 24 к1 | 0,2500 |  | 0,0100 | 18,0 | 10,0 |
| Южный проспект, 1 к6 | 0,1600 |  | 0,0530 | 18,0 | 9,8 |
| Мира, 27 | 0,2250 | 0,2240 | 0,2380 | 18,0 | 10,0 |
| Мира, 23б | 0,2630 |  | 0,1210 | 18,0 | 10,0 |
| Мира, 25 | 0,1710 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Мира, 28 | 0,2180 |  | 0,1320 | 18,0 | 10,0 |
| Победы, 17 к1-2 | 1,0755 |  |  | 18,0 | 9,7 |
| Мира, 26а-2 | 0,1100 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Мира, 30а | 0,3830 |  | 0,2500 | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 28а | 0,3830 |  | 0,1950 | 18,0 | 10,3 |
| Мира, 26а-1 | 0,3980 |  | 0,1390 | 18,0 | 10,2 |
| Победы, 14 к1 | 0,7220 |  | 0,2590 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 12 к1 | 0,2170 |  | 0,1270 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 12 к2 | 0,2190 |  | 0,1150 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 10 | 0,0580 |  | 0,0750 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 11 к1 | 0,2310 |  | 0,1320 | 18,0 | 9,4 |
| Победы, 10 к1 | 0,1640 |  | 0,0960 | 18,0 | 9,4 |
| Победы, 8 к1 | 0,1660 |  | 0,0660 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 8 к2 | 0,2200 |  | 0,1030 | 18,0 | 9,6 |
| Победы, 16-1 | 0,1350 |  |  | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 16-2 | 0,1350 |  |  | 18,0 | 9,4 |
| Победы, 13 к2 | 1,0190 |  | 0,4460 | 18,0 | 9,1 |
| Победы, 15 к1 | 0,5190 |  |  | 18,0 | 9,7 |
| Победы, 17 к1-2 | 1,0755 |  |  | 18,0 | 9,7 |
| Победы, 15 | 0,2520 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Победы, 13 к1 | 0,2310 |  | 0,1080 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 15 к1 |  |  | 0,1800 | 18,0 |  |
| Победы, 17 к1 |  |  | 0,4635 | 18,0 |  |
| Победы, 15 |  |  | 0,1040 | 18,0 |  |
| Победы, 18 к2 | 0,2170 |  | 0,1150 | 18,0 | 9,4 |
| Победы, 20 к2 | 0,2170 |  | 0,1150 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 20 к3 | 0,2170 |  | 0,1300 | 18,0 | 9,7 |
| Победы, 24 к1 | 0,0130 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Победы, 24 к4 | 0,0380 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Победы, 24 к2 | 0,4280 |  | 0,1530 | 18,0 | 9,5 |
| Победы, 22 | 0,1710 |  | 0,1640 | 18,0 | 10,7 |
| Гараж | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Победы, 20 | 0,0590 |  | 0,0400 | 18,0 | 9,7 |
| Победы, 20 к1 | 0,0900 |  | 0,0400 | 18,0 | 16,4 |
| Победы, 18 к1 | 0,2360 |  | 0,0160 | 18,0 | 9,7 |
| Победы, 22 к2 | 0,2170 |  | 0,1150 | 18,0 | 9,8 |
| Мира, 30 | 0,6970 |  | 0,4030 | 18,0 | 9,7 |
| ВНС-18 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Корешкова, 2а | 0,1000 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Корешкова, 6/21 | 0,4400 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Красная, 30-1 | 0,0865 |  | 0,0005 | 18,0 | 11,0 |
| Соср. нагр.-3 | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Красная, 30-2 | 0,0865 |  | 0,0005 | 18,0 | 11,4 |
| Южный проспект, 7 к3 | 0,3300 |  | 0,1550 | 18,0 | 9,6 |
| Южный проспект, 7 к7 | 0,1620 |  | 0,0620 | 18,0 | 9,6 |
| Южный проспект, 7 к6 | 0,1590 |  | 0,0920 | 18,0 | 9,6 |
| Победы, 2б | 0,0450 |  | 0,0190 | 18,0 | 10,0 |
| ФОК | 1,0410 |  | 0,0770 | 18,0 | 9,3 |
| Корешкова, 2 | 0,1200 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Красная, 27 | 0,1620 |  | 0,0500 | 18,0 | 10,7 |
| Красная, 27а | 0,0250 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Красная, 30Б | 0,1340 |  | 0,1960 | 18,0 | 10,6 |
| Горького, 1 | 0,0500 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Красная, 27б | 0,0250 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Горького, 2 | 0,2270 |  | 0,1220 | 18,0 | 10,6 |
| Пионерская, 1-1 | 0,2460 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Пионерская, 1-2 | 0,1300 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Гараж | 0,1150 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Южная трибуна | 0,3910 |  | 0,2320 | 18,0 | 10,8 |
| Победы, 2 к6 | 0,0700 |  | 0,0570 | 18,0 | 10,2 |
| Соср. нагр. кр.36 | 0,2100 |  | 0,2400 | 18,0 | 11,5 |
| Красная, 36-1 | 0,0740 |  | 0,0130 | 18,0 | 10,9 |
| Красная, 36-2 | 0,1240 |  | 0,0430 | 18,0 | 10,5 |
| Поселковая 1-я, 6 | 0,0890 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Склад меб. м-на | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Поселковая 1-я, 4 | 0,0890 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Поселковая 1-я, 1а | 0,0630 |  |  | 18,0 | 11,2 |
| Радио, 40 | 0,0890 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Радио, 42 | 0,0890 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Поселковая 1-я, 4Б | 0,3130 |  | 0,0280 | 18,0 | 11,3 |
| Радио, 38 | 0,1180 |  | 0,0360 | 18,0 | 10,0 |
| Гараж ОВД | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Гараж | 0,0200 |  |  | 18,0 | 9,7 |
| Радио, 44 | 0,0880 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Радио, 42а | 0,0890 |  | 0,0620 | 18,0 | 10,6 |
| Поселковая 1-я, 3 | 0,0890 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Горького, 6 | 0,1250 |  | 0,0140 | 18,0 | 10,5 |
| Горького, 8 | 0,1100 |  | 0,0140 | 18,0 | 10,6 |
| Красная, 31 | 0,1730 | 0,0870 | 0,1300 | 18,0 | 11,3 |
| Горького, 10 | 0,0350 |  |  | 18,0 | 11,3 |
| Горького, 12 | 0,0720 |  | 0,0140 | 18,0 | 12,0 |
| Красная, 44 | 0,0720 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Горького, 14 | 0,0530 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Красная, 44а | 0,0360 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Красная, 42 | 0,0970 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Гараж 42а | 0,0080 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Красная, 40 | 0,0650 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Красная, 38 | 0,1280 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Горького, 5 | 0,1740 |  | 0,0020 | 18,0 | 10,9 |
| Гаражи | 0,0200 |  |  | 18,0 | 11,3 |
| Пионерская, 11 | 0,0970 |  | 0,4700 | 18,0 | 10,9 |
| Тевосяна, 35 | 0,4980 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Тевосяна, 37 | 0,2000 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Пионерская, 7а | 0,2040 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Тевосяна, 35а | 0,2760 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Пионерская, 9 | 0,0940 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Пионерская, 7 | 0,0940 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Пионерская, 5 | 0,1390 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Пионерская, 3 | 0,0700 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Тевосяна, 40 | 0,1880 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Тевосяна, 38 | 0,3350 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Тевосяна, 27 | 0,3860 | 0,1300 | 0,3370 | 18,0 | 11,4 |
| Пионерская, 8 | 0,1040 |  | 0,0300 | 18,0 | 10,9 |
| Пионерская, 6 | 0,2110 |  | 0,0850 | 18,0 | 11,3 |
| Южный проспект, 1 к4 | 0,3040 |  | 0,1550 | 18,0 | 9,8 |
| Поселковая 2-я, 3 | 0,0890 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Горького, 16 | 0,2160 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Горького, 17 | 0,0360 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Южный проспект, 5 к4 | 0,2040 |  | 0,5080 | 18,0 | 10,1 |
| Горького, 20 | 0,2350 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Красная, 46 | 0,0350 |  |  | 18,0 | 11,2 |
| Южный проспект, 3 к3 | 0,3560 |  | 0,1750 | 18,0 | 10,1 |
| Красная, 48 | 0,2250 |  | 0,0080 | 18,0 | 10,7 |
| Горького, 18 | 0,2290 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Пионерская, 16а | 0,2270 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Пионерская, 16 | 0,1590 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Пионерская, 18 | 0,2040 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Пионерская, 20 | 0,1450 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Пионерская, 14 | 0,1890 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Пионерская, 12 | 0,1110 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Тевосяна, 34 | 0,1110 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Пионерская, 12а | 0,2060 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Пионерская, 13 | 0,1360 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| ВНС-24 | 0,0330 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Пионерская, 17 | 0,3500 |  | 0,1040 | 18,0 | 10,3 |
| Пионерская, 21а | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Пионерская, 15 | 0,0970 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Пионерская, 15а | 0,2270 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Южный проспект, 5 к3 | 0,3040 |  | 0,1800 | 18,0 | 9,7 |
| Пионерская, 17а | 0,6630 |  | 0,2580 | 18,0 | 10,3 |
| Тевосяна, 40а | 0,5500 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Пионерская, 19 | 0,1120 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Пионерская, 21 | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Красная, 68 | 0,0660 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Красная, 52 | 0,3250 |  | 0,0620 | 18,0 | 10,5 |
| Красная, 68а | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Красная, 74а | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Красная, 78 | 0,0770 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Красная, 78а | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Горького, 22 | 0,2330 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Победы, 4 к5 | 0,2170 |  | 0,1190 | 18,0 | 9,3 |
| НС-1 | 0,0050 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Тевосяна, 42 | 0,2740 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Тевосяна, 42а | 0,3000 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Победы, 2 к5 | 0,2180 |  | 0,1300 | 18,0 | 9,2 |
| Победы, 2 к4 | 0,2170 |  | 0,1340 | 18,0 | 9,1 |
| Мира, 21а | 0,8260 |  | 0,1590 | 18,0 | 10,1 |
| Победы, 2 к3 | 0,2300 |  | 0,1650 | 18,0 | 8,9 |
| Пионерская, 23а | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Пионерская, 23 | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Пионерская, 25 | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Пионерская, 25а | 0,0900 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Пионерская, 25б | 0,0660 |  | 0,1110 | 18,0 | 11,3 |
| Мира, 25в | 0,4020 |  | 0,1860 | 18,0 | 10,6 |
| Пионерская, 27в | 0,0810 |  | 0,0000 | 18,0 | 10,2 |
| Пионерская, 27б | 0,0130 |  | 0,0000 | 18,0 | 8,2 |
| Победы, 2 к2 | 0,2200 |  | 0,0960 | 18,0 | 8,9 |
| Красная, 82-3 | 0,1080 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Красная, 80 | 0,3780 |  | 0,1750 | 18,0 | 10,9 |
| Победы, 4 к4 | 0,1760 |  | 0,1010 | 18,0 | 9,7 |
| Победы, 6 к4 | 0,7230 |  | 0,3860 | 18,0 | 9,8 |
| Победы, 4 к3 | 0,2410 |  | 0,1730 | 18,0 | 9,4 |
| Поселковая 2-я, 22 | 0,1640 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Поселковая 2-я, 24а | 0,1490 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Поселковая 2-я, 22б | 0,0850 |  | 0,0170 | 18,0 | 10,2 |
| Победы, 6 к2 | 0,2180 |  | 0,1280 | 18,0 | 9,3 |
| Поселковая, 23 | 0,0700 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Поселковая 2-я, 24 | 0,1490 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Поселковая 2-я, 22а | 0,0810 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Красная, 82-1 | 0,1080 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Красная, 82-2 | 0,1080 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Красная, 82а | 0,1450 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| ГВС Кр.80 | 0,0630 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Мойка | 0,0540 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Магазин | 0,0030 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Гараж | 0,0750 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Победы, 6 | 0,0160 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| ЗАО "Черемушки" | 0,1170 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 25д | 0,0610 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Зарядная | 0,0310 |  | 0,0010 | 18,0 | 9,9 |
| Овощехранилище 5 | 0,1020 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Управление | 0,0750 |  | 0,0360 | 18,0 | 10,3 |
| Победы, 4а | 0,0390 |  | 0,1730 | 18,0 | 9,9 |
| Овощехранилище 4 | 0,0040 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Овощехранилище 2 | 0,0110 |  | 0,0850 | 18,0 | 16,4 |
| Овощехранилище 1 | 0,0040 |  | 0,0850 | 18,0 | 16,2 |
| Квашпункт | 0,0300 |  | 0,0150 | 18,0 | 15,9 |
| Овощехранилище 3 | 0,0080 |  | 0,0850 | 18,0 | 16,2 |
| Победы, 6 к6 | 0,0570 |  | 0,1340 | 18,0 | 9,4 |
| Победы, 2 к1 | 0,1730 |  | 0,0920 | 18,0 | 8,8 |
| Мира, 25а | 0,2320 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Обобщ. С.О. ЦТП-3 | 4,0150 |  |  | 18,0 | 7,9 |
| Мира, 25б | 0,2320 |  | 0,0000 | 18,0 | 9,9 |
| Пионерская, 27а | 0,1110 |  | 0,2210 | 18,0 | 10,0 |
| Мира, 25в | 0,4020 |  | 0,1860 | 18,0 | 11,6 |
| Холодильник | 0,0160 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Фруктохранилище,КШП | 0,0460 |  |  | 18,0 | 10,4 |
| Склад 7 | 0,0600 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Склад 6 | 0,2820 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Ялагина, 1 | 0,1400 |  |  | 18,0 | 13,1 |
| Маст. "Меркурий" | 0,0640 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Красная, 84 | 0,4980 |  | 0,3120 | 18,0 | 10,2 |
| Ялагина, 5а | 0,3350 |  |  | 18,0 | 13,7 |
| Мира, 31б | 0,1500 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| 60-летия Победы б-р, 2 | 0,2400 |  |  | 18,0 | 13,7 |
| Ялагина, 3 | 1,0460 |  | 0,2400 | 18,0 | 13,9 |
| 60-летия Победы б-р, 8 | 0,8690 |  |  | 18,0 | 13,6 |
| 60-летия Победы б-р, 6 | 0,1800 |  |  | 18,0 | 13,6 |
| ул. Ялагина, д.26 | 0,3700 |  | 0,4830 | 18,0 | 13,6 |
| ул. Ялагина, д.25 | 0,5130 |  | 0,6820 | 18,0 | 13,6 |
| Ялагина, д.15а | 0,4000 |  | 0,5000 | 18,0 | 4,8 |
| 60-летия Победы б-р, 14а | 0,4000 |  | 0,4010 | 18,0 | 13,6 |
| Мира, 29 | 0,2000 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 29б | 0,2500 |  |  | 18,0 | 10,0 |
| Охрана | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Охрана теплосети | 0,0200 |  |  | 18,0 | 7,7 |
| Теплосеть | 0,1740 |  | 0,0750 | 18,0 | 10,0 |
| Котельная "Южная" | 0,4740 |  | 0,0860 | 18,0 | 10,0 |
| Охрана | 0,0010 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Адм. здание | 0,0370 |  |  | 18,0 | 10,3 |
| Ялагина, 13б | 0,5600 |  | 0,6900 | 18,0 | 13,7 |
| Расковой, 25 | 0,2160 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Расковой, 23 | 0,1150 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| 8 Марта, 15 | 0,1030 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Николаева, 30 | 0,1330 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 35 | 0,1070 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| 60-летия Победы б-р, 12 | 0,5600 |  | 0,5930 | 18,0 | 13,7 |
| Ялагина, 13а | 0,5000 |  | 0,5700 | 18,0 | 13,8 |
| 60-летия Победы б-р, 10 | 0,4600 |  | 0,3620 | 18,0 | 13,8 |
| Ялагина, 5б | 0,2300 |  |  | 18,0 | 13,8 |
| Ялагина, 16-2 | 0,0560 |  | 0,0070 | 18,0 | 13,6 |
| Ялагина, 14-2 | 0,0380 |  | 0,0450 | 18,0 | 13,7 |
| Чернышевского, 33 | 0,1060 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Николаева, 28 | 0,1290 |  |  | 18,0 | 10,5 |
| Николаева, 26 | 0,1450 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Николаева, 24 | 0,1770 |  |  | 18,0 | 10,9 |
| Чернышевского, 31 | 0,0630 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Николаева, 28а | 0,0700 |  |  | 18,0 | 11,0 |
| Чернышевского, 29 | 0,0630 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Ялагина, 9а | 0,3800 |  |  | 18,0 | 13,7 |
| Ялагина, 5 | 1,1700 |  |  | 18,0 | 13,7 |
| Чернышевского, 27 | 0,1150 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Ялагина, 7 | 0,3200 |  |  | 18,0 | 13,6 |
| Ялагина, 9 | 0,3200 |  |  | 18,0 | 13,4 |
| 60-летия Победы б-р, 4,4а | 0,5200 |  |  | 18,0 | 13,8 |
| 60-летия Победы б-р, 4б | 0,2300 |  |  | 18,0 | 13,8 |
| Ялагина, 16-1 | 0,6760 |  | 0,3170 | 18,0 | 7,9 |
| Расковой, 29 | 0,0550 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Чернышевского, 32а | 0,0650 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Чернышевского, 32 | 0,0970 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Чернышевского, 30 | 0,0630 |  |  | 18,0 | 11,1 |
| Расковой, 27 | 0,0770 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Чернышевского, 26 | 0,2020 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Чернышевского, 28 | 0,0630 |  |  | 18,0 | 11,3 |
| Ялагина, д.15 | 0,4000 |  | 0,5000 | 18,0 | 7,6 |
| Ялагина, 14а | 0,7148 |  | 0,2383 | 18,0 | 7,8 |
| Ялагина, 22-1 | 0,2510 |  | 0,1390 | 18,0 | 13,8 |
| Ялагина, 18а | 0,3600 |  | 0,1780 | 18,0 | 7,7 |
| Ялагина, 22-2 | 0,0880 |  | 0,0200 | 18,0 | 13,7 |
| Ялагина, 18 | 0,9360 |  | 0,4270 | 18,0 | 7,9 |
| Ялагина, 13 | 1,2700 |  | 1,0700 | 18,0 | 13,7 |
| ВНС перс | 0,0100 |  |  | 18,0 | 5,4 |
| ул. Ялагина, д.28 | 0,0685 | 0,0686 | 0,0802 | 18,0 | 12,4 |
| Ялагина, 22а | 0,8370 |  | 0,2500 | 18,0 | 7,8 |
| ул. Ялагина, д.17маг | 0,2000 |  | 0,0500 | 18,0 | 7,2 |
| Западная, 29 | 0,3240 |  | 0,1400 | 18,0 | 7,6 |
| Ялагина, 28 | 0,2250 |  | 0,0910 | 18,0 | 4,9 |
| Туалет | 0,0200 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Мира, 31в | 0,1000 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Мира, 33в | 0,1000 |  |  | 18,0 | 10,1 |
| Узел учета | 0,0100 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Первомайская, 46а-1 | 0,2100 |  | 0,1140 | 18,0 | 11,1 |
| Склад теплосети | 0,0500 |  |  | 18,0 | 10,2 |
| Мира, 32-2 | 0,0930 |  | 0,0100 | 18,0 | 9,9 |
| Ялагина, 26а | 0,2810 |  | 0,1680 | 18,0 | 5,3 |
| Ялагина, 26-2 | 0,0950 |  | 0,0480 | 18,0 | 13,2 |
| Ялагина, 26-1 | 0,8570 |  | 0,4180 | 18,0 | 7,8 |
| Ялагина, 30-2 | 0,0580 |  | 0,0050 | 18,0 | 13,6 |
| Западная, 25 | 0,3800 |  | 0,1510 | 18,0 | 7,6 |
| Ялагина, 24-1 | 0,5200 |  | 0,2910 | 18,0 | 7,8 |
| Ялагина, 24-2 | 0,1120 |  | 0,0240 | 18,0 | 13,8 |
| Западная, 33 | 0,2800 |  | 0,1660 | 18,0 | 4,9 |
| КНС-7 | 0,0070 |  |  | 18,0 | 3,3 |
| Ялагина, 30-1 | 0,3410 |  | 0,1660 | 18,0 | 7,7 |
| Чернышевского, 65 | 0,0720 |  |  | 18,0 | 10,8 |
| Чернышевского, 65а | 0,0720 |  |  | 18,0 | 10,7 |
| Чернышевского, 38 | 0,2800 |  |  | 18,0 | 10,6 |
| Тевосяна, 16Б-2 | 0,5005 |  |  | 18,0 | 9,9 |
| Тевосяна, 10б | 0,5360 |  |  | 18,0 | 10,0 |

Вывод: В результате электронного моделирования возможной аварийной ситуации                     в зоне ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» подтверждено отсутствие возможности переключения потребителей ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» на котельную «Южная» через резервный участок тепловой сети ТК-10а - ТК-9, так как будет допущено снижение температуры внутреннего воздуха у потребителей ниже нормативного значения.

При аварийной ситуации в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной «Южная», через технологически связанный с источниками участок тепловых сетей ТК-10а - ТК-9 только при превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений и для предотвращения размораживания систем теплопотребления  в зоне ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь».

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

  - Ознакомление с ПЛАС

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации городского округа Электросталь: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Электросталь. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы городского округа Электросталь, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций городского округа Электросталь.

  - Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов                           по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения городского округа Электросталь являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности                                и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики                                      и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь приведен в Таблица 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

  - Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа Электросталь сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации городского округа Электросталь связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в Таблица 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации городского округа Электросталь связанным с функционированием систем теплоснабжения.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области, адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д.5 |  |  |  |
| 1 | Ефанов Ф.А. | Глава городского округа Электросталь | 8 (496) 571-98-54 |
| 2 | Борисов А.Ю. | Заместитель Главы городского округа Электросталь ответственный за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 (496) 571-98-58 |
| 3 | Душкин Э.Б. | Исполняющий обязанности начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь | 8 (496) 571-98-31 |
| 4 | Никульшина И.Г. | Заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь | 8 (496) 571-99-07 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь представлен в таблице 10.2.2

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным                                          и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения городского округа Электросталь.

| № п/п | Наименование службы, адрес места расположения | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) городского округа Электросталь Московской области, Московская обл., г.о. Электросталь, ул. Чернышевского, д.58 | Оператор | 8 (496) 571-09-20 |
| 2. | Центр управления регионом Московской области (ЦУР), г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7 | Оператор | 8 (498) 602-83-23 |
| 3. | Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ), Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, дом 4, стр. 1 | Дежурный | 8 (498) 602-31-65 |
| 4. | Муниципальный центр управления городского округа Электросталь (МЦУР), Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 5 | Оператор | 8 (496)573-36-00 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам городского округа Электросталь, связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в Таблица 10.2.3.

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам городского округа Электросталь связанным с функционированием систем теплоснабжения.

| № п/п | Наименование службы, адрес места расположения | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Единые номера вызова экстренных оперативных служб |  | 112 (Единый номер экстренных служб) 101 (противопожарная и спасательная служба) 102 (полиция) 103 (скорая медицинская помощь) 104 (газовая аварийная служба) |
|  | Специализированные оперативные подразделения МЧС России |  |  |
| 2. | 45 ПСЧ 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МСЧ России по Московской области, г. Электросталь, ул. Красная, д.52 | Оперативный дежурный | 8(496) 573-13-00 |
| 3. | ОП 45 ПСЧ 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МСЧ России по Московской области, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1 |  | 8(496)579-06-77 |
| 4. | СПСЧ-2 СО №26 ФГКУ «СУ ФПС №3 МЧС России», г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1 |  | 8 (495) 242-77-01 8 (495) 242-77-62 8 (495) 242-77-63 |
| 5. | СПСЧ-111 СО №26 ФГКУ «СУ ФПС №3 МЧС России», г. Электросталь, Криулинский пр-д, д.5 |  | 8 (496)577-52-91 |
| 6. | ПСЧ-256 ТУ №6 ГКУ МО «Мособлпожспас», г. о. Электросталь, п. Новые дома, д. 11в |  | 8 (963) 722-68-71 |
| 7. | ПСЧ ВДПО, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1 |  | 8(495)712-70-77 |
| 8. | МУ АСС, г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58 |  | 8(496)571-09-20 |
|  | Органы правопорядка МВД России и Росгвардии |  |  |
| 9. | УМВД России по городскому округу Электросталь, ГУ МВД по Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д.1 | Оперативный дежурный по УМВД | 8(496)573-51-11, 8(496)573-92-11 |
|  | Орган Росгвардии на территории городского округа Электросталь Московской области, ул. Пионерская, д. 1, каб. 26 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (496) 573-03-51 |
|  | Службы скорой медицинской помощи |  |  |
|  | Станция Скорой медицинской помощи ЭЦГБ г. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д.3 | Дежурная служба | 113, 8(496)574-61-77 |
|  | Аварийно-восстановительная служба Московской области (в ведомственном подчинении Минэнерго Московской области) |  |  |
|  | ГКУ Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59 | Дежурная служба | 8 (496) 425-10-35 8 (496) 425-10-42 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории городского округа Электросталь представлен в Таблица 10.2.4.

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории городского округа Электросталь.

| № п/п | Ф.И.О |  |  | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Глобус», адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15 стр. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ловчиков А.Д. |  |  | Генеральный директор | 8(496) 574-63-73 |  |
| 2 | Подик М.М. |  |  | Заместитель генерального директора | 8(496) 574-63-73 |  |
| 3 | Производственно-технический отдел |  |  | Специалисты | 8(496) 574-63-73 |  |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба |  |  | Дежурный диспетчер | 8(496) 574-63-73 |  |
| МУП «ЭЦУ», Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.58 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жулябин О.Ю. |  | ВРИО директора |  | 8 (496) 574-91-07 |  |
| 2 |  |  | Главный инженер |  | 8 (496) 574-91-07 |  |
| 3 | Потиха С.В. |  | Начальник КС Веволодово |  | 8 (496) 574-91-07 |  |
| 4 | Щедрин В.В. |  | Начальник КС Степаново |  | 8 (496) 574-91-07 |  |
| 5 | Щедрин В.В. |  | Начальник КС Восточная |  | 8 (496) 574-91-07 |  |
| 6 | Производственно-технический отдел |  | Специалисты |  | 8 (496) 574-91-07 |  |
| 7 | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер |  | 8 (496) 574-91-07 |  |
| ООО «ТВС», Московская обл., г. Щёлково., ул. Иванова, д.2/1, стр.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Царегородцев А.В. | И.о. ген. директора ООО «ТВС» |  |  | 8 (495) 727-94-74 (1302) |
| 2 | Петрунин В.Н. | Зам. главного инженера |  |  | 8 (905) 585-09-52 |
| 3 | Румынский И.А. | Начальник Производственно-технической службы |  |  | 8 (495) 727-94-74 (6321) |
| 4 | Павловский Д.В. | Начальник АРС |  |  | 8 (925 ) 049-65-45 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер |  |  | 8 (917) 558-96-25 |

10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь представлен в Таблица 10.2.5.

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» Электростальское производственное отделение, адрес места расположения 142702 Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 20б. |  |  |  |
| 1 | Шинкаренко А.В. | Директор | 8 (496) 575-90-69 |
| 2 | Тимошин В.А. | Главный инженер | 8 (496) 575-90-69 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (915) 100-43-69 8 (496) 575-40-55 |
| Ногинский РЭС Восточные электрические сети, филиал ПАО «Россети-московский регион», адрес места расположения Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 |  |  |  |
| 1 | Гутнев Ф. С. | Директор | 8 (496) 516-71-22 |
| 2 | Уксеков Д.А. | Главный инженер | 8 (496) 516-70-88 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (496) 511-30-50 8 (496) 516-70-34 8 (496) 516-71-22 |
| Фрязинское ПО Щелковский филиал АО «Мособлэнерго», Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18 |  |  |  |
| 1 | Корнилов Павел Александрович | Директор | 8 (496) 566-94-93 доб. 1000 |
| 2 | Якобнюк Алексей Петрович | Главный инженер | 8 (496) 566-94-93 доб. 1001 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 198-17-63 8 (496) 564-12-63 |
| 4 | Крехтунов Алексей Геннадьевич | Начальник ПО | 8 (496) 564-15-27 - доб. 2007 |
| 5 | Козлов Николай Петрович | Главный инженер ПО | 8 (496) 564-33-47 - доб. 2008 |
| АО "Богородская электросеть", Московская область, г. Ногинск Электростальское шоссе, д. 23А, стр.1, офис 1 |  |  |  |
| 1 | Тебиев Валерий Солтанбекович | Директор | 8-800-700-12-42 8-496-514-12-55 |
| 2 | Замана Юрий Викторович | Главный инженер | 8-800-700-12-42 8-496-514-12-55 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8-800-700-12-42 8-496-514-12-55 |
| Железнодорожная дистанция электроснабжения (ЭЧ-2) Московской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 55а |  |  |  |
| 1 | Тишин Владимир Александрович | Начальник дистанции | 8 (498) 665-95-09 |
| 2 | Загуменный Алексей Васильевич | Главный инженер | 8 (498) 665-95-09 |
| 3 | Благодарный Сергей Иванович | Заместитель начальника дистанции по тяговым подстанциям и энергетике | 8 (498) 665-95-44 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (800) 775-00-00 8 (499) 266-95-65 |

10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь представлен в Таблица 10.2.6.

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул.Первомайская, д.15, стр.2 |  |  |  |
| 1 | Бургуто А.Н. | Директор | 8 (496) 575-46-49 |
| 2 | Затяжных И.В. | Главный инженер | 8 (917) 578-01-55 |
| 3 | Садиков Р.Н. | Мастер службы водоснабжения | 8(917) 578-01-59 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (496) 574-65-22 |
| МУП «ЭЦУ», Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.58 |  |  |  |
| 1 | Жулябин О.Ю. | Врио директор | 8 (496) 574-91-07 |
| 2 | Жулябин О.Ю. | Главный инженер | 8 (496) 574-91-07 |
| 3 | Производственно-технический отдел | Специалисты | 8 (496) 574-91-07 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (496) 574-91-07 |

10.2.7. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь представлен в Таблица 10.2.7.

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Электросталь.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Электростальская РЭС Филиал «Восток» АО «Мособлгаз», Московская обл., г. о. Электросталь, ул. Красная, д.0/2 |  |  |  |
| 1 | Кумратов А.К. | Директор филиала | 8(496) 514-49-67 |
| 2 | Ефремов И.И. | Заместитель директора - Главный инженер | 8(496) 514-49-45 |
| 3 | Грачев С.И. | Начальник Электростальской РЭС | 7 (496) 516-80-04 доб. 04550 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8(496) 122-40-04 |

10.2.8. Перечень ответственных лиц организаций, управляющих организаций на территории городского округа Электросталь представлен в

Таблица 10.2.8.

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц организаций, управляющих организаций на территории городского округа Электросталь.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ «Электростальская коммунальная компания», адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д 3а. |  |  |  |
| 1 | Сушко Н.Л. | Директор | 8(916) 171-59-49 |
| 2 | Прохорова С.Л. | Главный инженер | 8(903) 681-83-17 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(977) 306-34-60 |
| АО «Северное» адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 3а. |  |  |  |
| 1 | Баханов В.П. | Генеральный директор | 8(925) 365-33-40 |
| 2 | Сушко Н.Л. | Главный инженер | 8(916) 171-59-49 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(977) 306-34-60 |
| ООО «УК «Западное», адрес места расположения: Московская обл., г. Электросталь, ул.Журавлева, д. 5. |  |  |  |
| 1 | Батырева Н.М. | Генеральный директор | 8(925) 373-97-44 |
| 2 | Герасименко В.В. | Главный инженер | 8(965) 409-52-30 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(496) 573-65-18 |
| ООО «ЭЛЬВЕСТ», Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6 |  |  |  |
| 1 | Сидорова Н.Ю. | Генеральный директор | 8 (903) 121-28-08 |
| 2 | Демкович С.И. | Заместитель генерального директора | 8 (915) 162-79-62 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (800) 775-00-60 |
| ООО УК "СТАЛЬ-КОМФОРТ", адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 27а |  |  |  |
| 1 | Карпенко О.В. | Генеральный директор | 8(926) 426-13-83 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(800) 775-00-60 |
| АО «ОТДЫХ», адрес места расположения Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 35 |  |  |  |
| 1 | Пятов И.В. | Генеральный директор | 8(916) 178-73-85 |
| 2 | Кунцевич В.С. | Технический директор | 8(925) 082-80-52 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(929) 653-13-83 |
| ООО «УК «УправСтройСити», адрес места расположения: Московская обл., г. Электросталь, ул.Николаева, д. 54, пом.22, 23. |  |  |  |
| 1 | Мальцев Г.В. | Генеральный директор | 8(915) 181-51-13 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(496) 573-65-18 |
| ООО «Ю Сервис», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 08 |  |  |  |
| 1 | Перепелица А.А. | Управляющая | 8(901)508-26-97 |
| 2 | Кутилов Р.Н. | Инженер | 8(964)585-80-64 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(964)585-80-64 |
| ООО УК «Уютный Дом», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 15а |  |  |  |
| 1 | Чеботарева Ю.В. | Генеральный директор | 8(926)239-37-70 |
| 2 | Бодня Н.В. | Главный инженер | 8(903)101-42-38 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(800)775-00-60 |
| ООО УК «Всеволодово», УК «Степаново», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, пос. Новые дома, д.6 |  |  |  |
| 1 | Иващенко Д.М. | Исполнительный директор | 8(903)559-65-16 |
| 2 | Лебедева Г.А. | Главный инженер | 8(915)293-33-18 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | +7 (903) 559-65-16 |
| ООО УК «Виктория менеджмент», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, ул.Захарченко, д.10 |  |  |  |
| 1 | Шумов В.А. | Генеральный директор | 8(968)666-44-63 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(495)134-42-10 |
| ООО «Сервис-М» адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 9А |  |  |  |
| 1 | Лихачев И.Н. | Генеральный директор | 8(498)6980262 |
| 2 | Арсенович В.Д. | Главный инженер | 8(916)6105733 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(800)775-00-60 |
| ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, ул.Красная, д.19 |  |  |  |
| 1 | Штойко С.Т. | Директор | 8(915)141-90-48 |
| 2 | Рахматуллин Р.Г. | Главный инженер | 8(905)560-10-46 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(925)808-08-49 |
| ООО «Элеком», адрес места расположения: Московская область, г. Электросталь, ул.Октябрьская, д.15а, к11 |  |  |  |
| 1 | Волкова С.А. | Генеральный директор | 8(909)647-18-82 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8(800)775-00-60 |

10.2.9. Перечень СЗО на территории городского округа Электросталь, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб представлен в

Таблица 10.2.9.

Таблица 10.2.9 - Перечень СЗО на территории городского округа Электросталь, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения СЗО | Наименование организации, эксплуатирующей источник тепловой энергии, ЦТП, НС/тепловые сети, телефон аварийно-диспетчерской службы организации |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТВС» |  |  |
| 1 | Детский сад №5, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д. 27, МОУ "СОШ № 5" | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-25 |
| 2 | МОУ "СОШ № 5", Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина, д.22а, МОУ "СОШ № 5" | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-26 |
| 3 | МОУ "СОШ № 22 с УИОП", Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 14а, МОУ "СОШ № 22 с УИОП" | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-27 |
| 4 | МБУДО ДХШ, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д.15, МБУДО «Детская художественная школа им. Н.Н. Лаврентьевой» | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-28 |
| 5 | Культурный центр "Досуг", Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д. 1-1 а, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭЛЕКТРОСТАЛИ МБУ | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-29 |
| 6 | Пункт полиции Юго-Западный, Московская обл., г. Электросталь, ул. ул.Западная, д. 1, УМВД России по городскому округу Электросталь | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-30 |
| 7 | Специализированная краеведческая библиотека, Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина, д.10а, МУ ЦБС | ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-31 |
| 8 | Детский сад №12, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д. 14а, МОУ "СОШ № 22 с УИОП" | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-31 |
| 9 | Электростальский городской суд, Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 11/4, УСД | ЦТП-2 ГВС отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-32 |
| 10 | Детский сад №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. б-р 60-летия Победы, д.6, МОУ "СОШ №5" | ЦТП-3 ГВС и Отопление, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-31 |
| 11 | Детский сад № 53, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д.6А, МОУ "СОШ № 22 с УИОП" | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-31 |
| 12 | Детская поликлиника №1, Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева, д.9, ГБУЗ МО ЭЦГБ | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-31 |
| 13 | МУ ЦК Досуг, Московская обл., г. Электросталь, ул. Журавлева, д.5, МУ ЦК Досуг | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-31 |
| 14 | Детский сад №12, Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д.8, МОУ "СОШ № 22 с УИОП" | ЦТП-4 ГВС, Отопление от ГТ-ТЭЦ, ООО «ТВС», тел: 8 (917) 558-96-31 |
| ООО «Глобус» |  |  |
| 1 | Корпус №2, ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 19, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-73 |
| 2 | Столовая ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 17, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-74 |
| 3 | ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 19а, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-75 |
| 4 | Административно-управленческий аппарат, Отделение активного долголетия № 2, Отделение социальной реабилитации № 2, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 45а, ГБУСО МО "КЦСОР "Богородский" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-76 |
| 5 | Культурный центр Октябрь, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 32а, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭЛЕКТРОСТАЛИ МБУ | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-77 |
| 6 | Учебный корпус МОПК НИЯУ МИФИ, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 41, МОПК НИЯУ МИФИ | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-78 |
| 7 | Общежитие МОПК НИЯУ МИФИ Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 43а, МОПК НИЯУ МИФИ | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-79 |
| 8 | МОУ "Лицей № 14" Московская обл., г. Электросталь, проезд Чернышевского, д. 22, МОУ "Лицей № 14" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-80 |
| 9 | Основное здание МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" Московская обл., г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 16, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-81 |
| 10 | Детский сад, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ", Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40а, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-82 |
| 11 | Детсикй сад МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40б, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-83 |
| 12 | МУ ДПО "Методический центр" Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 36а, МУ ДПО "Методический центр" | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-84 |
| 13 | ЭГЦПВ МБУ Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 42а, ЭГЦПВ МБУ | Котельная «Западная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 14 | Администрация городского округа Электросталь Московской области Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 1/104, Администрация городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 15 | Центральный корус ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 19 | ЦТП-9 ГВС, Отопление Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 16 | ГБУЗ МО "Бюро СМЭ" Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 3, ГБУЗ МО ЭЦГБ | ЦТП-7, Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 17 | Государтсвенная поликлиника, отделение ВОП, офис ВОП, Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4в, ГБУЗ МО ЭЦГБ | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 18 | МАОУДО Центр "Диалог" Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 20а, МАОУДО Центр "Диалог" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 19 | МАУДО "ДМШ" Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 11, МАУДО "ДМШ" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 20 | Учебное здание МБОУ "Школа - интернат №1" Московская обл., г. Электросталь, ул. Зеленая, д. 1, «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 городского округа Электросталь Московской области» | ЦТП-9 ГВС, Отопление Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 21 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 26а, МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 22 | Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области, Московская обл., г. Электросталь, Больничный проезд, д. 1,Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 23 | ИФНС, Московская обл., г. Электросталь, Больничный проезд, д. 3, ИФНС | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 24 | МКУ "Управление обеспечения деятельности г.о. Электросталь" Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 8а, МКУ "Управление обеспечения деятельности г.о. Электросталь" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-88 |
| 25 | Центр доступа "МФЮА", Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 9, "Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-89 |
| 26 | Московский политехнический университет, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 7, Электростальский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Московского политехнического университета" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-90 |
| 27 | Учебный корпус Инженерно-экономического факультета Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 21/6, Инженерно-экономический факультета НИТУ «МИСиС» | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-91 |
| 28 | Основное здание МОУ "Гимназия № 9" Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 014, МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-92 |
| 29 | Детский сад № 55, Московская обл., г. Электросталь, ул. Коллективная, д. 12, МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-93 |
| 30 | Детский сад, Московская обл., г. Электросталь, Ногинское шоссе, д. 34, МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-94 |
| 31 | Учебный центр, Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 6,МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-95 |
| 32 | Детский сад № 26, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 08а, МОУ "Гимназия № 9" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-96 |
| 33 | Детский сад № 1, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 06а, МОУ "Гимназия № 9" | ЦТП-10, Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 34 | МОУ "СОШ № 1" Московская обл., г. Электросталь, Больничный проезд, д. 3 | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 35 | Детский сад, корпус № 5, Московская обл., г. Электросталь, Больничный проезд, д. 7, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 36 | Детский сад, корпус № 4, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 14а, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 37 | Детский сад № 9, Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 5а, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 38 | Учебное здание МОУ "СОШ № 1", Московская обл., г. Электросталь, ул. Советская, д. 3, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-88 |
| 39 | Основное здание МОУ "СОШ № 1", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 6, МОУ "СОШ № 1" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-89 |
| 40 | Детский сад, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 25 к.1,2, МОУ "СОШ № 11" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-90 |
| 41 | Основное здание МОУ "СОШ № 11", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 23а, МОУ "СОШ № 11" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-91 |
| 42 | Детский сад, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 26к. 2,3, МОУ "СОШ № 15 с УИОП" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 43 | Основное здание МОУ "СОШ № 15 с УИОП", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 30, МОУ "СОШ № 15 с УИОП" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 44 | Детский сад № 56, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4б, МОУ "СОШ № 18" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 45 | Детский сад № 32, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 6а, МОУ "СОШ № 18" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 46 | МАУДО " ДМШ", Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 6а, МОУ "СОШ № 18" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-88 |
| 47 | Специализированная библиотека семейного чтения "Очаг", Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 2-4, МУ "Централизованная библиотечная система" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-89 |
| 48 | ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 12а, ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-90 |
| 49 | Войск. часть 61996, Московская обл., г. Электросталь, Ногинское ш, ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-91 |
| 50 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской области" Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 13а, ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской области" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-92 |
| 51 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 3, ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-93 |
| 52 | Библиотека "Оптимист", Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4в, "Культурные центры Электростали" | Котельная «Северная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-94 |
| 53 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Электросталь, г. Электросталь, ул. Мира, д. 11а, Администрация городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 54 | ГБПОУ МО "Электростальский колледж" Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 17, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 55 | Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, Московская обл., г. Электросталь, пр. Южный, д. 5-4, ГБУСО МО "КЦСОР "Богородский" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 56 | Главное управление МЧС России по Московской области Московская обл., г. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 52, Пожарная часть № 45 | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 57 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Поселковая, д. 19, Судебный участок № 286 мирового судьи Электростальского судебного района Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 58 | ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО ГКУ МО Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 13, Электростальское управление социальной защиты населения | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-88 |
| 59 | Админитсрация городского округа Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 5, Админитсрация городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-89 |
| 60 | Детсикй сад № 22, Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 33а, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-90 |
| 61 | Детский сад № 38, Московская обл., г. Электросталь, ул. Поселковая 2-я, д. 22а, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 62 | МДОУ Центр развития ребенка - Детский сад № 36", Московская обл., г. Электросталь, ул. Поселковая 1-я, д. 4а, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 63 | Детский сад №46, Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 30а, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 64 | Основное здание МАОУ "СОШ № 13 с УИОП", Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 23, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 65 | Учебное здание МАОУ "СОШ № 13 с УИОП", Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 36, МАОУ "СОШ № 13 с УИОП" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-88 |
| 66 | МБОУ "Центр "Надежда" Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 80а, МБОУ "Центр "Надежда" | ЦТП-25, Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 67 | Начальная школа-детский сад для детей с ОВЗ, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 4-4, МБОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 городского округа Электросталь Московской области» | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 68 | МБУ "Благоустройство" Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 34а, Администация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 69 | Центральное УЧ-к № 1 г. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 33, Центральное УЧ-к № 1 г. Электросталь | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 70 | Единая дежурно-диспетчерская служба г. о. Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58, Администрация городского округа Элетросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 71 | Дом физкультуры, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 36, МБУ "Мир спорта "Сталь" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 72 | Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, МБУ "Мир спорта "Сталь" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 73 | Городской спортивный зал, Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 31, МБУ "Мир спорта "Сталь" | ЦТП-Островского ГВС, Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 74 | Ледовый дворец спорта «Кристалл», Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 3, МБУ "Мир спорта "Сталь" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 75 | ФОК с бассейном, Московская обл., г. Электросталь, пр. Южный, д. 9-6, МБУ "Мир спорта "Сталь" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 76 | МКУ "Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство" Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 4а, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 77 | МКУ "Управление обеспечения деятельности г.о. Электросталь" Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 5, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-88 |
| 78 | МКУ "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 20, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-89 |
| 79 | МУП "ЭЦУ", Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 4а, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-90 |
| 80 | МКУ "ЦБ" Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 19а, МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений г.о. Электросталь МО" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-91 |
| 81 | МБУ "ЦБ" МУ г. о. Электросталь Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, д. 34, МБУ "ЦБ" МУ г. о. Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-92 |
| 82 | Детский сад №63, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 8-4, МОУ "Гимназия № 21" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-93 |
| 83 | Основное здание МОУ "Гимназия № 21", Московская обл., г. Электросталь, пр. Южный, д. 7, МОУ "Гимназия № 21" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-94 |
| 84 | Детский сад №35, Московская обл., г. Электросталь, пр. Южный, д. 9-5, МОУ "Гимназия № 21" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-95 |
| 85 | Детский сад №17, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 13 к.5а, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 86 | Детский сад №44, Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 18б, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 87 | Детский сад № 59, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3-2, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 88 | Центр развития ребенка - Детский сад №7, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 89 | Основное здание МОУ "Гимназия "Новое поколение", Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 24в, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | ЦТП-1 ГВС Отопление от Котельная «Южная», ООО «Глобус»,тел: 8(496) 574-63-85 |
| 90 | Учебное здание МОУ "Гимназия "Новое поколение", Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 20в, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-85 |
| 91 | Детский сад №20, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3-8, МОУ "Гимназия "Новое поколение" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-86 |
| 92 | Детский сад корпус №4, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 3-5, МОУ "Гимназия №4" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-87 |
| 93 | Детский сад № 50, Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 44а, МОУ "СОШ № 12 с УИИЯ" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-88 |
| 94 | Основное здание МОУДО ЦДОД Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 30, МОУДО ЦДОД | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-89 |
| 95 | МУ "Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь" Московская обл., г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58, Администрация городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-90 |
| 96 | "Историко-художественный музей", Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 30а, МУ "МВЦ" городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-91 |
| 97 | "Музейно-выставочный центр", Московская обл., г. Электросталь, ул. Расковой, д. 37, МУ "МВЦ" городского округа Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-92 |
| 98 | МФЦ городского округа Электросталь Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы д.15-3, МФЦ городского округа Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-93 |
| 99 | Прокуратура г. Электросталь Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 26а, Прокуратура г. Электросталь Московской области | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-94 |
| 100 | ОГИБДД УМВД России по городскому округу Электросталь Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 4, ОГИБДД УМВД России по городскому округу Электросталь | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-95 |
| 101 | Управление МВД России по городскому округу Электросталь ГУ МВД России по Московской области, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 1, УМВД России | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-96 |
| 102 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской области" Московская обл., г. Электросталь, ул. Поселковая 1-я, д. 5а, ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской области" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-97 |
| 103 | ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 20, ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-98 |
| 104 | ЦИСС ГБУ М Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 13, ЦИСС ГБУ М | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-99 |
| 105 | Отделение оказания наркологической помощи Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 11, ГБУЗ МО "ЭЦГБ" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-100 |
| 106 | Психоневрологическое диспансерное отделение, Московская обл., г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 6, ГБУЗ МО "ЭЦГБ" | Котельная «Южная», ООО «Глобус», тел: 8(496) 574-63-101 |
| МУП «ЭЦУ» |  |  |
| 1 | Амбулатория, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.3, ГБУЗ МО "ЭЦГБ" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 2 | МУ "СДК "Елизаветино" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.6, МУ "СДК "Елизаветино" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 3 | МБДОУ "Детский сад №99" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.11Б, МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А.Воробьева» | ЦТП-2, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 4 | ГУП МО "МосОблПожСпас" пожарная часть 256, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.12, ГУП МО "МосОблПожСпас" | Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 5 | МКУ "Управление обеспечения деятельности городского округа Электросталь Московской области" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.3, МКУ "Управление обеспечения деятельности городского округа Электросталь Московской области" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 6 | Отделение почовой связи №142470, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.3, ФГУП "Почта России" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 7 | МКУ "МФЦ г.о.Электросталь" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома, д.6, МКУ "МФЦ | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 8 | ФКУ ДПО МУЦ "УФСИН" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Новые дома 1В, ФКУ ДПО МУЦ "УФСИН" | ЦТП-1, Котельная п. Новые дома, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 9 | ГБУЗ МО "ЭЦГБ" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Елизаветино, ул.Центральная, д.16 | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 10 | МБУК "СДК "Елизаветино" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Елизаветино, ул.Центральная, д.29А, МБУ "Сельские дома культуры" | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 11 | МБДОУ "Детский сад №99" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Елизаветино, ул.Центральная, д.31А, МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А.Воробьева» | Котельная п. Елизаветино, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 12 | ФКУ ДПО МУЦ "УФСИН" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Фрязево, ул.Советская, д.7А, ФКУ ДПО МУЦ "УФСИН" | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 13 | ПАО "Ростелеком" Московская обл., г.о. Электросталь, п.Фрязево, ул.Советская, д 3Б, ПАО "Ростелеком" | Котельная п. Фрязево, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 14 | МБОУ СОШ №42 Московская обл., г.о. Электросталь, п.Всеволодово, мкр.Центральный, зд.25А, МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А.Воробьева» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 15 | Детский сад №87, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Всеволодово, мкр.Центральный, зд.87, МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А.Воробьева» | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 16 | СДК "Всеволодово", Московская область, г. о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, 3В, МБУ "Сельские дома культуры" | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ»,тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 17 | Лазарет, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Всеволодово, мкр.Центральный, ГБУ "ЭЦГБ" | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 18 | Отделение почтовой связи №142405, Московская обл., г.о. Электросталь, п.Всеволодово, мкр.Центральный, 14 стр. 1, ФГУП "Почта России" | Котельная № 19/19а, МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 19 | Детский сад №23, Московская обл., г. Электросталь, Восточный пр., д. 23, МОУ "Лицей №7" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 20 | Детский сад №23 бассейн, Московская обл., г. Электросталь, Восточный пр., д. 23, МОУ "Лицей №7" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 21 | Детский сад №24, Московская обл., г. Электросталь, ул. Загонова, д. 10, Детский сад №24 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 22 | Диагностический центр, Московская обл., г. Электросталь, ул. Загонова,13А,(нарк), Диагностический центр | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 23 | Основное здание МОУ «СОШ №16 им. В.Д. Корнеева», Московская обл., г. Электросталь, ул. Загонова, д. 18, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-08 |
| 24 | Центр гигиены и эпидемиологии № 21 ФМБА России, Московская обл., г. Электросталь, ул. Загонова, 21, ЦМСЧ №21 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-09 |
| 25 | Библиотека-информационный центр для молодежи, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 23, МУ ЦБС | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 26 | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Школа "Атон", Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 32, АНОО "Школа "Атон" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 27 | Стоматологическая поликлиника, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 39, ЧМСЧ-№21 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 28 | Учебное здание МОУ «СОШ №3 им. В.Д. Корнеева», Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса д. 44, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 29 | Основное здание МОУ "Лицей № 7", Московская обл., г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 4А, МОУ "Лицей № 7" | РТП-2 ГВС Отопление от Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 30 | Морг, Московская обл., г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 18, ЦМСЧ №21 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 31 | Детский сад № 47, Московская обл., г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 37, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 32 | Детский сад № 24, корпус № 2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мичурина, д. 3, МДОУ Детский сад № 24 | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 33 | Наркодиспансер, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мичурина, д. 5, ГБУЗ МО "ЭЦГБ" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 34 | Музыкальный колледж имени А. Н. Скрябина, Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 23, ГАПОУ МО МОБМК им. А. Н. Скрябина | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 35 | МОУ «Лицей №8», Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 34, МОУ «Лицей №8» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 36 | КСК "Кристалл" Электросталь, Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 02, КСК "Кристалл" Электросталь | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-07 |
| 37 | Учебный корпус ГБПОУ МО "Электростальский колледж", Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 12А, ГБПОУ МО "Электростальский колледж" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-11 |
| 38 | Детский сад №30, корпус №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 31, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-11 |
| 39 | Детский сад №30, Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 33, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-11 |
| 40 | Детский сад №23, корпус №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Трудовая, д. 14, МОУ "Лицей №7" | Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-11 |
| 41 | Детский сад №47, корпус №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 1Б, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-11 |
| 42 | Детский сад №65, Московская обл., г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 3Б, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-11 |
| 43 | Детский сад №65, корпус №2, Московская обл., г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 5Б, МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Корнеева» | РТП-3, Котельная «Восточная», МУП «ЭЦУ», тел: 8 (496) 574-91-11 |

Раздел 11. Изменения, внесенные в «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Электросталь Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций. Актуализация на 2026 год», по замечаниям согласующих органов

  - Министерство энергетики Московской области

Согласно Письму ихс. № 26Исх-1657/26-05 от 06.03.2026 г. от Министерства энергетики Московской области поступили следующие замечания:

| № | Перечень замечаний к ПЛАС | Ответ разработчика ПЛАС |
| --- | --- | --- |
|  | Общие вопросы |  |
| 1. | Титульный лист не соответствует типовому ПЛАС. | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 2. | В подпункте 1.1.1.1 указано неверное наименование действующей схемы теплоснабжения городского округа Электросталь. | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 3. | - В таблице 1.3.1 документа: ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ООО «Мособлгазпоставка» не являются газораспределительными организациями. Требуется откорректировать данные, указав газораспределительные организации для источников тепловой энергии в городском округе Электросталь; - указан АО «Мосэнергосбыт», не являющийся электросетевой организацией. Требуется откорректировать данные, указав электросетевую организацию для источников тепловой энергии в городском округе Электросталь, синхронизировав их с данными таблицы 1.3.3; - рекомендуется указать подразделения АО «Мособлгаз» и ПАО «Россети Московский регион» непосредственно обеспечивающие эксплуатацию соответствующих систем в городском округе Электросталь, данные по ПАО «Россети Московский регион» синхронизировать с данными таблицы 1.3.3; - не отражена информация о сетевых организациях, ресурсоснабжения ЦТП в городском округе Электросталь. | Корректировки внесены. |
| - 4 4. | В таблице 1.3.3 документа: - отсутствуют данные по линиям электропередач к отдельным источникам тепловой энергии, сведения о линиях указать по форме типового ПЛАС; - не отражена информация об электроснабжении ЦТП в городском округе Электросталь. | Корректировки внесены. |
| 5. | В таблице 1.3.4 документа: - отсутствуют данные по ИЦВ и линиям водоснабжения отдельных источников тепловой энергии; - не отражена информация о водоснабжении ЦТП в городском округе Электросталь. | Корректировки внесены. |
| 6. | В таблице 1.4.1 документа содержится не требуемая информация по нагрузкам МКД. | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 7. | В таблице 1.4.2 документа: - не приведены сведения о функциональном назначении зданий, занимаемых социально-значимыми объектами (СЗО), по отдельным СЗО отсутствуют сведения по юридическим лицам; - содержится не требуемая информация по нагрузкам СЗО. | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 8. | В таблице 1.5.1 документа: - отдельные потребители тепла не могут быть отнесены к потребителям первой категории надежности теплоснабжения в соответствии с классификацией СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - содержится не требуемая информация по нагрузкам СЗО | Устранено в соответствии с требованиями. Таблица заполнялась на основании данных предоставленных РСО. |
| 9. | Данные в таблице 1.5.2 документа рекомендуется откорректировать после устранения замечания указанного в п. 8. | В таблицу 1.5.1 внесены корректировки на основании данных предоставленных РСО. Корректировок в таблицу 1.5.2 не вносилось, в связи с отсутствием необходимости изменения категории надежности источников тепловой энергии. |
| 10. | Содержание таблицы 1.7.1 документа рекомендуется привести в соответствие с ее наименованием | Местные резервные источники тепловой энергии на территории г.о. Электросталь отсутствуют. Таблицу 1.7.1 убрали из ПЛАС, по аналогии с утвержденными Минэнерго МО ПЛАС г.о. Лобня и м.о. Истра. |
| 11. | Отсутствие отдельных данных по линиям электроснабжения и водоснабжения источников тепловой энергии и ЦТП в таблицах 1.3.3 и 1.3.4 документа (см. замечания п. 4 и 5) не позволяет определить правильность сведений о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам, указанных в таблице 1.7.2 | В таблицу 1.7.2 внесены корректировки на основании данных предоставленных РСО. |
| 12. | Уровни реагирования на аварийные ситуации в системах теплоснабжения, указанные в таблице 2.1.2 не соответствуют классификации, установленной Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | В таблица 2.1.2 откорректирована в соответствии с типовым ПЛАС. |
| 13. | Рекомендуется откорректировать таблицу 3.1.1 указав правильные наименования и адреса места нахождения аварийных служб теплоснабжающих, электросетевых, газораспределительных организаций, организаций водопроводно - канализационного хозяйства, экстренных оперативных служб, осуществляющих деятельность на территории городского округа Электросталь, САЦ, МЦУР городского округа Электросталь. | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 14. | В пункте 3.3 документа отсутствуют сведения по силам и средствам муниципального звена РСЧС, которые могут привлекаться при ликвидации | В таблицу 3.3.1 добавлены силы и средства муниципального звена РСЧС. |
| 15. | В пункте 4.1.1 документа содержится не требуемая информация по единым теплоснабжающим организациям городского округа Электросталь. | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 16. | Таблицу 5.2.1 рекомендуется представить в следующем виде: | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 17. | В пункте 5.3 документа отсутствует информация о действиях ответственных лиц Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области при ликвидации аварийных ситуаций в системах, связанных с системами теплоснабжения | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 18. | В таблице 10.2.2 документа отсутствует информация об адресах места расположения ЕДДС и САЦ городского округа Электросталь. | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 19. | В таблице 10.2.3 документа: - отсутствует информация по наименованиям органов правопорядка МВД России и Росгвардии, службы скорой медицинской помощи, аварийных служб электросетевой и газораспределительной компаний, организаций водопроводно- канализационного хозяйства; - отсутствует информация о наименовании и месте расположения аварийно- восстановительной службы Московской области (находящейся в ведомственном подчинении Министерства энергетики Московской области); - содержится не требуемая информация по управляющим организациям. | Устранено в соответствии с требованиями. |
| 20. | В таблице 10.2.5 документа: - содержится не требуемая информация об АО «Мосэнергосбыт» и филиале АО «Мособлгаз» «Восток»; - рекомендуется указать информацию об электросетевых организациях, указанных в таблице 1.3.3, после ее доработки (см. замечания п. 4). | В таблицу 10.2.5 внесены корректировки, указали только электросетевые организации. |
| 21. | В таблице 10.2.7 документа рекомендуется указать информацию о подразделениях АО «Мособлгаз», обеспечивающих эксплуатацию систем газораспределения в городском округе Электросталь. | В таблицу 10.2.5 внесены корректировки, указали только газораспределительные организации. |
| 22. | В разделе 10 документа не указаны организации, обеспечивающие теплоснабжение СЗО городского округа Электросталь и телефоны их аварийно-диспетчерских служб | Устранено в соответствии с требованиями. |

Согласно Письму ихс. № 26Исх-2534/26-05 от 06.04.2026 г. от Министерства энергетики Московской области поступили следующие замечания:

| № | Перечень замечаний к ПЛАС | Ответ разработчика ПЛАС |
| --- | --- | --- |
| 1. | В таблице 1.3.1 требуется откорректировать данные, указав электросетевую организацию непосредственно обеспечивающую эксплуатацию систем электроснабжения для источников тепловой энергии в городском округе Электросталь, синхронизировав их с данными таблицы 1.3.3. ОАО «РЖД», Желдорэнерго, филиал «ООО Энергопромсбыт» не является электросетевой организацией. | Данные уточнены у ТСО и откорректированы. |
| 2. | В таблице 1.3.3 документа: - сведения о линиях по отдельным источникам тепловой энергии указаны не по форме типового ПЛАС; - не указаны тип и количество линий, непосредственно обеспечивающих электроснабжение оборудования по отдельным источникам тепловой энергии. | Данные откорректированы. |
| 3. | Отдельные потребители тепла, указанные в таблице 1.5.1 не могут быть отнесены к потребителям первой категории надежности теплоснабжения в соответствии с классификацией СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. | Данные потребителей первой категории надежности откорректированы. |
| 4. | Данные в таблице 1.5.2 рекомендуется откорректировать после устранения замечания указанного в п. 3. | Данные в таблице 1.5.2 откорректированы в соответствии с таблицей 1.5.1. |
| 5. | В таблице 1.7.2 отсутствуют сведения по ресурсоснабжению ЦТП. | Данные в таблице 1.7.2 откорректированы, добавлены сведения по ресурсоснабжению ЦТП. |
| 6. | В таблице 3.1.1 указать правильный адрес места нахождения ситуационно аналитического центра энергетики и ЖКХ Московской области. | Данные откорректированы. |
| 7. | В таблицах 10.2.4 и 10.2.6 документа отсутствуют контактные данные аварийно-диспетчерской службы МУП «ЭЦУ» | Данные таблиц 10.2.4 и 10.2.6 откорректированы. |

  - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Согласно Письму ихс. № 12Исх-1750/04.03 от 08.04.2026 г. от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области поступили следующие замечания:

| № | Перечень замечаний к ПЛАС | Ответ разработчика ПЛАС |
| --- | --- | --- |
| 1. | В таблице 1.3.1 отсутствуют сведения о водоснабжении ЦТП. | Данные откорректированы. |
| 2. | В таблице 1.3.4: а) отсутствуют сведения о ИЦВ отдельных источников тепловой энергии; б) отсутствуют сведения о количестве и диаметре линий водоснабжения отдельных источников тепловой энергии; в) отсутствуют сведения о водоснабжении ЦТП. | Данные откорректированы. |
| 3. | В таблице 1.7.2: а) сведения о водоснабжении источников тепловой энергии не синхронизированы с данными таблицы 1.3.4; б) отсутствуют сведения о возможности резервирования подачи воды по вторым вводам на ЦТП. | Данные в таблице 1.7.2 откорректированы в соответствии с таблицей 1.3.4, добавлены сведения о возможности резервирования подачи воды по вторым вводам на ЦТП. |
| 4. | В таблице 3.1.1 сведения об аварийных службах организаций водопроводно-канализационного хозяйства не синхронизированы с данными таблицы 1.3.4. | Данные в таблице 3.1.1 откорректированы в соответствии с таблицей 1.3.4. |
| 5. | В пункте 5.3 отсутствует описание действий ответственных лиц Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. | В пункт 5.3 п.п. 5.3.4.2 внесено описание действий ответственных лиц Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. |

  - Главное Управление гражданской защиты Московской области.

Согласно Письму ихс. № 34Исх-230 от 12.02.2026 г. в таблицы 3.1.1, 5.2.1 и 10.2.3 добавлены наименования и адреса пожарно-спасательных частей пожарно-спасательного гарнизона, в зоне ответственности которого находится муниципальное образование.