Прокуратурой города по поручению прокуратуры Московской области проведена проверка соблюдения законодательства в области промышленной безопасности.

Установлено, что Администрация г.о. Электросталь Московской области является собственником объекта (котельная Восточная), расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, Строительный пер., д. 11. В соответствии с постановлением Администрации г.о Электросталь Московской области №418/5 от 14.05.2024 котельная Восточная передана на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию городского округа Электросталь Московской области «Электростальский центр услуг», которое не является правопреемником АО «ВКС». МУП «ЭЦУ» осуществляет эксплуатацию объектов, имеющих признаки опасности, указанные в приложении 1 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», по адресу: Московская область, г. Электросталь, Строительный пер., д. 11, газовой котельной, которая осуществляет теплоснабжение жителей многоквартирных домов и социальных объектов.

Кроме того, МУП «ЭЦУ» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения МУП «ЭЦУ» городского округа Электросталь, рег. № А02-92133-0001, III класс опасности, находящегося по адресу Московская область, пос. Всеволодово в/г 1 (котельная «Ногинск-5»), имеющего признаки опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В нарушение п. 2.3.15, 2.3.20 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115 (далее – ПТЭТЭ) не представлен  протокол проверки знаний специалиста, проводившего наладку тепловых энергоустановок.

В нарушение п. 2.9.1 ПТЭТЭ не проведена метрологическая проверка или калибровка средств измерений в котельной «Ногинск-5».

В нарушение п. 5.3.7 ПТЭТЭ не представлены отчеты по режимно-наладочным испытаниям котла ДКВр № 2 в котельной «Ногинск-5».

В нарушение п. 3.3.14 ПТЭТЭ металлической дымовой трубе в котельной «Ногинск-5» не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации.

В нарушение ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» МУП «ЭЦУ» не обеспечена безопасность сооружения в процессе эксплуатации посредством технического обслуживания и периодических осмотров, а именно: не устранены рекомендации специализированной организации по ремонту дымовой трубы в котельной «Ногинск-5».

В нарушение ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» МУП «ЭЦУ» не обеспечена безопасность сооружения в процессе эксплуатации посредством технического обслуживания и периодических осмотров, а именно: не устранены рекомендации специализированной организации по ремонту дымовой трубы в котельной «Восточная».

Кроме того, в нарушение п. 39 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н, в котельной «Ногинск-5» на подогревателях №№ 1, 2 и охладителе выпара имеются нарушения изоляционного покрытия с температурой выше +45С.

В нарушение п. 39 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н, в котельной «Ногинск-5» на манометрах отсутствуют клейма с отметкой оо проведении проверки.

В нарушении ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» МУП «ЭЦУ» не проводится экспертиза промышленной безопасности трубопровода горячей воды от котельной «Ногинск-5» до потребителя.

В связи с чем, прокуратурой города в адрес врио директора 
МУП «ЭЦУ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.