[image: image1.png]



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена

Распоряжением Министерства энергетики Московской области

от «___» _______ 20___г.  №____

Схема теплоснабжения

городского округа Электросталь Московской области 

на период с 2026 по 2045 гг.
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Утверждаемая часть

	Глава городского округа Электросталь

Московской области
	________________

      подпись, печать
	Ф.А. Ефанов


Разработчик:

	Генеральный директор ООО «ЭнергоИнжиниринг»
	________________

      подпись, печать
	С. В. Мустафина


2026 г.
г.Москва 

Оглавление

81. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа


81.1
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


161.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


201.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


201.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу


212. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


212.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


222.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


232.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


472.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа


482.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


552.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по городскому округу


582.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу


622.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по городскому округу


662.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по городскому округу


702.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь


732.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей


732.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности


762.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки


803.
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя


803.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу


1003.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу


1194.
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа


1194.1
Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа


1294.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа


1305.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения


1305.1
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии


1315.2
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


1345.3
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


1345.4
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


1355.5
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


1355.6
Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1355.7
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода


1355.8
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


1375.9
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


1385.10
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


1396.
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения


1396.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


1396.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


1436.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


1446.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


1446.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


1537. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения


1537.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


1577.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


1588. Раздел 8. Перспективные топливные балансы


1588.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


1628.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


1638.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


1638.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе


1648.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа


1659. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию


1659.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


1709.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


1799.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


1799.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


1799.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


1819.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


18710. Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)


18710.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)


18810.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


18810.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией


19010.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


19110.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа


19311. Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии


19312. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям


19413. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа


19413.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


19513.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


19513.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


19513.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


19613.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


19613.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


19813.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


19914. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа


20315. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия


20315.1
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


20415.2
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


20515.3
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей




1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Таблица 1.1.1 – Прогнозы приростов строительных фондов
	№ п/п
	Местоположение
	Тип жилой застройки (Функциональное назначение
территории)
	Территория, га
	Срок ввода
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Предполагаемый источник теплоснабжения
	Номер на схеме
	Примечания

	
	
	
	
	
	Отопление, вентиялция
	ГВС
	Общая
	Приоритетный вариант
	
	

	1
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	2,98
	Первая очередь (2030 год)
	0,973
	0,417
	1,390
	Котельная «Восточная» 
	1
	 

	2
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	5,64
	Первая очередь (2030 год)
	1,848
	0,792
	2,640
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	2
	 

	3
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	40,63
	Первая очередь (2030 год)
	13,307
	5,703
	19,010
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	3
	 

	4
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	1,22
	Первая очередь (2030 год)
	0,399
	0,171
	0,570
	Котельная «Южная»
	4
	 

	5
	п. Всеволодово
	Мнгоквартирная
	7,05
	Расчетный срок (2045 год)
	1,533
	0,657
	2,190
	Котельная №19/19а
	5
	 

	6
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	1,72
	Расчетный срок (2045 год)
	0,567
	0,243
	0,810
	Котельная «Восточная» 
	6
	 

	7
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	25,38
	Первая очередь (2030 год)
	8,316
	3,564
	11,880
	Котельная «Южная»
	7
	 

	8
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	18,57
	Расчетный срок (2045 год)
	6,083
	2,607
	8,690
	Котельная «Южная»
	8
	 

	9
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	13,94
	Первая очередь (2030 год)
	4,018
	1,722
	5,740
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»с
	9
	 

	10
	г. Электросталь
	Мнгоквартирная
	3,74
	Первая очередь (2030 год)
	1,225
	0,525
	1,750
	Котельная «Северная»
	10
	 

	11
	с. Иванисово
	Мнгоквартирная
	0,17
	Первая очередь (2030 год)
	0,035
	0,015
	0,050
	АИТ
	11
	 

	12
	с. Иванисово
	Мнгоквартирная
	1,89
	Первая очередь (2030 год)
	0,406
	0,174
	0,580
	АИТ
	12
	 

	13
	с. Иванисово
	Индивидуальная
	14,36
	Расчетный срок (2045 год)
	0,721
	0,309
	1,030
	АИТ
	13
	 

	14
	г. Электросталь
	Индивидуальная
	1,09
	Расчетный срок (2045 год)
	0,056
	0,024
	0,080
	АИТ
	14
	 

	15
	д. Есино
	Индивидуальная
	30,89
	Расчетный срок (2045 год)
	1,554
	0,666
	2,220
	АИТ
	15
	 

	16
	п. Елизаветино
	Индивидуальная
	76,39
	Расчетный срок (2045 год)
	3,843
	1,647
	5,490
	АИТ
	16
	 

	17
	п. Елизаветино
	Индивидуальная
	6,07
	Расчетный срок (2045 год)
	0,308
	0,132
	0,440
	АИТ
	17
	 

	18
	п. Елизаветино
	Индивидуальная
	4,03
	Расчетный срок (2045 год)
	0,182
	0,078
	0,260
	АИТ
	18
	 

	19
	п. Елизаветино
	Индивидуальная
	4,03
	Расчетный срок (2045 год)
	0,182
	0,078
	0,260
	АИТ
	16
	 

	20
	п. Всеволодово
	Индивидуальная
	21,32
	Расчетный срок (2045 год)
	1,073
	0,460
	1,532
	АИТ
	19
	 

	21
	ЗАО «ЮИТ Московия» (ООО «СЗ ЮИТ Северный Квартал») мкр. «Северный» - очередь 1
	Многоэтажная
	 
	2026 год
	0,570
	0,190
	0,759
	Котельная «Северная»
	20
	ООО «СЗ ЮИТ Северный Квартал», согласно п.6 Протокола заседания согласительной комиссии по рассмотрению заявлений о заключении договора о КРТ по инициативе правообладателей в МО от 22.11.2021 

	22
	ЗАО «ЮИТ Московия» (ООО «СЗ ЮИТ Северный Квартал») мкр. «Северный» - очередь 2
	Многоэтажная
	 
	2026 год
	1,433
	0,477
	1,910
	Котельная «Северная»
	21
	ООО «СЗ ЮИТ Северный Квартал», согласно п.6 Протокола заседания согласительной комиссии по рассмотрению заявлений о заключении договора о КРТ по инициативе правообладателей в МО от 22.11.2021 

	23
	ул. Маяковского, д. 2
	Многоэтажная
	 
	2026 год
	-
	0,161
	0,161
	Котельная «Северная»
	22
	Данные ООО "Глобус"

	24
	ул. Маяковского, д. 2
	Многоэтажная
	 
	2026 год
	-
	0,188
	0,188
	Котельная «Северная»
	23
	Данные ООО "Глобус"

	25
	п. Фрязево
	Малоэтажная
	 
	2026 год
	0,056
	-
	-
	Котельная, п. Фрязево
	24
	Данные МУП "ЭЦУ"

	26
	Многоквартирный жилой дом 8, г. Электросталь (50:46:0060304:4)
	Жилой дом
	 
	2026 год
	0,380
	0,410
	0,790
	Котельная «Восточная»
	25
	Данные АО «ВКС»

	ВСЕГО по капитальному строительству жилого назначения по городскому округу Электросталь:
	281,11
	 
	45,577
	19,533
	65,110
	 
	 
	 

	27
	д. Есино
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	0,28
	Первая очередь (2030 год)
	0,161
	0,069
	0,230
	АИТ
	26
	 

	28
	г. Электросталь
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	3,05
	Расчетный срок (2045 год)
	1,736
	0,744
	2,480
	Котельная «Северная»
	27
	 

	29
	п. Всеволодово
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	0,17
	Первая очередь (2030 год)
	0,098
	0,042
	0,140
	Котельная №19/19а
	28
	 

	30
	г. Электросталь
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	0,29
	Расчетный срок (2045 год)
	0,161
	0,069
	0,230
	АИТ
	29
	 

	31
	г. Электросталь
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	0,04
	Расчетный срок (2045 год)
	0,028
	0,012
	0,040
	АИТ
	30
	 

	32
	г. Электросталь
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	1,67
	Расчетный срок (2045 год)
	0,945
	0,405
	1,350
	Котельная «Северная»
	31
	 

	33
	г. Электросталь
	Многофункциональная зона без размещения жилой застройки
	1,38
	Первая очередь (2030 год)
	0,784
	0,336
	1,120
	Котельная «Южная»
	32
	 


	34
	п. Фрязево
	Многофункциональная зона без размещения жилой застройки
	2,51
	Первая очередь (2030 год)
	1,137
	0,487
	1,624
	Котельная п. Фрязево
	33
	 

	35
	г. Электросталь
	Производственная зона
	0,69
	Расчетный срок (2045 год)
	0,392
	0,168
	0,560
	Котельная «Северная»
	34
	 

	36
	г. Электросталь
	Производственная зона
	0,13
	Расчетный срок (2045 год)
	0,077
	0,033
	0,110
	Котельная «Северная»
	35
	 

	37
	г. Электросталь
	Производственная зона
	0,94
	Первая очередь (2030 год)
	0,539
	0,231
	0,770
	Котельная «Северная»
	36
	 

	38
	г. Электросталь
	Производственная зона
	7,67
	Первая очередь (2030 год)
	6,870
	2,290
	9,160
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	37
	 

	39
	г. Электросталь
	Производственная зона
	1,75
	Первая очередь (2030 год)
	0,987
	0,423
	1,410
	АИТ
	38
	 

	40
	г. Электросталь
	Производственная зона
	3,33
	Первая очередь (2030 год)
	1,890
	0,810
	2,700
	АИТ
	39
	 

	41
	г. Электросталь
	Производственная зона
	31,69
	Расчетный срок (2045 год)
	17,969
	7,701
	25,670
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	40
	 

	42
	г. Электросталь
	Производственная зона
	3,06
	Первая очередь (2030 год)
	1,736
	0,744
	2,480
	АИТ
	41
	 

	43
	вблизи п. Случайный
	Производственная зона
	10
	Расчетный срок (2045 год)
	5,670
	2,430
	8,100
	АИТ
	42
	 

	44
	вблизи д. Есино
	Производственная зона
	163,31
	Первая очередь (2030 год)
	51,443
	22,047
	73,490
	АИТ
	43
	 

	45
	вблизи с. Иванисово
	Производственная зона
	5,56
	Расчетный срок (2045 год)
	3,150
	1,350
	4,500
	АИТ
	44
	 

	46
	вблизи г. Электросталь
	Производственная зона
	157,89
	Расчетный срок (2045 год)
	49,735
	21,315
	71,050
	Планируемая ТЭЦ тепловая мощность 79,5 Гкал/час
	45
	 

	47
	г. Электросталь
	Производственная зона
	8,08
	Расчетный срок (2045 год)
	4,578
	1,962
	6,540
	АИТ
	46
	 

	48
	В районе д.Бабеево
	Производственная зона
	84,45
	Расчетный срок (2045 год)
	26,607
	11,403
	38,010
	АИТ
	47
	 

	49
	г. Электросталь
	Коммунально- складская зона
	3,11
	Первая очередь (2030 год)
	1,372
	0,588
	1,960
	АИТ
	48
	 

	50
	г. Электросталь
	Коммунально- складская зона
	2,64
	Первая очередь (2030 год)
	1,169
	0,501
	1,670
	АИТ
	49
	 

	51
	п. Елизаветино
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,02
	Первая очередь (2030 год)
	0,007
	0,003
	0,010
	Котельная п. Елизаветино
	50
	 

	52
	г. Электросталь
	Зона инженерной инфраструктуры
	7,55
	Расчетный срок (2045 год)
	3,332
	1,428
	4,760
	АИТ
	51
	 

	53
	п. Елизаветино
	Зона инженерной инфраструктуры
	2,76
	Первая очередь (2030 год)
	0,770
	0,330
	1,100
	Котельная п. Елизаветино
	52
	 

	54
	г. Электросталь
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,37
	Расчетный срок (2045 год)
	0,602
	0,258
	0,860
	АИТ
	53
	 

	55
	вблизи п. Новые Дома
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,01
	Первая очередь (2030 год)
	0,000
	0,000
	0,000
	АИТ
	54
	 

	56
	г. Электросталь
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,67
	Первая очередь (2030 год)
	0,035
	0,015
	0,050
	АИТ
	55
	 

	57
	г. Электросталь
	Зона транспортной инфраструктуры
	1,37
	Первая очередь (2030 год)
	0,070
	0,030
	0,100
	АИТ
	56
	 

	58
	п. Всеволодово
	Зона транспортной инфраструктуры
	1,45
	Первая очередь (2030 год)
	0,070
	0,030
	0,100
	Котельная №19/19а
	57
	 

	59
	вблизи п. Случайный
	Зона сельскохозяйственного  назначения (сельскохозяйственные
угодья, сельскохозяйственное производство)
	5,72
	Первая очередь (2030 год)
	0,238
	0,102
	0,340
	АИТ
	58
	 

	60
	вблизи п. Случайный
	Зона сельскохозяйственного  назначения (сельскохозяйственные
угодья, сельскохозяйственное производство)
	152,29
	Первая очередь (2030 год)
	6,398
	2,742
	9,140
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	59
	 

	61
	вблизи д. Бабеево
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	11,07
	Расчетный срок (2045 год)
	0,462
	0,198
	0,660
	АИТ
	60
	 

	62
	г. Электросталь
	Зоны рекреационного назначения
	18,23
	Расчетный срок (2045 год)
	1,337
	0,573
	1,910
	АИТ
	61
	 

	63
	г. Электросталь
	Зоны рекреационного назначения
	220,7
	Расчетный срок (2045 год)
	16,219
	6,951
	23,170
	АИТ
	62
	 

	64
	г. Электросталь
	Зоны рекреационного назначения
	10,83
	Расчетный срок (2045 год)
	0,798
	0,342
	1,140
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	63
	 

	65
	п. Всеволодово
	Зоны рекреационного назначения
	0,73
	Расчетный срок (2045 год)
	0,056
	0,024
	0,080
	Котельная №19/19а
	64
	 

	66
	вблизи г. Электросталь
	Иные рекреационные зоны
	9,96
	Расчетный срок (2045 год)
	0,735
	0,315
	1,050
	планируемая ТЭЦ тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	65
	 

	67
	г. Электросталь
	Больница (реконструкция) на 760 коек
	 
	Первая очередь (2030 год)
	1,140
	0,380
	1,520
	Котельная «Северная»
	66
	 

	68
	50:46:0010402:9; 50:46:0010402:56
	ФОК
	 
	Первая очередь (2030 год)
	0,390
	0,130
	0,520
	Котельная «Северная»
	67
	 

	69
	г. Электросталь
	Поликлиника на 40 поситителей
	 
	Первая очередь (2030 год)
	0,060
	0,020
	0,080
	Котельная «Северная»
	68
	 

	70
	п. Всевлодово
	Поликлиника (реконструкция) на 100 поситителей
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,164
	0,049
	0,214
	Котельная №19/19а
	69
	 

	71
	п. Елизаветино
	Поликлиника (реконструкция) на 45 поситителей
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,086
	0,037
	0,123
	Котельная п. Елизаветино
	70
	 

	72
	г. Электросталь, квартал между Ногинским ш. и проспектом Ленина
	Кабинет врача общей практики на 40 поситителей
	 
	Первая очередь (2030 год)
	0,077
	0,033
	0,110
	Котельная «Северная»
	71
	 

	73
	г. Электросталь
	УКЦСОН (встроенно-пристроенный)
	 
	Первая очередь (2030 год)
	0,443
	0,148
	0,590
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	72
	Учтено в поз. 83

	74
	МО, г.о. Электросталь, ул. Комсомолькая, д. 3 950:46:0060406:1)
	Лечебно-диагностический корпус
	 
	2025 год
	0,360
	0,053
	0,413
	Котельная "Восточная" 
	73
	Данные АО "ВКС"

	75
	п. Елизаветино  
	Не жилое здание 
	 
	2026 год
	0,025
	-
	0,025
	Котельная п. Елизаветино
	75
	Данные МУП "ЭЦУ"

	76
	пгт. Ногинск-5
	Нежилое здание 50:16:0704011:188
	 
	2026 год
	0,020
	-
	0,020
	Котельная № 19/19а
	76
	Данные МУП "ЭЦУ"

	77
	Нежилое здание Архитектурная мастерская, расположенная по адресу: МО, г.о. Электросталь, ул. Лесная, д. 8А (50:46:0060704:11)
	Нежилое здание
	 
	2025 год
	0,102
	0,000
	0,102
	Котельная "Восточная" 
	77
	Данные АО "ВКС"

	78
	Западнее ул. Сталеваров, 6Б
г. Электросталь
	Детский сад
	 
	Первая очередь (2030 год)
	0,480
	0,160
	0,640
	АИТ
	78
	 

	79
	Ногинское ш-се, ул. Советская, ул. Николаева, ул. Тевосяна (зона переменной этажности) г. Электросталь
	Детский сад
	 
	Первая очередь (2030 год)
	0,480
	0,160
	0,640
	Котельная «Северная»
	79
	 

	80
	г. Электросталь, ул. Корешкова
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки (объекты торговли)
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,030
	0,010
	0,040
	Котельная «Южная»
	80
	 

	81
	г. Электросталь, ул. Горького, севернее д. 1
	ФОК
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,390
	0,130
	0,520
	Котельная «Южная»
	81
	 

	82
	г. Электросталь
	Стационарная организация социального обслуживания
	 
	Первая очередь (2030 год)
	0,443
	0,148
	0,590
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	82
	 

	83
	Севернее ул. Спортивная улица, 47 г. Электросталь
	Детский сад
	 
	Первая очередь (2030 год)
	0,315
	0,105
	0,420
	Котельная «Восточная»
	83
	 

	84
	г. Электросталь, ул. Юбилейная, 11
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки (объекты торговли)
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,060
	0,020
	0,080
	АИТ
	84
	 

	85
	г. Электросталь, южнее пруда Юбилейный
	Общеобразовательная школа
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,983
	0,328
	1,310
	АИТ
	85
	 

	86
	с. Иванисово
	Детский сад
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,368
	0,123
	0,490
	АИТ
	86
	 

	87
	с. Иванисово
	ФОК с бассейном + СДЮШ
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,758
	0,253
	1,010
	АИТ
	87
	 

	88
	п. Елизаветино  
	Детский сад
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,368
	0,123
	0,490
	Котельная п. Елизаветино
	88
	 

	89
	г. Электросталь
	Зона специализированной общественной застройки (церковь)
	 
	Расчетный срок (2045 год)
	0,300
	0,100
	0,400
	Котельная «Восточная»
	89
	 

	90
	вблизи населенного пункта п. Новые Дома (50:16:0704015:894)
	Производственная зона
	9,76
	Расчетный срок (2045 год)
	1,246
	0,534
	1,780
	АИТ
	90
	 

	91
	п. Елизаветино
	Многофункциональная зона без размещения жилой застройки
	105,82
	Первая очередь (2030 год)
	17,733
	7,600
	25,333
	АИТ
	91
	 

	92
	вблизи п. Елизаветино (земельный участок с кадастровым номером 50:16:0000000:76810)
	Производственная зона
	6,62
	Первая очередь (2030 год)
	0,845
	0,362
	1,207
	АИТ
	92
	 

	93
	|Земельные участки с кадастровыми номерами 50:46:0060201:14, 50:46:0060201:15, 50:46:0060201:16
	Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами
	8,7
	Первая очередь (2030 год)
	0,595
	0,255
	0,850
	АИТ
	93
	 

	94
	ул. Красная, д.36
	спорт
	 
	2026-2028 год
	0,118
	0,137
	0,255
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	95
	ул. Красная, д.48
	под зданием медсанчасти с прилегающей территорией
	 
	2026 год
	0,445
	0,034
	0,479
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	96
	ул. Николаева, д.11
	Под детскую музыкальную школу
	 
	2026-2027 год
	0,150
	0,000
	0,150
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	97
	ул. Красная, д.78
	Под административным зданием
	 
	2026 год
	0,101
	0,110
	0,211
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	98
	пр-т Южный, д.11
	для строительства здания спортивного комплекса по проспекту Южному
	 
	2026-2027 год
	1,030
	0,219
	1,249
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	99
	пр-т Ленина, д. 04
	Под общежитие
	 
	2026 год
	0,033
	0,000
	0,033
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	100
	 пр-т Ленина, д. 32а
	Здание Культурного центра
	 
	2026-2027 год
	0,920
	0,000
	0,920
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	101
	ул. Пушкина, д. 3
	Частная
	 
	2026-2027 год
	0,223
	0,133
	0,356
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	102
	ул. 1-я Поселковая, д.4а
	Для размещения дошкольных образовательных учреждений
	 
	2026-2027 год
	0,313
	0,026
	0,340
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	103
	ул. Пионерская, д.8
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	 
	2026-2027 год
	0,128
	0,101
	0,228
	 
	 
	Реконструкция, выданы ТУ

	103
	Московская обл., г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Корнеева,
д. 14
	Гостиничное обслуживание
	 
	2026-2028 год
	0,342
	0,226
	0,568
	 
	 
	ТУ на увеличение мощности (присоединенный абонент)

	Всего по капитальному строительству общественно-делового, производственно-складского и коммунального назначения  городского округа Электросталь
	1069,32
	 
	242,424
	101,745
	344,169
	 
	 
	 


1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Таблица 1.2.1 – Существующий объем потребления тепловой энергии

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Технология (пар)
	Общая

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»*
	40,988
	10,226
	6,760
	0,000
	57,973

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	114,358
	11,628
	39,026
	0,000
	165,012

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	87,205
	5,671
	31,251
	0,000
	124,127

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	22,163
	2,781
	0,277
	0,000
	25,221

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	1,137
	0,000
	0,206
	0,000
	1,343

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	66,613
	5,565
	6,061
	0,000
	78,239

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	17,036
	1,351
	1,013
	0,000
	19,400

	
	Котельная № 19а
	
	
	
	
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	3,132
	0,000
	0,759
	0,000
	3,891

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	1,900
	0,000
	0,134
	0,000
	2,034

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,605
	0,000
	0,053
	0,000
	0,658

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,071
	0,000
	0,000
	0,000
	0,071

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,159
	0,000
	0,000
	0,000
	0,159

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,256
	0,000
	0,000
	0,000
	0,256

	Итого
	355,623
	37,222
	85,540
	0,000
	478,384


*ООО «ЭЮТСК1» осуществляет поставку тепловой энергии от ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь». Тепловые сети 3, 4, 5-го микрорайонов и ЦТП-2, 3, 4 (в зоне действия ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь») переданы в аренду ООО «ТВС» для эксплуатации в целях осуществления деятельности по теплоснабжению на основании договора аренды имущества №22-05-2023/Э от 22.05.2023 г.
Таблица 1.2.2 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для объектов жилой застройки

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Тип теплопотребления
	Прирост тепловой нагрузки в перспективном варианте развития, Гкал/час

	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ТВС»
	Отопление
	17,768
	0,000
	0,000
	0,798

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	7,573
	0,000
	0,000
	0,342

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	25,340
	0,000
	0,000
	1,140

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	Отопление
	9,499
	0,000
	0,000
	6,503

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	4,071
	0,000
	0,000
	3,704

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	13,570
	0,000
	0,000
	10,207

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	Отопление
	5,913
	0,000
	0,000
	3,150

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	2,495
	0,000
	0,000
	1,350

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	8,408
	0,000
	0,000
	4,500

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	Отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	Отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Котельная «Восточная» теплоэнергетического комплекса «Восточный»
	ООО «Глобус»
	Отопление
	2,130
	0,000
	0,000
	0,867

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,985
	0,000
	0,000
	0,343

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	3,115
	0,000
	0,000
	1,210

	7
	Котельная № 19 и № 19а
	МУП «ЭЦУ»
	Отопление
	1,721
	0,000
	0,000
	0,220

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,729
	0,000
	0,000
	0,073

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	2,450
	0,000
	0,000
	0,294

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	Отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	Отопление
	0,802
	0,000
	0,000
	0,454

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,333
	0,000
	0,000
	0,159

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	1,135
	0,000
	0,000
	0,613

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	Отопление
	1,193
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,487
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	1,680
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	Отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	Отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	Отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	Отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	17,969

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	7,701

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	0,000
	0,000
	0,000
	25,670

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	Отопление
	6,398
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	2,742
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	9,140
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	Отопление
	6,870
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	2,290
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	9,160
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	Отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	50,470

	
	
	
	Вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	21,630

	
	
	
	Технология (пар)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Общее
	0,000
	0,000
	0,000
	72,100


1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах представлены в таблице 1.1.1.
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по вариантам развития представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№
	Тепловой источник
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/кв.м

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	0,021

	2
	Котельная «Южная»
	0,004

	3
	Котельная «Северная»
	0,211

	4
	Котельная с. Иванисово
	0,001

	5
	Котельная «Западная»
	0,001

	6
	Котельная «Восточная»
	0,234

	7
	Котельная 19/19а
	0,073

	8
	Котельная п. Новые дома
	0,065

	9
	Котельная п. Елизаветино
	0,017

	10
	Котельная п. Фрязево
	0,069

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	0,169

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	0,028


2. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[image: image2.png]Bopunoso
KCeHO-ByTbIpKM

o

lekceeska

) - 000 «Io6ye»
I - Myn.«3uys Paxi

[ k:1000,«TBC»

1M, BOpoBCKkoro.

Mansiruio

Bnacoso,

3axaposo!




Рисунок 2.1.1 - Ситуационная схема зон действия источников теплоснабжения г.о. Электросталь
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
[image: image3.jpg]_.AApaHuiHnkoBO

ceska cysGoraro
2 BEHTY i
il EACTEUS WH) /ANLHBIX
S oE remoson ohee i
.. -
&l
080
usaseriiio
Bnacoso.

Pdpe,




Рисунок 2.2.1 - Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.3.1 –Балансы тепловой мощности для 2-го приоритетного варианта развития
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Показатель
	2025
	2 вариант развития схемы теплоснабжения

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	72,100
	72,100
	72,100
	72,100
	72,100
	72,100
	97,900
	97,900
	97,900

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	7,270
	7,270
	7,270
	7,270
	7,270
	7,270
	7,270
	7,270
	7,270

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	64,830
	64,830
	64,830
	64,830
	64,830
	64,830
	90,630
	90,630
	90,630

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	1,521
	1,544
	1,544
	1,544
	1,621
	1,621
	1,621
	1,621
	1,687

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	63,309
	63,286
	63,286
	63,286
	63,209
	63,209
	89,009
	89,009
	88,943

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	2,298
	2,413
	2,534
	2,660
	2,793
	2,933
	2,933
	3,080
	3,234

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	57,973
	57,973
	57,973
	57,973
	57,973
	57,973
	83,313
	83,313
	84,453

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	3,038
	2,900
	2,779
	2,652
	2,442
	2,303
	2,763
	2,616
	1,256

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	203,200
	203,200
	203,200
	203,200
	203,200
	213,518
	213,518
	223,836
	223,836

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	25,466
	25,466
	25,466
	25,466
	25,466
	25,466
	25,466
	25,466
	25,466

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	177,734
	177,734
	177,734
	177,734
	177,734
	188,052
	188,052
	198,370
	198,370

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	176,104
	176,104
	176,104
	176,104
	176,104
	186,422
	186,422
	196,740
	196,740

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	6,602
	6,602
	6,684
	6,684
	6,684
	6,684
	6,684
	6,684
	6,684

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	165,012
	165,012
	165,012
	165,012
	165,012
	178,582
	178,582
	178,582
	188,789

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	4,490
	4,490
	4,408
	4,408
	4,408
	1,156
	1,156
	11,474
	1,267

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	171,200
	171,200
	171,200
	171,200
	171,200
	201,200
	201,200
	201,200
	201,200

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	39,350
	39,350
	39,350
	39,350
	39,350
	39,350
	39,350
	39,350
	39,350

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	131,850
	131,850
	131,850
	131,850
	131,850
	161,850
	161,850
	161,850
	161,850

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	130,663
	130,663
	130,663
	130,663
	130,663
	160,663
	160,663
	160,663
	160,663

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	6,003
	6,003
	6,182
	6,276
	6,276
	6,003
	6,003
	5,903
	5,803

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	124,127
	124,127
	124,127
	124,127
	124,127
	132,535
	132,535
	132,535
	137,035

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	0,533
	0,533
	0,354
	0,260
	0,260
	22,125
	22,125
	22,225
	17,825

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	21,500
	21,500
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	1,590
	1,590
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	19,910
	19,910
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	19,717
	19,717
	29,807
	29,807
	29,807
	29,807
	29,807
	29,807
	29,807

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,797
	0,797
	0,797
	0,797
	0,797
	0,797
	0,797
	0,797
	0,797

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	25,221
	25,221
	25,221
	25,221
	25,221
	25,221
	25,221
	25,221
	25,221

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-6,301
	-6,301
	3,789
	3,789
	3,789
	3,789
	3,789
	3,789
	3,789

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	6,780
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	3,480
	

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	3,300
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,131
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	3,169
	

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,571
	

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,343
	

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	1,255
	

	6
	Котельная «Восточная» 
	ООО «Глобус»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	7,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	82,400
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,196
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	82,204
	89,800
	89,800
	89,800
	89,800
	89,800
	89,800
	89,800
	89,800

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	3,490
	3,510
	3,510
	3,510
	3,510
	3,510
	3,510
	3,510
	3,510

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	78,239
	68,628
	53,725
	53,725
	53,725
	56,840
	56,840
	56,840
	58,050

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	0,475
	17,662
	32,565
	32,565
	32,565
	29,450
	29,450
	29,450
	28,240

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	13,200
	13,200
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	4,400
	4,400
	

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	8,800
	8,800
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,896
	0,896
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	71,904
	71,904
	

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	1,197
	1,197
	

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	19,400
	19,400
	

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	51,307
	51,307
	

	
	Котельная № 19а
	МУП «ЭЦУ»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	64,000
	64,000
	

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	64,000
	64,000
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	Котельная № 19а работает на одну тепловую сеть с котельной № 19
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	
	

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	
	

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	
	

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	12,800
	12,800
	12,800
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	6,800
	6,800
	6,800
	

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	6,000
	6,000
	6,000
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,608
	0,608
	0,608
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	5,392
	5,392
	5,392
	

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,709
	0,709
	0,709
	

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,891
	3,891
	3,891
	

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	0,792
	0,792
	0,792
	

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	31,900
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	10,000
	

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	21,900
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	1,065
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	20,835
	

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,693
	

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,034
	

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	18,108
	

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	1,950
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	0,000
	

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	1,950
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,060
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	1,890
	

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,107
	

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,658
	

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	1,125
	

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	0,872
	0,872
	0,872
	0,872
	0,872
	0,872
	0,872
	0,872
	0,872

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,000

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,690

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,310

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,567

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,670

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,073

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	10,324
	10,324
	10,324
	10,324
	10,324

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	10,293
	10,293
	10,293
	10,293
	10,293

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	79,500

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	79,500

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,590

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	77,910

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,768

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72,100

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,042

	18
	 Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	6,270
	6,270
	6,270
	6,270
	6,270
	6,270
	6,270

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	-
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	1,670
	1,670
	1,670
	1,670
	1,670
	1,670
	1,670

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,317
	0,317
	0,317
	0,378

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	2,034
	2,034
	2,034
	2,034
	3,169
	3,169
	3,169
	3,782

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	0,714
	0,714
	0,714
	0,040

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	2,519
	2,519
	2,519
	2,519
	2,519
	2,519
	2,519
	2,519

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	2,338
	2,338
	2,338
	2,338

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	1,754
	1,754
	1,754
	1,754
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	29,402
	29,402
	29,402
	29,402
	29,402
	29,402
	29,402

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	-
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	19,400
	19,400
	19,400
	21,850
	21,850
	21,850
	22,144

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	8,805
	8,805
	8,805
	6,355
	6,355
	6,355
	6,061

	23
	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи 
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	17,641
	17,641
	17,641
	17,641
	17,641
	17,641
	17,641

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	-
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	14,903
	14,903
	14,903
	14,903
	14,903
	14,903
	14,903

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949

	24
	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	12,600
	12,600
	12,600
	12,600
	12,600
	12,600
	12,600
	12,600

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	1,153
	1,153
	1,153
	1,153
	1,153
	1,153
	1,153
	1,153

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	9,611
	9,611
	9,611
	9,611
	9,611
	9,611
	9,611
	9,611

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290

	
	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260

	
	
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	-
	-
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	
	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	1,182
	1,182
	1,182
	1,182
	1,182
	1,182
	1,182


2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа
Источники, с зонами действия, расположенными в границах двух и более поселений в актуализируемой схеме теплоснабжения отсутствуют.
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения произведён по методике разработанной специалистами НП «РТ» в целях оказания методической помощи теплоснабжающим/теплосетевым организациям, а также местным и региональным органам власти. Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А так же позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же учитывать:

· гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построение пъезометрических графиков;

· превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов должно составлять не более 0,05%;

· превышение установленной мощности теплоисточника не допускается.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

1) Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки;

2) Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяем средний радиус теплоснабжения по системе;

3) Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности;

4) Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, т. к. для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производим пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

5) Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал; (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

6) Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний тариф на транспорт;

7) Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если:

1) годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;

2) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;

3) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потерине должны превышать 2 м.вод.ст. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.

2) Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.

3) Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.

4) Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.

5) Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

6) Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.

7) Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.

8) Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия:

отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.

Данный вариант рассматривается исходя из  условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что совокупные затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки. А так же в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями ,порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку  отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям;

2) Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяем удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в натуральное выражение;

3) Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от ТЭЦ;

4) Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитываем как отношение стоимость котельного агрегата с учетом установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра;

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.
Таблица 2.5.1 – Радиус эффективного теплоснабжения

	№
	Тепловой источник
	Величина радиуса эффективного теплоснабжения, м

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	2581

	2
	Котельная «Южная»
	2081

	3
	Котельная «Северная»
	3322

	4
	Котельная с. Иванисово
	580

	5
	Котельная «Западная»
	761

	6
	Котельная «Восточная»
	1724

	7
	Котельная 19/19а
	2265

	8
	Котельная п. Новые дома
	1063

	9
	Котельная п. Елизаветино
	830

	10
	Котельная п. Фрязево
	400

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	117

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	91

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)*
	-


*тепловые сети не переданы  на баланс  МУП «ЭЦУ», данные по протяженности, диаметрам и схема тепловых сетей отсутствует.

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по городскому округу
Таблица 2.6.1 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для 2-го приоритетного варианта
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения в 2025 году, Гкал/час
	Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения в третьем варианте развития схемы теплоснабжения, Гкал/час

	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	72,100
	72,100
	97,900
	97,900
	97,900

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	203,200
	213,518
	213,518
	223,836
	223,836

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	171,2
	201,200
	201,200
	201,200
	201,200

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	21,500
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	6,78
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	13,200
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	 
	Котельная № 19а
	
	64,000
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	12,800
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	31,900
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	1,950
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	30,000

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	-
	-
	-
	-
	79,500

	18
	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	-
	6,878
	6,878
	6,878
	6,878

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-
	 
	-
	4,299
	4,299
	4,299
	4,299

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	-
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	-
	2,579
	2,579
	2,579
	2,579

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	30,094
	30,094
	30,094
	30,094

	23
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	18,056
	18,056
	18,056
	18,056

	24
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	12,897
	12,897
	12,897
	12,897

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	-
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290


2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу
Таблица 2.7.1 – Существующие и перспективные ограничения тепловой мощности, располагаемая мощность для 2-го приоритетного варианта развития
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Ограничение тепловой мощности источников теплоснабжения в 2025 году, Гкал/час
	Ограничение тепловой мощности источников теплоснабжения в третьем варианте развития схемы теплоснабжения, Гкал/час

	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	7,270
	7,270
	7,270
	7,270
	7,270

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	25,466
	25,466
	25,466
	25,466
	25,466


	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	39,35
	39,350
	39,350
	39,350
	39,350

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	1,590
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	3,48
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	7,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	4,400
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Котельная № 19а
	
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	6,800
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	10,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	0,000

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	-
	-
	-
	-
	0,000

	18
	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по городскому округу
Таблица 2.8.1 – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды для 2-го приоритетного варианта развития
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Расход тепловой энергии на собственные нужды источника теплоснабжения в 2025 году, Гкал/час
	Расход тепловой энергии на собственные нужды источника теплоснабжения в третьем варианте развития схемы теплоснабжения, Гкал/час


	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	1,521
	1,621
	1,621
	1,621
	1,687

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	0,131
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	0,196
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	0,896
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Котельная № 19а
	
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	0,608
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	1,065
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,060
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а


	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	0,690

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	-
	-
	-
	-
	1,590

	18
	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	-
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-
	 
	-
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	-
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	-
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	0,692
	0,692
	0,692
	0,692

	23
	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи
	 
	-
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415

	24
	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный
	 
	-
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	-
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030


2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по городскому округу
Таблица 2.9.1 – Значения существующих и перспективных значений тепловой мощности нетто для 2-го приоритетного варианта развития
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Тепловая мощность нетто источников теплоснабжения в 2025 году, Гкал/час
	Тепловая мощность нетто источников теплоснабжения в третьем варианте развития схемы теплоснабжения, Гкал/час

	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	63,309
	63,209
	89,009
	89,009
	88,943

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	176,104
	186,422
	186,422
	196,740
	196,740

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	130,663
	160,663
	160,663
	160,663
	160,663

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	19,717
	29,807
	29,807
	29,807
	29,807

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	3,169
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	82,204
	89,800
	89,800
	89,800
	89,800

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	71,904
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Котельная № 19а
	
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	5,392
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	20,835
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	1,890
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,872
	0,872
	0,872
	0,872
	0,872

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	29,310

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	10,324
	10,324
	10,324
	10,324

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	10,293
	10,293
	10,293
	10,293

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	-
	-
	-
	-
	77,910

	18
	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	-
	6,270
	6,270
	6,270
	6,270

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-
	 
	-
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	-
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	-
	2,519
	2,519
	2,519
	2,519

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	29,402
	29,402
	29,402
	29,402

	23
	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи
	 
	-
	17,641
	17,641
	17,641
	17,641

	24
	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный
	 
	-
	12,600
	12,600
	12,600
	12,600

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	-
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290


2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Таблица 2.10.1 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии в т/с для 2-го приоритетного варианта развития
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях в 2025 году, Гкал/час
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях в третьем варианте развития схемы теплоснабжения, Гкал/час

	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	2,298
	2,933
	2,933
	3,080
	3,234

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	6,602
	6,684
	6,684
	6,684
	6,684


	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	6,003
	6,276
	6,003
	5,903
	5,803

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	0,797
	0,797
	0,797
	0,797
	0,797

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	0,571
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	3,490
	3,510
	3,510
	3,510
	3,510

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	1,197
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Котельная № 19а
	
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	0,709
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	0,693
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,107
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	2,567

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	-
	-
	-
	-
	5,768

	18
	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	-
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-
	 
	-
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	-
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	-
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	23
	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи
	 
	-
	1,788
	1,788
	1,788
	1,788

	24
	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный
	 
	-
	1,153
	1,153
	1,153
	1,153

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	-
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008


2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Таблица 2.12.1 – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности котельных

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Резерв/дефицит тепловой мощности источника теплоснабжения в 2025 году, Гкал/час
	Резерв/дефицит тепловой мощности источника теплоснабжения в приоритетном варианте развития схемы теплоснабжения, Гкал/час

	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	3,038
	2,303
	2,763
	2,616
	1,256

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	4,490
	1,156
	1,156
	11,474
	1,267

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	0,533
	22,125
	22,125
	22,225
	17,825

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	-6,301
	3,789
	3,789
	3,789
	3,789

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	1,255
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	0,475
	29,450
	29,450
	29,450
	28,240

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	51,307
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Котельная № 19а
	
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	0,792
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	18,108
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	1,125
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	1,073

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	-
	-
	-
	-
	0,042

	18
	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	-
	1,67
	1,670
	1,670
	1,670

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-
	 
	-
	0,714
	0,714
	0,714
	0,040

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	-
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	-
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	6,355
	6,355
	6,355
	6,355

	23
	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи
	 
	-
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949

	24
	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный
	 
	-
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	-
	1,182
	1,182
	1,182
	1,182


2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Таблица 2.13.1 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения в 2025 году, Гкал/час
	Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения в третьем варианте развития схемы теплоснабжения, Гкал/час

	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	57,973
	57,973
	83,313
	83,313
	84,453

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	165,012
	178,582
	178,582
	178,582
	188,789

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	124,127
	132,535
	132,535
	132,535
	137,035

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	25,221
	25,221
	25,221
	25,221
	25,221

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	1,343
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	78,239
	56,840
	56,840
	56,840
	58,050

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	19,4
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Котельная № 19а
	
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	3,891
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	2,034
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,658
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,000

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	25,670

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	-
	9,160
	9,160
	9,160
	9,160

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	-
	-
	-
	-
	72,100

	18
	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	-
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-
	 
	-
	3,169
	3,169
	3,169
	3,782

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	-
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	-
	2,338
	2,338
	2,338
	2,338

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	-
	21,850
	21,850
	21,850
	22,144

	23
	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи
	 
	-
	14,903
	14,903
	14,903
	14,903

	24
	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный
	 
	-
	9,611
	9,611
	9,611
	9,611

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	-
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070


3. Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу
Таблица 3.1.1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для 2-го приоритетного варианта развития
	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовый период
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031-2035 гг.
	2036-2040 гг.
	2041-2045 гг.

	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	17,000
	17,000
	17,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000

	
	Доля резерва, %
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	66,00%
	66,00%
	66,00%
	66,00%
	66,00%
	66,00%

	Котельная «Южная»

	2
	Производительность ВПУ, т/ч
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427

	
	Доля резерва, %
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%

	Котельная «Северная»

	3
	Производительность ВПУ, т/ч
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	
	Доля резерва, %
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%

	Котельная «Западная»

	4
	Производительность ВПУ, т/ч
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380

	
	Доля резерва, %
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%

	Котельная с. Иванисово

	5
	Производительность ВПУ, т/ч
	25,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	
	Срок службы, лет
	более 20
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,097
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,097
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,097
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,794
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	24,206
	

	
	Доля резерва, %
	96,82%
	

	Котельная «Западная»

	6
	Производительность ВПУ, т/ч
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333

	
	Доля резерва, %
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%

	Котельная № 19/19а

	7
	Производительность ВПУ, т/ч
	50,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Срок службы, лет
	более 20
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	2,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	16,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,880
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,880
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,880
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,880
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	49,120
	

	
	Доля резерва, %
	98,24%
	

	Котельная п. Новые дома

	8
	Производительность ВПУ, т/ч
	20,000
	20,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	
	Срок службы, лет
	0,000
	0,000
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,600
	0,600
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,600
	0,600
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,600
	0,600
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,600
	0,600
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	19,400
	19,400
	

	
	Доля резерва, %
	97,00%
	97,00%
	

	Котельная п. Елизаветино

	9
	Производительность ВПУ, т/ч
	20,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	
	Срок службы, лет
	более 20
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	2,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	1,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,340
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,340
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,340
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,340
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	19,660
	

	
	Доля резерва, %
	98,30%
	

	Котельная п. Фрязево

	10
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	
	Срок службы, лет
	0,000
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,080
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,080
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,080
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,080
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0,080
	

	
	Доля резерва, %
	-
	

	Миникотельная д. Бабеево

	11
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	
	Срок службы, лет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Миникотельная п. Фрязево

	12
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Срок службы, лет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 (Радиоцентр)

	13
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Срок службы, лет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч

	14
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,908

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,908

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,908

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,724

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,276

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,10%

	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час

	15
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	-
	-
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	23,94%
	23,94%
	23,94%
	23,94%
	23,94%

	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час

	16
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	-
	-
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,534
	0,534
	0,534
	0,534
	0,534

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	10,68%
	10,68%
	10,68%
	10,68%
	10,68%

	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час

	17
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,410

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,410

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,410

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,231

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,769

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,42%

	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	18
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	2,588
	2,588
	2,588
	2,588
	2,588
	2,588
	2,588

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	13,73%
	13,73%
	13,73%
	13,73%
	13,73%
	13,73%
	13,73%

	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12

	19
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458

	
	Доля резерва, %
	-
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%

	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	20
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	Доля резерва, %
	-
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%

	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	21
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	
	Доля резерва, %
	-
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%

	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	22
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304

	
	Доля резерва, %
	-
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%

	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи 

	23
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	29,27%
	29,27%
	29,27%
	29,27%
	29,27%
	29,27%
	29,27%

	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный

	24
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	
	Доля резерва, %
	-
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%

	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час

	25
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	90,00%
	90,00%
	90,00%
	90,00%
	90,00%
	90,00%
	90,00%


*- тепловые сети 3, 4 и 5 микрорайонов подпитывают ООО «Глобус» и ООО «ЭЮТСК 1» совместно. Аварийная подпитка системы теплоснабжения механически очищенной недеаэрированной водой возможна в пределах 30 м3/ч. 
Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» максимальный часовой расход подпиточной воды должен составлять:

G3 = 0,0025 Vtc + Gm, 

где Vtc- объем воды в системах теплоснабжения, м3, 

в нашем случае VTC =(59,06 Гкал/ч*1,163)*65 м3/МВт=4465 м3,

Gm - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети (одной трубы) м3/ч,

В нашем случае для заполнения одной трубы наибольшего участка тепловой сети Ду=600  необходимо 166,84 м3. Исходя из п. 10.19 СП 124.13330.2012 время заполнения одного трубопровода Ду=600 не более 5 часов. То есть Gm= 166,84 /5 = 33,37 мЗ/ч.

Таким образом производительность водоподготовки и подпитки на источнике тепла ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» должна быть не менее G3=0,0025*4465+33,37=44,53 м3/ч.
Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Согласно п. 10.19 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» если заполнение отдельных секционированных участков не обеспечивается в указанные сроки при максимальных расходах воды, приведенных в 6.16, то должны быть уменьшены расстояния между секционирующими задвижками.
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу
Таблица 3.2.1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовый период
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031-2035 гг.
	2036-2040 гг.
	2041-2045 гг.

	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	17,000
	17,000
	17,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000

	
	Доля резерва, %
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	66,00%
	66,00%
	66,00%
	66,00%
	66,00%
	66,00%

	Котельная «Южная»

	2
	Производительность ВПУ, т/ч
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000
	35000,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573
	8,573

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573
	208,573

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427
	191,427

	
	Доля резерва, %
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%
	47,86%

	Котельная «Северная»

	3
	Производительность ВПУ, т/ч
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000
	25000,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143
	13,143

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143
	98,143

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	
	Доля резерва, %
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%
	1,86%

	Котельная «Западная»

	4
	Производительность ВПУ, т/ч
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380
	40,380

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380
	-5,380

	
	Доля резерва, %
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%
	-15,37%

	Котельная с. Иванисово

	5
	Производительность ВПУ, т/ч
	25,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	
	Срок службы, лет
	более 20
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,097
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,097
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,097
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,794
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	24,206
	

	
	Доля резерва, %
	96,82%
	

	Котельная «Западная»

	6
	Производительность ВПУ, т/ч
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	
	Срок службы, лет
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	2000,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667
	11,667

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333
	88,333

	
	Доля резерва, %
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%
	88,33%

	Котельная № 19/19а

	7
	Производительность ВПУ, т/ч
	50,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Срок службы, лет
	более 20
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	2,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	16,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,880
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,880
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,880
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,880
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	49,120
	

	
	Доля резерва, %
	98,24%
	

	Котельная п. Новые дома

	8
	Производительность ВПУ, т/ч
	20,000
	20,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	
	Срок службы, лет
	0,000
	0,000
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,600
	0,600
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,600
	0,600
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,600
	0,600
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,600
	0,600
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	19,400
	19,400
	

	
	Доля резерва, %
	97,00%
	97,00%
	

	Котельная п. Елизаветино

	9
	Производительность ВПУ, т/ч
	20,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	
	Срок службы, лет
	более 20
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	2,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	1,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,340
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,340
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,340
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,340
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	19,660
	

	
	Доля резерва, %
	98,30%
	

	Котельная п. Фрязево

	10
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,000
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	
	Срок службы, лет
	0,000
	

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,080
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,080
	

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,080
	

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,080
	

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0,080
	

	
	Доля резерва, %
	-
	

	Миникотельная д. Бабеево

	11
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Срок службы, лет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Миникотельная п. Фрязево

	12
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Срок службы, лет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 (Радиоцентр)

	13
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Срок службы, лет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч

	14
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,908

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,908

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,908

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,724

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,276

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,10%

	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час

	15
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	-
	-
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	23,94%
	23,94%
	23,94%
	23,94%
	23,94%

	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час

	16
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489
	1,489

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	-
	-
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,534
	0,534
	0,534
	0,534
	0,534

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	10,68%
	10,68%
	10,68%
	10,68%
	10,68%

	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час

	17
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,410

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,410

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,410

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,231

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,769

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,42%

	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	18
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863
	0,863

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	2,588
	2,588
	2,588
	2,588
	2,588
	2,588
	2,588

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	13,73%
	13,73%
	13,73%
	13,73%
	13,73%
	13,73%
	13,73%

	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12

	19
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542
	1,542

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458
	0,458

	
	Доля резерва, %
	-
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%
	22,90%

	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	20
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	Доля резерва, %
	-
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%
	33,60%

	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	21
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	
	Доля резерва, %
	-
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%
	22,60%

	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	22
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232
	3,232

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696
	9,696

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304

	
	Доля резерва, %
	-
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%
	3,04%

	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи 

	23
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	29,27%
	29,27%
	29,27%
	29,27%
	29,27%
	29,27%
	29,27%

	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный

	24
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	Срок службы, лет
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	
	Доля резерва, %
	-
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%
	21,19%

	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час

	25
	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Срок службы, лет
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	90,00%
	90,00%
	90,00%
	90,00%
	90,00%
	90,00%
	90,00%


*- тепловые сети 3, 4 и 5 микрорайонов подпитывают ООО «Глобус» и ООО «ЭЮТСК 1» совместно. Аварийная подпитка системы теплоснабжения механически очищенной недеаэрированной водой возможна в пределах 30 м3/ч. 
Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» максимальный часовой расход подпиточной воды должен составлять:

G3 = 0,0025 Vtc + Gm, 

где Vtc- объем воды в системах теплоснабжения, м3, 

в нашем случае VTC =(59,06 Гкал/ч*1,163)*65 м3/МВт=4465 м3,

Gm - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети (одной трубы) м3/ч,

В нашем случае для заполнения одной трубы наибольшего участка тепловой сети Ду=600  необходимо 166,84 м3. Исходя из п. 10.19 СП 124.13330.2012 время заполнения одного трубопровода Ду=600 не более 5 часов. То есть Gm= 166,84 /5 = 33,37 мЗ/ч.

Таким образом производительность водоподготовки и подпитки на источнике тепла ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» должна быть не менее G3=0,0025*4465+33,37=44,53 м3/ч.
Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

4. Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа
Таблица 4.1.1 – Варианты развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источников
	1 вариант развития
	 
	2 вариант развития
	 

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки
	Стоимость, тыс. руб.
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 30 МВт
	2030
	300000,00
	Установка водогрейного котла мощностью 30 МВт
	2030
	300000,00

	
	
	Модернизация ГРП
	2027
	4062,00
	Модернизация ГРП
	2027
	4062,00

	
	
	Модернизация теплообменного оборудования парового котла ПК1 с заменой растопочного конденсатора
	2030
	4000,00
	Модернизация теплообменного оборудования парового котла ПК1 с заменой растопочного конденсатора
	2030
	4000,00

	
	
	Модернизация (техническое перевооружение) газового оборудования и замена АСУ КВГМ-30-150
	2027
	25800,00
	Модернизация (техническое перевооружение) газового оборудования и замена АСУ КВГМ-30-150
	2027
	25800,00

	
	
	Изменение гидравлической схемы  в котельном отделении с модернизацией сетевых коллекторов
	2027-2030
	30000,00
	Изменение гидравлической схемы  в котельном отделении с модернизацией сетевых коллекторов
	2027-2030
	30000,00

	
	
	Замена SCADA-системы общестанционной АСУ
	2026-2032
	40000,00
	Замена SCADA-системы общестанционной АСУ
	2026-2032
	40000,00

	
	
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2027
	4000,00
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2027
	4000,00

	
	
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2027
	4000,00
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2027
	4000,00

	
	
	Модернизация (техническое перевооружение) резервного топливного хозяйства
	2028-2031
	88853,00
	Модернизация (техническое перевооружение) резервного топливного хозяйства
	2028-2031
	88853,00

	2
	Котельная «Южная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 12 МВт
	2029-2030
	120000,00
	Установка водогрейного котла мощностью 12 МВт
	2029-2030
	120000,00

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 12 МВт
	2044-2045
	120000,00
	Установка водогрейного котла мощностью 12 МВт
	2044-2045
	120000,00

	
	
	Тепловые пункты и системы ГВС

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК 324 до ввода в школу №17 ул. Тевосяна, 22а- ул.Мира, 20в                              
	2027
	7907,28
	Модернизация тепловых сетей от ТК 324 до ввода в школу №17 ул. Тевосяна, 22а- ул.Мира, 20в                              
	2027
	7907,28

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК310 -ТК373 ул. Пионерская, 17- ул. Пионерская, 25                             
	2027
	15935,06
	Модернизация тепловых сетей от ТК310 -ТК373 ул. Пионерская, 17- ул. Пионерская, 25                             
	2027
	15935,06

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-498 до ТК-504 и вводы по Мира, д. 2 - ул. Николаева, д. 29
	2031
	27100,12
	Модернизация сетей отопления  от ТК-498 до ТК-504 и вводы по Мира, д. 2 - ул. Николаева, д. 29
	2031
	27100,12

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-28а до ТК-341        КЦ "Современник" - ул. Радио, д. 28  
	2031
	57005,75
	Модернизация сетей отопления  от ТК-28а до ТК-341        КЦ "Современник" - ул. Радио, д. 28  
	2031
	57005,75

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-3 до ТК-3А                  ул. Победы, д. 17/1    
	2031
	58821,42
	Модернизация сетей отопления  от ТК-3 до ТК-3А                  ул. Победы, д. 17/1    
	2031
	58821,42

	
	
	Модернизация сети отопления  от ТК-488 до ТК-338а        ул. Мира, 10 - ул. Радио, д. 3  
	2031
	35966,77
	Модернизация сети отопления  от ТК-488 до ТК-338а        ул. Мира, 10 - ул. Радио, д. 3  
	2031
	35966,77

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-341 до ТК-334         ул. Радио, 28 - ул. Горького, 6  
	2029
	85060,59
	Модернизация сетей отопления  от ТК-341 до ТК-334         ул. Радио, 28 - ул. Горького, 6  
	2029
	85060,59

	
	
	 Перевод схемы водоподготовительной установки с Н-катионированияч на N-катионирование
	2027
	47876,00
	 Перевод схемы водоподготовительной установки с Н-катионированияч на N-катионирование
	2027
	47876,00

	3
	Котельная «Северная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 35 МВт
	2030
	350000,00
	Установка водогрейного котла мощностью 35 МВт
	2030
	350000,00

	
	
	Модернизация РУ 0,4 кВ Северной котельной г. Электросталь, ул. Красная, д. 07 (котельная «Северная»)
	2028-2029
	34331,20
	Модернизация РУ 0,4 кВ Северной котельной г. Электросталь, ул. Красная, д. 07 (котельная «Северная»)
	2028-2029
	34331,20

	
	
	Модернизация ЩСУ №1-№7 к. "Северная" г. Электросталь, ул. Красная, д. 07 (котельная «Северная»)
	2028-2029
	69543,19
	Модернизация ЩСУ №1-№7 к. "Северная" г. Электросталь, ул. Красная, д. 07 (котельная «Северная»)
	2028-2029
	69543,19

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Модернизация тепловых сетей от        ТК 316 - ТК 317  Фрязевское ш., 124 -                 ул. Лермонтова, 25
	2027
	14327,64
	Модернизация тепловых сетей от        ТК 316 - ТК 317  Фрязевское ш., 124 -                 ул. Лермонтова, 25
	2027
	14327,64

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК 312 - ТК 332 ЦТП-7 на территории ЦГБ -пр. Расковой, 34
	2028
	49179,25
	Модернизация тепловых сетей от       ТК 312 - ТК 332 ЦТП-7 на территории ЦГБ -пр. Расковой, 34
	2028
	49179,25

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК-261 до ТК-280 пр.Ленина, д.26 - ул.Ленина 28 
	2028
	19756,10
	Модернизация тепловых сетей от       ТК-261 до ТК-280 пр.Ленина, д.26 - ул.Ленина 28 
	2028
	19756,10

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-14а до ТК-69 ул. Первомайская, д.20 до пр.Ленина, д.19 и Жулябина, д.8
	2029
	26568,91
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-14а до ТК-69 ул. Первомайская, д.20 до пр.Ленина, д.19 и Жулябина, д.8
	2029
	26568,91

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-56 до ТК-59 ул. пр.Ленина, д.15а - пр.Ленина, д.11
	2029
	7506,38
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-56 до ТК-59 ул. пр.Ленина, д.15а - пр.Ленина, д.11
	2029
	7506,38

	
	
	Модернизация сетей от ТК-115 до     ТК-436 и  (ГВС)       
	2028
	19573,20
	Модернизация сетей от ТК-115 до     ТК-436 и  (ГВС)       
	2028
	19573,20

	
	
	Модернизация сетей от ТК-115 до     ТК-436 и   (отопление)   
	2028
	20465,57
	Модернизация сетей от ТК-115 до     ТК-436 и   (отопление)   
	2028
	20465,57

	
	
	Модернизация сетей от ТК-411 до   ЦТП-10            (ГВС)
	2028
	7570,28
	Модернизация сетей от ТК-411 до   ЦТП-10            (ГВС)
	2028
	7570,28

	
	
	Модернизация сетей от ТК-411 до   ЦТП-10 (отпление )
	2028
	18009,44
	Модернизация сетей от ТК-411 до   ЦТП-10 (отпление )
	2028
	18009,44

	
	
	Модернизация сетей от ТК-413 до     ТК-428 и ТК-426 (ввод в дом) (ГВС)
	2028
	12894,97
	Модернизация сетей от ТК-413 до     ТК-428 и ТК-426 (ввод в дом) (ГВС)
	2028
	12894,97

	
	
	Модернизация сетей от ТК-413 до     ТК-428 и ТК-426 (ввод в дом) (отопление)   
	2028
	25796,30
	Модернизация сетей от ТК-413 до     ТК-428 и ТК-426 (ввод в дом) (отопление)   
	2028
	25796,30

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-166 до ТК-170 ул.Коллективная, д.22 до Социалистическая, д.23а  
	2029
	11073,13
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-166 до ТК-170 ул.Коллективная, д.22 до Социалистическая, д.23а  
	2029
	11073,13

	
	
	Модернизация  сетей от ТК88-ТК431 (ГВС) Ногинское шоссе, д.16, Ногинское шоссе,12а
	2027
	13860,94
	Модернизация  сетей от ТК88-ТК431 (ГВС) Ногинское шоссе, д.16, Ногинское шоссе,12а
	2027
	13860,94

	
	
	Модернизация  сетей от ТК88-ТК431       (Отопление) Ногинское шоссе, д.16, Ногинское шоссе,12а
	2027
	15215,91
	Модернизация  сетей от ТК88-ТК431       (Отопление) Ногинское шоссе, д.16, Ногинское шоссе,12а
	2027
	15215,91

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ТК154а  до Коллективная,16  
	2027
	7617,99
	Модернизация сетей ГВС от ТК154а  до Коллективная,16  
	2027
	7617,99

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ТК27- ул.Первомайская,06
	2027
	11415,58
	Модернизация сетей ГВС от ТК27- ул.Первомайская,06
	2027
	11415,58

	
	
	Модернизация сетей отопления от ТК27- ул.Первомайская,06
	2027
	17324,67
	Модернизация сетей отопления от ТК27- ул.Первомайская,06
	2027
	17324,67

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ЦТП-6 ДО ул. Пушкина, д. 35
	2031
	13995,23
	Модернизация сетей ГВС от ЦТП-6 ДО ул. Пушкина, д. 35
	2031
	13995,23

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ЦТП-6 ДО ул. Пушкина, д. 35(транзит)  
	2030
	16314,56
	Модернизация сетей отопления  от ЦТП-6 ДО ул. Пушкина, д. 35(транзит)  
	2030
	16314,56

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-207 до ТК-233         ул. Первомайская, 3 - ул. Маяковского, 2
	2027
	6440,06
	Модернизация сетей отопления  от ТК-207 до ТК-233         ул. Первомайская, 3 - ул. Маяковского, 2
	2027
	6440,06

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-2А  до ТК-4 ул. Первомайская, 012-02   
	2030
	123672,74
	Модернизация сетей отопления  от ТК-2А  до ТК-4 ул. Первомайская, 012-02   
	2030
	123672,74

	
	
	Модернизация сетей отопления  от т. А до ТК-2                ул. Северная - ул. Первомайская, д. 012
	2031
	93682,40
	Модернизация сетей отопления  от т. А до ТК-2                ул. Северная - ул. Первомайская, д. 012
	2031
	93682,40

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	6902,28
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	6902,28

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	1991,96
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	1991,96

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения общеобразовательных учреждений.
	2044
	1508,20
	Строительство тепловых сетей для подключения общеобразовательных учреждений.
	2044
	1508,20

	4
	Котельная «Западная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Модернизация  к. "Западная" (ШБА -5 кот.№5 с заменой КВ-ГМ-11,63-150   (теплопроизводительностью 11,63 МВт/час)
	2030
	122075,61
	Модернизация  к. "Западная" (ШБА -5 кот.№5 с заменой КВ-ГМ-11,63-150   (теплопроизводительностью 11,63 МВт/час)
	2030
	122075,61

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК 22 - ТК 26 пр. Чернышевского, 20а - ул. Николаева, 7
	2029
	11135,84
	Модернизация тепловых сетей от       ТК 22 - ТК 26 пр. Чернышевского, 20а - ул. Николаева, 7
	2029
	11135,84

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-10 до ТК-32 пр. Чернышевского, д. 17 - пр. Полярный, д. 6  
	2029
	25757,35
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-10 до ТК-32 пр. Чернышевского, д. 17 - пр. Полярный, д. 6  
	2029
	25757,35

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-10 до ТК-21 пр. Чернышевского, д. 17 - ул.Николаева, д. 3
	2029
	16595,06
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-10 до ТК-21 пр. Чернышевского, д. 17 - ул.Николаева, д. 3
	2029
	16595,06

	
	
	  Модернизация тепловых сетей от      ТК-15 до ТК-14 ввод в Советская, д. 12/1    
	2028
	25874,70
	  Модернизация тепловых сетей от      ТК-15 до ТК-14 ввод в Советская, д. 12/1    
	2028
	25874,70

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК-56 до ТК-61 пр.Ленина, д.42 Николаева,д.15
	2029
	18592,01
	Модернизация тепловых сетей от       ТК-56 до ТК-61 пр.Ленина, д.42 Николаева,д.15
	2029
	18592,01

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-63 до ТК-72 пр.Ленина, д.42, пр.Ленина 44/14     
	2028
	2386,66
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-63 до ТК-72 пр.Ленина, д.42, пр.Ленина 44/14     
	2028
	2386,66

	
	
	Модернизация тепловых сетей от   ТК-52 до ТК-75 пр.Ленина, д.43,пр. Ленина д.47/12
	2030
	12046,78
	Модернизация тепловых сетей от   ТК-52 до ТК-75 пр.Ленина, д.43,пр. Ленина д.47/12
	2030
	12046,78

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК-1 до ТК-48 от   к. Западная до ул. Первомайская, д.19
	2027
	22766,98
	Модернизация тепловых сетей от ТК-1 до ТК-48 от   к. Западная до ул. Первомайская, д.19
	2027
	22766,98

	5
	Котельная с. Иванисово
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР)
	2026
	4672,78
	Строительство блочно-модульной котельной 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР)
	2026
	4672,78

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2026
	3972,04
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2026
	3972,04

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения спортивных учреждений.
	2044
	4193,77
	Строительство тепловых сетей для подключения спортивных учреждений.
	2044
	4193,77

	6
	Котельная «Восточная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Реконструкция котельной 2 этап -перевод системы водоподготовки с Н-катионирования на NA-катионирование
	2028
	19133,19
	Реконструкция котельной 2 этап -перевод системы водоподготовки с Н-катионирования на NA-катионирование
	2028
	19133,19

	
	
	Модернизация РТП №2 и №3 с установкой ЧРП на насосы отопления г.о. Электросталь
	2027
	5771,20
	Модернизация РТП №2 и №3 с установкой ЧРП на насосы отопления г.о. Электросталь
	2027
	5771,20

	
	
	Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части замены резервно-топливного хозяйства с переводом на дизельное топливо) на котельной «Восточная» по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, Строительный пер., д.11, (в т.ч. ПИР)
	2026
	46069,60
	Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части замены резервно-топливного хозяйства с переводом на дизельное топливо) на котельной «Восточная» по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, Строительный пер., д.11, (в т.ч. ПИР)
	2026
	46069,60

	
	
	Строительство БМК на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи (в т.ч. ПИР)
	2026-2027
	358970,62
	Строительство БМК нк 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи (в т.ч. ПИР)
	2026-2027
	358970,62

	
	
	Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный  (в т.ч. ПИР)
	2026
	246501,38
	Строительство БМК нк 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный  (в т.ч. ПИР)
	2026
	246501,38

	
	
	Модернизация трубопровода ХВС
	2027
	3864,60
	Модернизация трубопровода ХВС
	2027
	3864,60

	
	
	Реконструкция котельной 1 этап - замена автоматики насосной группы
	2028
	2238,42
	Реконструкция котельной 1 этап - замена автоматики насосной группы
	2028
	2238,42

	
	
	Реконструкция котельной 3 этап - замена декарбонизатора
	2029
	15649,06
	Реконструкция котельной 3 этап - замена декарбонизатора
	2029
	15649,06

	
	
	Реконструкция котельной 4 этап - замена автомтики котла №1
	2029
	7455,01
	Реконструкция котельной 4 этап - замена автомтики котла №1
	2029
	7455,01

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения объектов жилого назначения.
	2026
	1300,00
	Строительство тепловых сетей для подключения объектов жилого назначения.
	2026
	1300,00

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 46-48 от ТК-169 до ТК-171, 2Д=250 длиной 110 м.
	2025-2026
	7696,03
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 46-48 от ТК-169 до ТК-171, 2Д=250 длиной 110 м.
	2025-2026
	7696,03

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 48-50 от ТК-171 до ТК-172, 2Д=250 длиной 133 м.
	2025-2028
	11861,08
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 48-50 от ТК-171 до ТК-172, 2Д=250 длиной 133 м.
	2025-2028
	11861,08

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 50-54 от ТК-172 до ТК-24, 2Д=250 длиной 97 м.
	2025-2028
	9364,61
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 50-54 от ТК-172 до ТК-24, 2Д=250 длиной 97 м.
	2025-2028
	9364,61

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 44-46 от ТК-168 до ТК-169, 2Д=250 длиной 14 м.
	2025-2028
	1727,86
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 44-46 от ТК-168 до ТК-169, 2Д=250 длиной 14 м.
	2025-2028
	1727,86

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-100 по ул. Октябрьская, д.З0А, 2Д=200 длиной 205 м.
	2025-2026
	9148,69
	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-100 по ул. Октябрьская, д.З0А, 2Д=200 длиной 205 м.
	2025-2026
	9148,69

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Трудовая, д.31-30 от ТК-100 до TK-98, 2Д=200 длиной 97 м.
	2025-2028
	10039,51
	Реконструкция тепловой сети ул. Трудовая, д.31-30 от ТК-100 до TK-98, 2Д=200 длиной 97 м.
	2025-2028
	10039,51

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Трудовая, д.30 до ул. Рабочая, д. 25, от ТК-94 до У-1, 2Д=100 длиной 78 м.
	2025-2028
	5091,13
	Реконструкция тепловой сети от ул. Трудовая, д.30 до ул. Рабочая, д. 25, от ТК-94 до У-1, 2Д=100 длиной 78 м.
	2025-2028
	5091,13

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Захарченко, д.5 до ул. Трудовая, д. 6, от ТК-51 до ТК-53, 2Д=125 длиной 95 м.
	2025-2028
	7914,79
	Реконструкция тепловой сети от ул. Захарченко, д.5 до ул. Трудовая, д. 6, от ТК-51 до ТК-53, 2Д=125 длиной 95 м.
	2025-2028
	7914,79

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Юбилейная, д. 13-За, от ТК-431 до 435, 2Д=200 длиной 340 м.
	2025-2028
	25170,18
	Реконструкция тепловой сети ул. Юбилейная, д. 13-За, от ТК-431 до 435, 2Д=200 длиной 340 м.
	2025-2028
	25170,18

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Захарченко, д.3 до ул. Октябрьская, д.5, от ТК-19 до ТК-20, 2Д=250 длиной 41 м.
	2025-2028
	4899,96
	Реконструкция тепловой сети от ул. Захарченко, д.3 до ул. Октябрьская, д.5, от ТК-19 до ТК-20, 2Д=250 длиной 41 м.
	2025-2028
	4899,96

	
	
	Реконструкция тепловой  сети ул. Октябрьская, д.26-28, от ТК-125а до ТК-128а, 2Д=100 длиной 83 м.
	2025-2028
	6292,04
	Реконструкция тепловой  сети ул. Октябрьская, д.26-28, от ТК-125а до ТК-128а, 2Д=100 длиной 83 м.
	2025-2028
	6292,04

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-155 до ТК-363а, 
от ТК-155 до ТК366, от ТК-406 до ТК-254 по ул. Спортивная, от ТК-163 до ТК-206, от ТК-162 до ТК-163 по ул. Корнеева, от ТК-161 до ТК-252а по ул. Загонова, от ТК-203 до ТК-161 по ул. Мичурина, от ТК-165а до ТК-168 по ул. К. Маркса в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	139108,34
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-155 до ТК-363а, 
от ТК-155 до ТК366, от ТК-406 до ТК-254 по ул. Спортивная, от ТК-163 до ТК-206, от ТК-162 до ТК-163 по ул. Корнеева, от ТК-161 до ТК-252а по ул. Загонова, от ТК-203 до ТК-161 по ул. Мичурина, от ТК-165а до ТК-168 по ул. К. Маркса в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	139108,34

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от опуска до ТК-322, от У-54 через ТК-368а до ввода в д. 47Б по ул. Спортивная в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	64967,84
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от опуска до ТК-322, от У-54 через ТК-368а до ввода в д. 47Б по ул. Спортивная в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	64967,84

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-425 по ул. Золотухи 
до ТК-448 по ул. Юбилейная, от ТК-429 по ул. Золотухи до ТК-431 
по ул. Юбилейная, от опуска до ТК-425 по ул. Спортивная, от ТК-408 
по ул. Восточная до ТК-412 по пр. Восточный в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	312791,88
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-425 по ул. Золотухи 
до ТК-448 по ул. Юбилейная, от ТК-429 по ул. Золотухи до ТК-431 
по ул. Юбилейная, от опуска до ТК-425 по ул. Спортивная, от ТК-408 
по ул. Восточная до ТК-412 по пр. Восточный в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	312791,88

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-25 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-23, от ТК-21 до ТК-33, от ТК-21 до ТК-17 по ул. К. Маркса, от ТК-17 до ТК-9 по ул. Октябрьская, от ТК-51 до ТК-13 по ул. Захарченко 
в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	131337,03
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-25 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-23, от ТК-21 до ТК-33, от ТК-21 до ТК-17 по ул. К. Маркса, от ТК-17 до ТК-9 по ул. Октябрьская, от ТК-51 до ТК-13 по ул. Захарченко 
в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2025-2026
	131337,03

	
	
	Модернизация трубопровода тепловых сетей МО г.Электросталь, территория Никбоор, Строительный переулок, д.5  
	2027
	9316,13
	Модернизация трубопровода тепловых сетей МО г.Электросталь, территория Никбоор, Строительный переулок, д.5  
	2027
	9316,13

	
	
	Реконструкция тепловых сетей МО г.Электросталь, ул. Лесная
	2027
	5127,97
	Реконструкция тепловых сетей МО г.Электросталь, ул. Лесная
	2027
	5127,97

	
	
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую (в т.ч. модернизация РТП-2)
	2026
	4411,20
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую (в т.ч. модернизация РТП-2)
	2026
	4411,20

	
	
	Проект модернизации системы теплоснабжения от котельной "Восточная"по переводу  с открытой системы на закрытую. ЦТП, сети инженерного обеспечения. Г.о. Электросталь
	2026-2027
	79427,00
	Проект модернизации системы теплоснабжения от котельной "Восточная"по переводу  с открытой системы на закрытую. ЦТП, сети инженерного обеспечения. Г.о. Электросталь
	2026-2027
	79427,00

	7
	Котельные №19/19а
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство БМК на 35 МВт по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный. (в т.ч. ПИР)
	2026
	397516,38
	Строительство БМК на 35 МВт по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный. (в т.ч. ПИР)
	2026
	397516,38

	
	
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые
	2026-2027
	83200,00
	Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые
	2026-2027
	83200,00

	8
	Котельная п. Новые дома
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А (в т.ч. ПИР)
	2026-2027
	205009,76
	Строительство блочно-модульной котельной 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А (в т.ч. ПИР)
	2026-2027
	205009,76

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Новые дома,  г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) протяженность 6,680 км
	2026
	247551,87
	Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Новые дома,  г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) протяженность 6,680 км
	2026
	247551,87

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	4177,33
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	4177,33

	9
	Котельная п. Елизаветино
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР)
	2026
	37764,41
	Строительство блочно-модульной котельной 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР)
	2026
	37764,41

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	1725,15
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	1725,15

	
	
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую.
	2026-2027
	10000,00
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую.
	2026-2027
	10000,00

	10
	Котельная п. Фрязево
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР)
	2026
	29344,18
	Строительство блочно-модульной котельной 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР)
	2026
	29344,18

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	1860,14
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	1860,14

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	14
	Перспективная котельная №1-н тепловой мощностью 60  Гкал/ч
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №1-н тепловой мощностью 60 Гкал/час
	2045
	873084,42
	-
	-
	-

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для для подключения жилых объектов.
	2045
	154073,72
	-
	-
	-

	15
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30  Гкал/ч
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/час
	2045
	121878,51
	Строительство котельной №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/час
	2045
	121878,51

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения производственных объектов.
	2045
	32860,39
	Строительство тепловых сетей для подключения производственных объектов.
	2045
	32860,39

	16
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030
	52332,27
	Строительство котельной №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030
	52332,27

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны смешанной и общественно-деловой застройки (торгово-развлекательный комплекс).
	2030
	2103,09
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны смешанной и общественно-деловой застройки (торгово-развлекательный комплекс).
	2030
	2103,09

	17
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030
	48485,90
	Строительство котельной №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030
	48485,90

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2030
	8691,21
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2030
	8691,21

	18
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	,

	
	
	Строительство ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	2045
	1360984,53
	Строительство ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	2045
	1360984,53

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2045
	137264,27
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2045
	137264,27

	19
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	2026
	31000,00
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	2026
	31000,00

	
	
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения ДК Октябрь по адресу: Расковой, д. 4.
	2026
	25000,00
	Строительство тепловых сетей для подключения ДК Октябрь по адресу: Расковой, д. 4.
	2026
	25000,00

	Реконструкция тепловых сетей
	 

	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» в зоне действия ООО "ТВС"
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 207 до Ввод в дом, 2Д=80, Д80/50 L=20 м по адресу: М.О., г.о. Электросталь.Ул. Журавлева д. 15 к 1 
	2027-2028
	2141,28
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 207 до Ввод в дом, 2Д=80, Д80/50 L=20 м по адресу: М.О., г.о. Электросталь.Ул. Журавлева д. 15 к 1 
	2027-2028
	2141,28

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 211 до Ввода в дом, 2Д=80 L=10 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 13 к 2 
	2027-2028
	604,69
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 211 до Ввода в дом, 2Д=80 L=10 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 13 к 2 
	2027-2028
	604,69

	
	Реконструкция тепловой сети от от ТК- 212 до Ввода в дом, 2Д=80, Д80/50 L=25 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 13 к 3
	2028-2029
	3017,42
	Реконструкция тепловой сети от от ТК- 212 до Ввода в дом, 2Д=80, Д80/50 L=25 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 13 к 3
	2028-2029
	3017,42

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 199 до Ввода в дом, 2Д=80 L=65 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к 1
	2028-2029
	3922,99
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 199 до Ввода в дом, 2Д=80 L=65 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к 1
	2028-2029
	3922,99

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 196 до Ввода в дом,  2Д=80,Д80/50 L=8 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к.3
	2029-2030
	966,51
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 196 до Ввода в дом,  2Д=80,Д80/50 L=8 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к.3
	2029-2030
	966,51

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 196 до Ввода в дом, 2Д=80, Д80/50 L=17 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к.2
	2029-2030
	2052,28
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 196 до Ввода в дом, 2Д=80, Д80/50 L=17 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к.2
	2029-2030
	2052,28

	
	Ул. Западная д. 12 б от ТК-191 до Ввода в Дом 2Д=80, Д80/50 L=21 м
	2029-2030
	2534,85
	Ул. Западная д. 12 б от ТК-191 до Ввода в Дом 2Д=80, Д80/50 L=21 м
	2029-2030
	2534,85

	 Итого: 
	 - 
	 - 
	                7 796 789,54   
	 - 
	 - 
	                     6 769 631,40   


*Стоимость мероприятий будет определена после подачи заявки ТСО в энергоснабжающую организацию и выдачи условий подключения.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа
На основании анализа ценовых последствий 2-й вариант развития теплоснабжения является приоритетным.
Таблица 4.2.1 – Технико-экономическое сравнение вариантов развития централизованной системы теплоснабжения
	Величина капитальных вложений, тыс. руб.

	1 вариант развития
	2 вариант развития

	7 796 789,54   
	6 769 631,40 


5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
Предложения по строительству перспективных котельных представлены в таблице 5.1.1.
Таблица 5.1.1 – Предложения по строительству новых источников теплоснабжения согласно 2-му приоритетному варианту.
	№ п/п
	Наименование источников
	2 вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки

	1
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/час
	2045

	2
	ерспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030

	3
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030

	4
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	2045


5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 – Предложения по реконструкции и модернизации источников теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование источников
	Перспективный вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 30 МВт
	2030
	300000,00

	
	
	Модернизация ГРП
	2027
	4062,00

	
	
	Модернизация теплообменного оборудования парового котла ПК1 с заменой растопочного конденсатора
	2030
	4000,00

	
	
	Модернизация (техническое перевооружение) газового оборудования и замена АСУ КВГМ-30-150
	2027
	25800,00

	
	
	Изменение гидравлической схемы  в котельном отделении с модернизацией сетевых коллекторов
	2027-2030
	30000,00

	
	
	Замена SCADA-системы общестанционной АСУ
	2026-2032
	40000,00

	
	
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2027
	4000,00

	
	
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2027
	4000,00

	
	
	Модернизация (техническое перевооружение) резервного топливного хозяйства
	2028-2031
	88853,00

	2
	Котельная «Южная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 12 МВт
	2029-2030
	120000,00

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 12 МВт
	2044-2045
	120000,00

	3
	Котельная «Северная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 35 МВт
	2030
	350000,00

	
	
	Модернизация РУ 0,4 кВ Северной котельной г. Электросталь, ул. Красная, д. 07 (котельная «Северная»)
	2028-2029
	34331,20

	
	
	Модернизация ЩСУ №1-№7 к. "Северная" г. Электросталь, ул. Красная, д. 07 (котельная «Северная»)
	2028-2029
	69543,19

	4
	Котельная «Западная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Модернизация  к. "Западная" (ШБА -5 кот.№5 с заменой КВ-ГМ-11,63-150   (теплопроизводительностью 11,63 МВт/час)
	2030
	122075,61

	5
	Котельная с. Иванисово
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР)
	2026
	4672,78

	6
	Котельная «Восточная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Реконструкция котельной 2 этап -перевод системы водоподготовки с Н-катионирования на NA-катионирование
	2028
	19133,19

	
	
	Модернизация РТП №2 и №3 с установкой ЧРП на насосы отопления г.о. Электросталь
	2027
	5771,20

	
	
	Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части замены резервно-топливного хозяйства с переводом на дизельное топливо) на котельной «Восточная» по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, Строительный пер., д.11, (в т.ч. ПИР)
	2026
	46069,60

	
	
	Строительство БМК нк 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи (в т.ч. ПИР)
	2026-2027
	358970,62

	
	
	Строительство БМК нк 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный  (в т.ч. ПИР)
	2026
	246501,38

	
	
	Модернизация трубопровода ХВС
	2027
	3864,60

	
	
	Реконструкция котельной 1 этап - замена автоматики насосной группы
	2028
	2238,42

	
	
	Реконструкция котельной 3 этап - замена декарбонизатора
	2029
	15649,06

	
	
	Реконструкция котельной 4 этап - замена автомтики котла №1
	2029
	7455,01

	7
	Котельные №19/19а
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство БМК на 35 МВт по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный. (в т.ч. ПИР)
	2026
	397516,38

	8
	Котельная п. Новые дома
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А (в т.ч. ПИР)
	2026-2027
	205009,76

	9
	Котельная п. Елизаветино
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР)
	2026
	37764,41

	10
	Котельная п. Фрязево
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР)
	2026
	29344,18

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	14
	Перспективная котельная №1-н тепловой мощностью 60  Гкал/ч
	Источник теплоснабжения

	
	
	-
	-
	-

	15
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30  Гкал/ч
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/час
	2045
	121878,51

	16
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030
	52332,27

	17
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030
	48485,90

	18
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	2045
	1360984,53

	19
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	2026
	31000,00

	 Итого: 
	 - 
	 - 
	                     4 311 306,81   


*Стоимость мероприятий будет определена после подачи заявки ТСО в энергоснабжающую организацию и выдачи условий подключения.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по модернизации источников теплоснабжения с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения г.о. Электросталь представлены в таблице 5.2.1.
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники с комбинированной выработкой тепловой энергии не работают совместно.
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж источников теплоснабжения не предусиотрен.
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснажения не предусмотрены.
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурные графики работы существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 5.8.1.
Таблица 5.8.1 – Температурные графики работы существующих источников телповой энергии

	№ п/п
	Источник
	Проектный температурный график
	Фактический температурный график
	Теплоноситель

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	150/70°С
	150/70°С (ср. 103°С, изл. 70°С)
	Нагретая вода

	2
	Котельная «Южная»
	115/70°С (ср. 105°С, изл. 70°С)
	115/70°С (ср. 105°С, изл. 70°С)
	Нагретая вода

	3
	Котельная «Северная»
	115/70°С (ср. 105°С, изл. 70°С)
	115/70°С (ср. 105°С, изл. 70°С)
	Нагретая вода

	4
	Котельная «Западная»
	115/70°С (ср. 80°С изл. 70°С)
	115/70°С (ср. 80°С изл. 55°С)
	Нагретая вода

	5
	Котельная с. Иванисово
	95/70°С
	95/70°С
	Нагретая вода

	6
	Котельная «Восточная»
	120/70°С
	110/70°С (ср. 104°С изл. 70°С)
	Нагретая вода

	7
	Котельная № 19
	95/70°С

Водяной пар 136°С
	95/70°С

Водяной пар 136°С
	Нагретая вода, водяной пар

	
	Котельная №19а
	95/70°С
	95/70°С
	Нагретая вода

	8
	Котельная п. Новые Дома
	110/80°С
	110/80°С
	Нагретая вода

	9
	Котельная п. Елизаветино
	95/70°С
	95/70°С
	Нагретая вода

	10
	Котельная п. Фрязево
	95/70°С
	95/70°С
	Нагретая вода

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	95/70°С
	95/70°С
	Нагретая вода

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	95/70°С
	95/70°С
	Нагретая вода

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	95/70°С
	95/70°С
	Нагретая вода


5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Таблица 5.9.1 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
На территории г.о. Электросталь не рассматриваются варианты развития системы теплоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
6. Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения
6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не рассматривается.
6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Основанием для строительства новых тепловых сетей служит обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в связи с новым строительством объектов жилого фонда, социальной и производственной сферы. Перспективные тепловые нагрузки представлены в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

В таблице 6.2.1 приведены сведения по строительству тепловых сетей для обеспечения приростов тепловых нагрузок.

	№ п/п
	Наименование источников
	Перспективный вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки
	Источники финансирования
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2026
	Плата за тех.прис.
	1936,56

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2026
	Плата за тех.прис.
	2203,42

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения спортивного объекта.
	2044
	Плата за тех.прис.
	3312,04

	2
	Котельная «Северная»
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2025
	Плата за тех.прис.
	2790,91

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2026
	Плата за тех.прис.
	1435,18

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	Плата за тех.прис.
	6902,28

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	Плата за тех.прис.
	1991,96

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения общеобразовательных учреждений.
	2044
	Плата за тех.прис.
	1508,20

	3
	Котельная с. Иванисово
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2026
	Плата за тех.прис.
	3972,04

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения спортивных учреждений.
	2044
	Плата за тех.прис.
	4193,77

	4
	Котельная «Восточная»
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения объектов жилого назначения.
	2026
	Плата за тех.прис.
	1300,00

	
	
	
	
	(фонд капитального ремонта)
	

	5
	Котельная п. Новые дома
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	Плата за тех.прис.
	4177,33

	5
	Котельная п. Елизаветино
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	Плата за тех.прис.
	1725,15

	6
	Котельная п. Фрязево
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	Плата за тех.прис.
	1860,14

	7
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения производственных объектов.
	2044
	Плата за тех.прис.
	32860,39

	8
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны смешанной и общественно-деловой застройки (торгово-развлекательный комплекс).
	2027
	Плата за тех.прис.
	2103,09

	8
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2027
	Плата за тех.прис.
	8691,21

	10
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2044
	Плата за тех.прис.
	137264,27

	11
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения ДК Октябрь по адресу: Расковой, д. 4.
	2025-2026
	Бюджет г.о. Электросталь
	25000,00


Таблица 6.2.1 – Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа
	№ п/п
	Наименование источников
	2 вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2026

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2026

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения спортивного объекта.
	2044

	2
	Котельная «Южная»
	Тепловые сети

	
	
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра с Ду-250 на Ду-300 протяженностью 300 м для технологического присоединения к системе теплоснабжения квартала реновации № 1 мкр. Центральный (в соответствии с КРТ)
	2026

	3
	Котельная «Восточная»
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения объектов жилого назначения.
	2026

	4
	Котельная п. Новые дома
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044

	5
	Котельная п. Елизаветино
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044

	6
	Котельная п. Фрязево
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044

	7
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30  Гкал/ч
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения производственных объектов.
	2044

	8
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны смешанной и общественно-деловой застройки (торгово-развлекательный комплекс).
	2027

	9
	Перспективная котельная №9-н тепловой мощностью 23,0 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны смешанной и общественно-деловой застройки (торгово-развлекательный комплекс).
	2027

	10
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2044

	11
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2044


6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения построительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, представлены в таблице 6.3.1.
Таблица 6.3.1 - Предложения построительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источников
	2 вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки

	1
	Котельная «Западная»
	Тепловые сети

	
	
	Выполнение закольцовки котельной «Западная» и котельной «Северная» с последующей возможностью переключения тепловых нагрузок.
	2026


6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей не рассматриваются.
6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы,  коэффициент готовности,  живучести.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 

( установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

( местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 

( достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

( необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

( очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Ниже предложены мероприятия по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Таблица 6.5.1 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источников
	Перспективный вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	Котельная «Южная»
	Тепловые пункты и системы ГВС

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК 324 до ввода в школу №17 ул. Тевосяна, 22а- ул.Мира, 20в                              
	2027
	7907,28

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК310 -ТК373 ул. Пионерская, 17- ул. Пионерская, 25                             
	2027
	15935,06

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-498 до ТК-504 и вводы по Мира, д. 2 - ул. Николаева, д. 29
	2031
	27100,12

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-28а до ТК-341        КЦ "Современник" - ул. Радио, д. 28  
	2031
	57005,75

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-3 до ТК-3А                  ул. Победы, д. 17/1    
	2031
	58821,42

	
	
	Модернизация сети отопления  от ТК-488 до ТК-338а        ул. Мира, 10 - ул. Радио, д. 3  
	2031
	35966,77

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-341 до ТК-334         ул. Радио, 28 - ул. Горького, 6  
	2029
	85060,59

	
	
	 Перевод схемы водоподготовительной установки с Н-катионированияч на N-катионирование
	2027
	47876,00

	2
	Котельная «Северная»
	Тепловые пункты и системы ГВС

	
	
	Модернизация тепловых сетей от        ТК 316 - ТК 317  Фрязевское ш., 124 -                 ул. Лермонтова, 25
	2027
	14327,64

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК 312 - ТК 332 ЦТП-7 на территории ЦГБ -пр. Расковой, 34
	2028
	49179,25

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК-261 до ТК-280 пр.Ленина, д.26 - ул.Ленина 28 
	2028
	19756,10

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-14а до ТК-69 ул. Первомайская, д.20 до пр.Ленина, д.19 и Жулябина, д.8
	2029
	26568,91

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-56 до ТК-59 ул. пр.Ленина, д.15а - пр.Ленина, д.11
	2029
	7506,38

	
	
	Модернизация сетей от ТК-115 до     ТК-436 и  (ГВС)       
	2028
	19573,20

	
	
	Модернизация сетей от ТК-115 до     ТК-436 и   (отопление)   
	2028
	20465,57

	
	
	Модернизация сетей от ТК-411 до   ЦТП-10            (ГВС)
	2028
	7570,28

	
	
	Модернизация сетей от ТК-411 до   ЦТП-10 (отпление )
	2028
	18009,44

	
	
	Модернизация сетей от ТК-413 до     ТК-428 и ТК-426 (ввод в дом) (ГВС)
	2028
	12894,97

	
	
	Модернизация сетей от ТК-413 до     ТК-428 и ТК-426 (ввод в дом) (отопление)   
	2028
	25796,30

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-166 до ТК-170 ул.Коллективная, д.22 до Социалистическая, д.23а  
	2029
	11073,13

	
	
	Модернизация  сетей от ТК88-ТК431 (ГВС) Ногинское шоссе, д.16, Ногинское шоссе,12а
	2027
	13860,94

	
	
	Модернизация  сетей от ТК88-ТК431       (Отопление) Ногинское шоссе, д.16, Ногинское шоссе,12а
	2027
	15215,91

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ТК154а  до Коллективная,16  
	2027
	7617,99

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ТК27- ул.Первомайская,06
	2027
	11415,58

	
	
	Модернизация сетей отопления от ТК27- ул.Первомайская,06
	2027
	17324,67

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ЦТП-6 ДО ул. Пушкина, д. 35
	2031
	13995,23

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ЦТП-6 ДО ул. Пушкина, д. 35(транзит)  
	2030
	16314,56

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-207 до ТК-233         ул. Первомайская, 3 - ул. Маяковского, 2
	2027
	6440,06

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-2А  до ТК-4 ул. Первомайская, 012-02   
	2030
	123672,74

	
	
	Модернизация сетей отопления  от т. А до ТК-2                ул. Северная - ул. Первомайская, д. 012
	2031
	93682,40

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	6902,28

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	1991,96

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения общеобразовательных учреждений.
	2044
	1508,20

	3
	Котельная «Западная»
	Тепловые сети

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК 22 - ТК 26 пр. Чернышевского, 20а - ул. Николаева, 7
	2029
	11135,84

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-10 до ТК-32 пр. Чернышевского, д. 17 - пр. Полярный, д. 6  
	2029
	25757,35

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-10 до ТК-21 пр. Чернышевского, д. 17 - ул.Николаева, д. 3
	2029
	16595,06

	
	
	  Модернизация тепловых сетей от      ТК-15 до ТК-14 ввод в Советская, д. 12/1    
	2028
	25874,70

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК-56 до ТК-61 пр.Ленина, д.42 Николаева,д.15
	2029
	18592,01

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-63 до ТК-72 пр.Ленина, д.42, пр.Ленина 44/14     
	2028
	2386,66

	
	
	Модернизация тепловых сетей от   ТК-52 до ТК-75 пр.Ленина, д.43,пр. Ленина д.47/12
	2030
	12046,78

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК-1 до ТК-48 от   к. Западная до ул. Первомайская, д.19
	2027
	22766,98

	4
	Котельная с. Иванисово
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2026
	3972,04

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения спортивных учреждений.
	2044
	4193,77

	5
	Котельная «Восточная»
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения объектов жилого назначения.
	2026
	1300,00

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 46-48 от ТК-169 до ТК-171, 2Д=250 длиной 110 м.
	2025-2026
	7696,03

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 48-50 от ТК-171 до ТК-172, 2Д=250 длиной 133 м.
	2025-2028
	11861,08

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 50-54 от ТК-172 до ТК-24, 2Д=250 длиной 97 м.
	2025-2028
	9364,61

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 44-46 от ТК-168 до ТК-169, 2Д=250 длиной 14 м.
	2025-2028
	1727,86

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-100 по ул. Октябрьская, д.З0А, 2Д=200 длиной 205 м.
	2025-2026
	9148,69

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Трудовая, д.31-30 от ТК-100 до TK-98, 2Д=200 длиной 97 м.
	2025-2028
	10039,51

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Трудовая, д.30 до ул. Рабочая, д. 25, от ТК-94 до У-1, 2Д=100 длиной 78 м.
	2025-2028
	5091,13

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Захарченко, д.5 до ул. Трудовая, д. 6, от ТК-51 до ТК-53, 2Д=125 длиной 95 м.
	2025-2028
	7914,79

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Юбилейная, д. 13-За, от ТК-431 до 435, 2Д=200 длиной 340 м.
	2025-2028
	25170,18

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Захарченко, д.3 до ул. Октябрьская, д.5, от ТК-19 до ТК-20, 2Д=250 длиной 41 м.
	2025-2028
	4899,96

	
	
	Реконструкция тепловой  сети ул. Октябрьская, д.26-28, от ТК-125а до ТК-128а, 2Д=100 длиной 83 м.
	2025-2028
	6292,04

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-155 до ТК-363а, 
от ТК-155 до ТК366, от ТК-406 до ТК-254 по ул. Спортивная, от ТК-163 до ТК-206, от ТК-162 до ТК-163 по ул. Корнеева, от ТК-161 до ТК-252а по ул. Загонова, от ТК-203 до ТК-161 по ул. Мичурина, от ТК-165а до ТК-168 по ул. К. Маркса в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	139108,34

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от опуска до ТК-322, от У-54 через ТК-368а до ввода в д. 47Б по ул. Спортивная в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	64967,84

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-425 по ул. Золотухи 
до ТК-448 по ул. Юбилейная, от ТК-429 по ул. Золотухи до ТК-431 
по ул. Юбилейная, от опуска до ТК-425 по ул. Спортивная, от ТК-408 
по ул. Восточная до ТК-412 по пр. Восточный в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	312791,88

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-25 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-23, от ТК-21 до ТК-33, от ТК-21 до ТК-17 по ул. К. Маркса, от ТК-17 до ТК-9 по ул. Октябрьская, от ТК-51 до ТК-13 по ул. Захарченко 
в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2025-2026
	131337,03

	
	
	Модернизация трубопровода тепловых сетей МО г.Электросталь, территория Никбоор, Строительный переулок, д.5  
	2027
	9316,13

	
	
	Реконструкция тепловых сетей МО г.Электросталь, ул. Лесная
	2027
	5127,97

	
	
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую (в т.ч. модернизация РТП-2)
	2026
	4411,20

	
	
	Проект модернизации системы теплоснабжения от котельной "Восточная"по переводу  с открытой системы на закрытую. ЦТП, сети инженерного обеспечения. Г.о. Электросталь
	2026-2027
	79427,00

	6
	Котельные №19/19а
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые
	2026-2027
	83200,00

	7
	Котельная п. Новые дома
	Тепловые сети

	
	
	Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Новые дома,  г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) протяженность 6,680 км
	2026
	247551,87

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	4177,33

	8
	Котельная п. Елизаветино
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	1725,15

	
	
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую.
	2026-2027
	10000,00

	9
	Котельная п. Фрязево
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	1860,14

	10
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30  Гкал/ч
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения производственных объектов.
	2045
	32860,39

	11
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны смешанной и общественно-деловой застройки (торгово-развлекательный комплекс).
	2030
	2103,09

	12
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Тепловые сет

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2030
	8691,21

	13
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	Тепловые сет

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2045
	137264,27

	14
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	Тепловые сет

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения ДК Октябрь по адресу: Расковой, д. 4.
	2026
	25000,00

	Реконструкция тепловых сетей
	 

	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» в зоне действия ООО "ТВС"
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 207 до Ввод в дом, 2Д=80, Д80/50 L=20 м по адресу: М.О., г.о. Электросталь.Ул. Журавлева д. 15 к 1 
	2027-2028
	2141,28

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 211 до Ввода в дом, 2Д=80 L=10 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 13 к 2 
	2027-2028
	604,69

	
	Реконструкция тепловой сети от от ТК- 212 до Ввода в дом, 2Д=80, Д80/50 L=25 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 13 к 3
	2028-2029
	3017,42

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 199 до Ввода в дом, 2Д=80 L=65 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к 1
	2028-2029
	3922,99

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 196 до Ввода в дом,  2Д=80,Д80/50 L=8 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к.3
	2029-2030
	966,51

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 196 до Ввода в дом, 2Д=80, Д80/50 L=17 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к.2
	2029-2030
	2052,28

	
	Ул. Западная д. 12 б от ТК-191 до Ввода в Дом 2Д=80, Д80/50 L=21 м
	2029-2030
	2534,85

	 Итого: 
	 - 
	 - 
	                     2 458 324,59   


7. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Таблица 7.1.1 – Перечень потребителей ГВС по схеме с открытым водоразбором от котельной «Южная»

	№
	Адрес потребителя

	1
	Мира, 30

	2
	пр. Южный, 17к1

	3
	пр. Южный, 1к1

	4
	пр. Южный, 1к2

	5
	пр. Южный, д. 7 Шк.№21

	6
	пр. Южный, 9к4

	7
	пр. Южный,11к1

	8
	пр. Южный,11к2

	9
	пр. Южный,11к3

	10
	пр. Южный,11к4 ЖСК,ЖСК "Спутник"

	11
	пр. Южный,11к5,ЖСК "Малахит"

	12
	пр. Южный,11к6 ТСЖ,ТСЖ "Березка"

	13
	пр. Южный,13к1

	14
	пр. Южный,15к1

	15
	пр. Южный,17к2 ЖСК,ЖСК "Южный"

	16
	пр. Южный,17к3 ЖСК,ТСЖ "Юбилейный"

	17
	пр. Южный,1к3

	18
	пр. Южный,1к4

	19
	пр. Южный,1к6

	20
	пр. Южный,3к1

	21
	пр. Южный,3к2

	22
	пр. Южный,3к3

	23
	пр. Южный,3к3 м-н Тройка

	24
	пр. Южный,3к4

	25
	пр. Южный,5к1 (м-н),ЗАО ТПК ЭЛКО

	26
	пр. Южный,5к2

	27
	пр. Южный,5к3

	28
	пр. Южный,5к4 Д/к-18(1),ГБУСО МО "КЦСОР "Золотой ключик"

	29
	пр. Южный,7к1

	30
	пр. Южный,7к3

	31
	пр. Южный,7к5

	32
	пр. Южный,7к6

	33
	пр. Южный,7к7

	34
	пр. Южный,9к1

	35
	пр. Южный,9к2

	36
	пр. Южный,9к3

	37
	пр. Южный,9к5Д/к-35

	38
	ул. Мира,32

	39
	ул. Мира,34

	40
	ул. Мира,34а

	41
	ул. Победы,(8к4)Д/с-63

	42
	ул. Победы,10 Академия здоровья

	43
	ул. Победы,10к1

	44
	ул. Победы,10к3

	45
	ул. Победы,12к1

	46
	ул. Победы,12к2 ТСЖ

	47
	ул. Победы,12к3, школа №20

	48
	ул. Победы,14к1

	49
	ул. Победы, 20 м-н

	50
	ул. Победы,18к1м-н  69

	51
	ул. Победы,18к2

	52
	ул. Победы,18к3 ЖСК Луч

	53
	ул. Победы,18к4 ЖСК Родина,ТСЖ "Весна"

	54
	ул. Победы,18к5(2)ЖСК Родина

	55
	ул. Победы,20к2

	56
	ул. Победы,20к3

	57
	ул. Победы,20к4

	58
	ул. Победы,20к5

	59
	ул. Победы,22

	60
	ул. Победы,22к2

	61
	ул. Победы,22к3

	62
	ул. Победы,22к4

	63
	ул. Победы,24к2

	64
	ул. Победы,2к1

	65
	ул. Победы,2к1а

	66
	ул. Победы,2к2 ЖСК Космос

	67
	ул. Победы,2к3

	68
	ул. Победы,2к4

	69
	ул. Победы,2к5

	70
	ул. Победы,2к6 2 магазина

	71
	ул. Победы,4/4 Д/с-40(1)

	72
	ул. Победы,4к1

	73
	ул. Победы,4к3

	74
	ул. Победы,4к5

	75
	ул. Победы,6к1

	76
	ул. Победы,6к2

	77
	ул. Победы,6к3

	78
	ул. Победы,6к4

	79
	ул. Победы,8к1

	80
	ул. Победы,8к2

	81
	ул. Победы,8к3


Таблица 7.1.2 – Перечень потребителей ГВС по схеме с открытым водоразбором от котельной «Восточная»

	№
	Адрес потребителя

	1
	г.Электросталь, ул. Восточная, 3

	2
	г.Электросталь, ул. Загонова, 8

	3
	г.Электросталь, ул. Загонова, 13

	4
	г.Электросталь, ул. Загонова, 13а

	5
	г.Электросталь, ул. Загонова, 16

	6
	г.Электросталь, ул. Загонова, 18

	7
	г.Электросталь, ул. Загонова, 21

	8
	г.Электросталь, ул. Захарченко, 7а

	9
	г.Электросталь, ул. Карла Маркса, 15

	10
	г.Электросталь, ул. Карла Маркса, 17

	11
	г.Электросталь, ул. Карла Маркса, 30а

	12
	г.Электросталь, ул. Карла Маркса, 32

	13
	г.Электросталь, ул. Карла Маркса, 42-1

	14
	г.Электросталь, ул. Карла Маркса, 47а/1

	15
	г.Электросталь, ул. Комсомольская, 2

	16
	г.Электросталь, ул. Комсомольская, 3

	17
	г.Электросталь, ул. Корнеева, 2

	18
	г.Электросталь, ул. Корнеева, 2а-1

	19
	г.Электросталь, ул. Корнеева, 5

	20
	г.Электросталь, ул. Корнеева, 6а-2

	21
	г.Электросталь, ул. Корнеева, 6б

	22
	г.Электросталь, ул. Корнеева, 14

	23
	г.Электросталь, ул. Корнеева, 29

	24
	г.Электросталь, ул. Мичурина, 3

	25
	г.Электросталь, ул. Рабочая, 5

	26
	г.Электросталь, ул. Рабочая, 7

	27
	г.Электросталь, Корнеева, д. 5, склад

	28
	г.Электросталь, ул. Спортивная, 2

	29
	г.Электросталь, ул. Спортивная, 2а

	30
	г.Электросталь, ул. Спортивная, 3

	31
	г.Электросталь, ул. Спортивная, 22а

	32
	г.Электросталь, ул. Спортивная, 25

	33
	г.Электросталь, ул. Спортивная, 27


Таблица 7.1.3 – Перечень потребителей ГВС по схеме с открытым водоразбором от котельной п. Елизаветино
	№
	Адрес потребителя

	1
	п. Елизаветино, Баня

	2
	п. Елизаветино, Кафе, магазин

	3
	п. Елизаветино, ул. Центральная, 15

	4
	п. Елизаветино, ул. Набережная, 10

	5
	п. Елизаветино, ул. Набережная, 11

	6
	п. Елизаветино, ул. Центральная, 31А

	7
	п. Елизаветино, ул. Центральная, 33А

	8
	п. Елизаветино, ул. Центральная, 36

	9
	п. Елизаветино, ул. Центральная, 37

	10
	п. Елизаветино, ул. Центральная, 38

	11
	п. Елизаветино, ул. Центральная, 39


Таблица 7.1.4 – Перечень потребителей ГВС по схеме с открытым водоразбором от котельной №19 и 19А.
	№
	Адрес потребителя

	1
	д. Всеволодово, МБОУ СОШ № 42 (школа)

	2
	д. Всеволодово, Общежитие №2

	3
	д. Всеволодово, магазин ООО "Всеволодовово"

	4
	мкр. Ногинск-5, 24

	5
	мкр. Ногинск-5, 25

	6
	мкр. Ногинск-5, 26

	7
	мкр. Ногинск-5, 27

	8
	мкр. Ногинск-5, 28

	9
	мкр. Ногинск-5, 29

	10
	мкр. Ногинск-5, 30

	11
	мкр. Ногинск-5, 31

	12
	мкр. Ногинск-5, 32

	13
	мкр. Ногинск-5, 33


Таблица 7.1.5 – Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытую схему подключения ГВС

	№ п/п
	Наименование источников
	2 вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки

	1
	Котельная «Восточная»
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую (Модернизация РТП-2)
	2026

	
	
	Проект модернизации системы теплоснабжения от котельной "Восточная" по переводу  с открытой системы на закрытую. ЦТП, сети инженерного обеспечения г.о. Электросталь
	2026-2027

	2
	Котельные №19/19а
	Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые
	2026-2027

	3
	Котельная п. Елизаветино
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую.
	2026-2027


7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют.
8. Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
На территории г.о. Электросталь применение возобновляемых источников энергии и видов местного топлива не предусмотрено ввиду отсутствия последних. Основным видом топлива для перспективных источников является природный газ. Для источников тепловой энергии, работающих в настоящее время на угле в дальнейшем рассмотрены мероприятия по газификации.
На перспективных источниках тепловой энергии нормативный запас аварийного топлива должен определяться в дальнейшем на стадии проектирвания, т.к. необходимо точное знание категорийности потребителей, точное место и возможность размещения емкостей хранения аварийного топлива, а также возможность обеспечения безопасности его хранения.

Таблица 8.1.1 – Годовое потребление топлива источниками теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация
	Вид потребляемого топлива
	Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте за 2025 год
	Годовой расход топлива, тыс.куб.м/тонн

	
	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	Природный газ, тыс.куб.м
	51132,45
	51132,45
	73482,31
	73482,31
	74487,79

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	Природный газ, тыс.куб.м
	43589,87
	47638,85
	47638,85
	47638,85
	50361,69

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	Природный газ, тыс.куб.м
	37003,82
	39510,37
	39510,37
	39510,37
	40851,87

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	Природный газ, тыс.куб.м
	6230,25
	6230,25
	6230,25
	6230,25
	6230,25

	5
	Котельная с. Иванисово
	ООО «Глобус»
	Природный газ, тыс.куб.м
	835,14
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	30699,91
	21081,01
	21081,01
	21081,01
	21529,77

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	5 312,28
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь

	
	Котельная № 19а
	
	Природный газ, тыс.куб.м
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	2 680,71
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	3 887,16
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	Уголь, тонн
	808,83
	Ликвидация котельной с переводом присоединенной нагрузки на вновь строящуюся  блочно-модульную котельную 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	35,45
	35,45
	35,45
	35,45
	35,45

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	43,73
	43,73
	43,73
	43,73
	43,73

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	92,79
	92,79
	92,79
	92,79
	92,79

	14
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/ч
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	-
	-
	-
	20,72

	15
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80

	16
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47

	17
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	-
	-
	-
	34,23

	18
	Блочно-модульная котельная 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	2 680,71
	2 680,71
	2 680,71
	2 680,71

	19
	Блочно-модульная котельная 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	1 301,16
	1 301,16
	1 301,16
	1 301,16

	20
	Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	940,61
	940,61
	940,61
	1 122,62

	21
	Блочно-модульная котельная 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	2 873,93
	2 873,93
	2 873,93
	2 873,93

	22
	Блочно-модульная котельная 35 МВт, п. Всеволодово мкр. Центральный, г.о. Электросталь
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	5 312,28
	5 312,28
	5 312,28
	5 383,66

	23
	Блочно-модульная котельная на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи 
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	5 847,77
	5 847,77
	5 847,77
	5 847,77

	24
	Блочно-модульная котельная на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	3 771,13
	3 771,13
	3 771,13
	3 771,13

	25
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	 
	Природный газ, тыс.куб.м
	-
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На территории г.о. Электросталь применение возобновляемых источников энергии и видов местного топлива не предусмотрено ввиду отсутствия последних.

Таблица 8.2.1- Виды потребляемого топлива источниками теплоснабжения

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Потребление топлива,

	
	
	
	тыс. куб. м. (тонн)

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»*
	ООО «ЭЮТСК1»/ООО «ТВС»
	Природный газ, тыс.куб.м
	51132,45

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	Природный газ, тыс.куб.м
	43589,87

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	Природный газ, тыс.куб.м
	37003,82

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	Природный газ, тыс.куб.м
	6230,25

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	Природный газ, тыс.куб.м
	835,14

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	30699,91

	7
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	5312,28

	
	Котельная № 19а
	
	Природный газ, тыс.куб.м
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	2680,71

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	3887,16

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	Уголь, тонн
	808,83

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	35,45

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	43,73

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	Природный газ, тыс.куб.м
	92,79

	Итого
	Природный газ, тыс.куб.м
	181543,55

	
	Уголь, тонн
	808,83


 *-учтен расход природного газа на выработку тепловой энергии.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Поставщиком газа на котельные является ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Для тепловой электростанции ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» газ поступает от независимого поставщика ООО «Мособлгазпоставка» по договорной цене. Оптовые цены на газ определяются на объёмную единицу измерения газа (1 тыс. м³), приведённую к стандартным условиям. Резервным видом топлива на ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», котельных «Южная», «Северная» «Восточная» теплоэнергетического комплекса «Восточный» является и мазут.
Таблица 8.3.1 – Калорийности видов топлива
	Вид топлива
	Ед. изм.
	Низшая теплота сгорания
	Коэф.пересчета в условное топливо
	Плотность, кг/куб.м

	Природный газ
	куб.м
	8185 ккал/куб.м
	1,169
	0,696

	Дизельное топливо
	кг
	10300 ккал/кг
	1,471
	860

	Мазут топочный
	кг
	9700 ккал/кг
	1,386
	890

	Уголь
	кг
	4354 ккал/кг
	0,622
	-


8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе
Преобладающим видом топлива в г.о. Электросталь является природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа
На территории г.о. Электросталь приоритетным развитием топливного баланса является соответствие 2-му варианту развития систем теплоснабжения.
9. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Таблица 9.1.1 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла для 2-го приоритетного варианта развития
	№ п/п
	Наименование источников
	Перспективный вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 30 МВт
	2030
	300000,00

	
	
	Модернизация ГРП
	2027
	4062,00

	
	
	Модернизация теплообменного оборудования парового котла ПК1 с заменой растопочного конденсатора
	2030
	4000,00

	
	
	Модернизация (техническое перевооружение) газового оборудования и замена АСУ КВГМ-30-150
	2027
	25800,00

	
	
	Изменение гидравлической схемы  в котельном отделении с модернизацией сетевых коллекторов
	2027-2030
	30000,00

	
	
	Замена SCADA-системы общестанционной АСУ
	2026-2032
	40000,00

	
	
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2027
	4000,00

	
	
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2027
	4000,00

	
	
	Модернизация (техническое перевооружение) резервного топливного хозяйства
	2028-2031
	88853,00

	2
	Котельная «Южная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 12 МВт
	2029-2030
	120000,00

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 12 МВт
	2044-2045
	120000,00

	3
	Котельная «Северная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Установка водогрейного котла мощностью 35 МВт
	2030
	350000,00

	
	
	Модернизация РУ 0,4 кВ Северной котельной г. Электросталь, ул. Красная, д. 07 (котельная «Северная»)
	2028-2029
	34331,20

	
	
	Модернизация ЩСУ №1-№7 к. "Северная" г. Электросталь, ул. Красная, д. 07 (котельная «Северная»)
	2028-2029
	69543,19

	4
	Котельная «Западная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Модернизация  к. "Западная" (ШБА -5 кот.№5 с заменой КВ-ГМ-11,63-150   (теплопроизводительностью 11,63 МВт/час)
	2030
	122075,61

	5
	Котельная с. Иванисово
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР)
	2026
	4672,78

	6
	Котельная «Восточная»
	Источник теплоснабжения

	
	
	Реконструкция котельной 2 этап -перевод системы водоподготовки с Н-катионирования на NA-катионирование
	2028
	19133,19

	
	
	Модернизация РТП №2 и №3 с установкой ЧРП на насосы отопления г.о. Электросталь
	2027
	5771,20

	
	
	Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части замены резервно-топливного хозяйства с переводом на дизельное топливо) на котельной «Восточная» по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, Строительный пер., д.11, (в т.ч. ПИР)
	2026
	46069,60

	
	
	Строительство БМК нк 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи (в т.ч. ПИР)
	2026-2027
	358970,62

	
	
	Строительство БМК нк 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный  (в т.ч. ПИР)
	2026
	246501,38

	
	
	Модернизация трубопровода ХВС
	2027
	3864,60

	
	
	Реконструкция котельной 1 этап - замена автоматики насосной группы
	2028
	2238,42

	
	
	Реконструкция котельной 3 этап - замена декарбонизатора
	2029
	15649,06

	
	
	Реконструкция котельной 4 этап - замена автомтики котла №1
	2029
	7455,01

	7
	Котельные №19/19а
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство БМК на 35 МВт по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный. (в т.ч. ПИР)
	2026
	397516,38

	8
	Котельная п. Новые дома
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 8 МВт по адресу: городской округ. Электросталь, п. Новые Дома, 8А (в т.ч. ПИР)
	2026-2027
	205009,76

	9
	Котельная п. Елизаветино
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР)
	2026
	37764,41

	10
	Котельная п. Фрязево
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство блочно-модульной котельной 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР)
	2026
	29344,18

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	Перевод на 2 категорию надежности электроснабжения
	2026-2027
	-*

	14
	Перспективная котельная №1-н тепловой мощностью 60  Гкал/ч
	Источник теплоснабжения

	
	
	-
	-
	-

	15
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30  Гкал/ч
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №3-н тепловой мощностью 30 Гкал/час
	2045
	121878,51

	16
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030
	52332,27

	17
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство котельной №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	2030
	48485,90

	18
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	Строительство ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	2045
	1360984,53

	19
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	Источник теплоснабжения

	
	
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	2026
	31000,00

	 Итого: 
	 - 
	 - 
	                     4 311 306,81   


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Таблица 9.2.1 – Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов для 2-го приоритетного варианта
	№ п/п
	Наименование источников
	Перспективный вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	Котельная «Южная»
	Тепловые пункты и системы ГВС

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК 324 до ввода в школу №17 ул. Тевосяна, 22а- ул.Мира, 20в                              
	2027
	7907,28

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК310 -ТК373 ул. Пионерская, 17- ул. Пионерская, 25                             
	2027
	15935,06

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-498 до ТК-504 и вводы по Мира, д. 2 - ул. Николаева, д. 29
	2031
	27100,12

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-28а до ТК-341        КЦ "Современник" - ул. Радио, д. 28  
	2031
	57005,75

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-3 до ТК-3А                  ул. Победы, д. 17/1    
	2031
	58821,42

	
	
	Модернизация сети отопления  от ТК-488 до ТК-338а        ул. Мира, 10 - ул. Радио, д. 3  
	2031
	35966,77

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-341 до ТК-334         ул. Радио, 28 - ул. Горького, 6  
	2029
	85060,59

	
	
	 Перевод схемы водоподготовительной установки с Н-катионированияч на N-катионирование
	2027
	47876,00

	2
	Котельная «Северная»
	Тепловые пункты и системы ГВС

	
	
	Модернизация тепловых сетей от        ТК 316 - ТК 317  Фрязевское ш., 124 -                 ул. Лермонтова, 25
	2027
	14327,64

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК 312 - ТК 332 ЦТП-7 на территории ЦГБ -пр. Расковой, 34
	2028
	49179,25

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК-261 до ТК-280 пр.Ленина, д.26 - ул.Ленина 28 
	2028
	19756,10

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-14а до ТК-69 ул. Первомайская, д.20 до пр.Ленина, д.19 и Жулябина, д.8
	2029
	26568,91

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-56 до ТК-59 ул. пр.Ленина, д.15а - пр.Ленина, д.11
	2029
	7506,38

	
	
	Модернизация сетей от ТК-115 до     ТК-436 и  (ГВС)       
	2028
	19573,20

	
	
	Модернизация сетей от ТК-115 до     ТК-436 и   (отопление)   
	2028
	20465,57

	
	
	Модернизация сетей от ТК-411 до   ЦТП-10            (ГВС)
	2028
	7570,28

	
	
	Модернизация сетей от ТК-411 до   ЦТП-10 (отпление )
	2028
	18009,44

	
	
	Модернизация сетей от ТК-413 до     ТК-428 и ТК-426 (ввод в дом) (ГВС)
	2028
	12894,97

	
	
	Модернизация сетей от ТК-413 до     ТК-428 и ТК-426 (ввод в дом) (отопление)   
	2028
	25796,30

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-166 до ТК-170 ул.Коллективная, д.22 до Социалистическая, д.23а  
	2029
	11073,13

	
	
	Модернизация  сетей от ТК88-ТК431 (ГВС) Ногинское шоссе, д.16, Ногинское шоссе,12а
	2027
	13860,94

	
	
	Модернизация  сетей от ТК88-ТК431       (Отопление) Ногинское шоссе, д.16, Ногинское шоссе,12а
	2027
	15215,91

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ТК154а  до Коллективная,16  
	2027
	7617,99

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ТК27- ул.Первомайская,06
	2027
	11415,58

	
	
	Модернизация сетей отопления от ТК27- ул.Первомайская,06
	2027
	17324,67

	
	
	Модернизация сетей ГВС от ЦТП-6 ДО ул. Пушкина, д. 35
	2031
	13995,23

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ЦТП-6 ДО ул. Пушкина, д. 35(транзит)  
	2030
	16314,56

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-207 до ТК-233         ул. Первомайская, 3 - ул. Маяковского, 2
	2027
	6440,06

	
	
	Модернизация сетей отопления  от ТК-2А  до ТК-4 ул. Первомайская, 012-02   
	2030
	123672,74

	
	
	Модернизация сетей отопления  от т. А до ТК-2                ул. Северная - ул. Первомайская, д. 012
	2031
	93682,40

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	6902,28

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	1991,96

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения общеобразовательных учреждений.
	2044
	1508,20

	3
	Котельная «Западная»
	Тепловые сети

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК 22 - ТК 26 пр. Чернышевского, 20а - ул. Николаева, 7
	2029
	11135,84

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-10 до ТК-32 пр. Чернышевского, д. 17 - пр. Полярный, д. 6  
	2029
	25757,35

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-10 до ТК-21 пр. Чернышевского, д. 17 - ул.Николаева, д. 3
	2029
	16595,06

	
	
	  Модернизация тепловых сетей от      ТК-15 до ТК-14 ввод в Советская, д. 12/1    
	2028
	25874,70

	
	
	Модернизация тепловых сетей от       ТК-56 до ТК-61 пр.Ленина, д.42 Николаева,д.15
	2029
	18592,01

	
	
	Модернизация тепловых сетей от      ТК-63 до ТК-72 пр.Ленина, д.42, пр.Ленина 44/14     
	2028
	2386,66

	
	
	Модернизация тепловых сетей от   ТК-52 до ТК-75 пр.Ленина, д.43,пр. Ленина д.47/12
	2030
	12046,78

	
	
	Модернизация тепловых сетей от ТК-1 до ТК-48 от   к. Западная до ул. Первомайская, д.19
	2027
	22766,98

	4
	Котельная с. Иванисово
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2026
	3972,04

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения спортивных учреждений.
	2044
	4193,77

	5
	Котельная «Восточная»
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения объектов жилого назначения.
	2026
	1300,00

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 46-48 от ТК-169 до ТК-171, 2Д=250 длиной 110 м.
	2025-2026
	7696,03

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 48-50 от ТК-171 до ТК-172, 2Д=250 длиной 133 м.
	2025-2028
	11861,08

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 50-54 от ТК-172 до ТК-24, 2Д=250 длиной 97 м.
	2025-2028
	9364,61

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Карла Маркса д. 44-46 от ТК-168 до ТК-169, 2Д=250 длиной 14 м.
	2025-2028
	1727,86

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-100 по ул. Октябрьская, д.З0А, 2Д=200 длиной 205 м.
	2025-2026
	9148,69

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Трудовая, д.31-30 от ТК-100 до TK-98, 2Д=200 длиной 97 м.
	2025-2028
	10039,51

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Трудовая, д.30 до ул. Рабочая, д. 25, от ТК-94 до У-1, 2Д=100 длиной 78 м.
	2025-2028
	5091,13

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Захарченко, д.5 до ул. Трудовая, д. 6, от ТК-51 до ТК-53, 2Д=125 длиной 95 м.
	2025-2028
	7914,79

	
	
	Реконструкция тепловой сети ул. Юбилейная, д. 13-За, от ТК-431 до 435, 2Д=200 длиной 340 м.
	2025-2028
	25170,18

	
	
	Реконструкция тепловой сети от ул. Захарченко, д.3 до ул. Октябрьская, д.5, от ТК-19 до ТК-20, 2Д=250 длиной 41 м.
	2025-2028
	4899,96

	
	
	Реконструкция тепловой  сети ул. Октябрьская, д.26-28, от ТК-125а до ТК-128а, 2Д=100 длиной 83 м.
	2025-2028
	6292,04

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-155 до ТК-363а, 
от ТК-155 до ТК366, от ТК-406 до ТК-254 по ул. Спортивная, от ТК-163 до ТК-206, от ТК-162 до ТК-163 по ул. Корнеева, от ТК-161 до ТК-252а по ул. Загонова, от ТК-203 до ТК-161 по ул. Мичурина, от ТК-165а до ТК-168 по ул. К. Маркса в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	139108,34

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от опуска до ТК-322, от У-54 через ТК-368а до ввода в д. 47Б по ул. Спортивная в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	64967,84

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-425 по ул. Золотухи 
до ТК-448 по ул. Юбилейная, от ТК-429 по ул. Золотухи до ТК-431 
по ул. Юбилейная, от опуска до ТК-425 по ул. Спортивная, от ТК-408 
по ул. Восточная до ТК-412 по пр. Восточный в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2026
	312791,88

	
	
	Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-25 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-23, от ТК-21 до ТК-33, от ТК-21 до ТК-17 по ул. К. Маркса, от ТК-17 до ТК-9 по ул. Октябрьская, от ТК-51 до ТК-13 по ул. Захарченко 
в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)
	2025-2026
	131337,03

	
	
	Модернизация трубопровода тепловых сетей МО г.Электросталь, территория Никбоор, Строительный переулок, д.5  
	2027
	9316,13

	
	
	Реконструкция тепловых сетей МО г.Электросталь, ул. Лесная
	2027
	5127,97

	
	
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую (в т.ч. модернизация РТП-2)
	2026
	4411,20

	
	
	Проект модернизации системы теплоснабжения от котельной "Восточная"по переводу  с открытой системы на закрытую. ЦТП, сети инженерного обеспечения. Г.о. Электросталь
	2026-2027
	79427,00

	6
	Котельные №19/19а
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые
	2026-2027
	83200,00

	7
	Котельная п. Новые дома
	Тепловые сети

	
	
	Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Новые дома,  г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) протяженность 6,680 км
	2026
	247551,87

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	4177,33

	8
	Котельная п. Елизаветино
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения дошкольных образовательных учреждений.
	2044
	1725,15

	
	
	Уход от открытого водоразбора

	
	
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую.
	2026-2027
	10000,00

	9
	Котельная п. Фрязево
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения жилых объектов.
	2044
	1860,14

	10
	Перспективная котельная №3-н тепловой мощностью 30  Гкал/ч
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения производственных объектов.
	2045
	32860,39

	11
	Перспективная котельная №6-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Тепловые сети

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны смешанной и общественно-деловой застройки (торгово-развлекательный комплекс).
	2030
	2103,09

	12
	Перспективная котельная №12-н тепловой мощностью 10,5 Гкал/час
	Тепловые сет

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2030
	8691,21

	13
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	Тепловые сет

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения зоны производственных объектов.
	2045
	137264,27

	14
	БМК "Октябрь" по адресу: Расковой, д. 4, с тепловой мощностью до 1,2897 Гкал/час
	Тепловые сет

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения ДК Октябрь по адресу: Расковой, д. 4.
	2026
	25000,00

	Реконструкция тепловых сетей
	 

	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь» в зоне действия ООО "ТВС"
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 207 до Ввод в дом, 2Д=80, Д80/50 L=20 м по адресу: М.О., г.о. Электросталь.Ул. Журавлева д. 15 к 1 
	2027-2028
	2141,28

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 211 до Ввода в дом, 2Д=80 L=10 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 13 к 2 
	2027-2028
	604,69

	
	Реконструкция тепловой сети от от ТК- 212 до Ввода в дом, 2Д=80, Д80/50 L=25 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 13 к 3
	2028-2029
	3017,42

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 199 до Ввода в дом, 2Д=80 L=65 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к 1
	2028-2029
	3922,99

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 196 до Ввода в дом,  2Д=80,Д80/50 L=8 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к.3
	2029-2030
	966,51

	
	Реконструкция тепловой сети от ТК- 196 до Ввода в дом, 2Д=80, Д80/50 L=17 м, по адресу: М.О., г.о. Электросталь, Ул. Журавлева д. 19 к.2
	2029-2030
	2052,28

	
	Ул. Западная д. 12 б от ТК-191 до Ввода в Дом 2Д=80, Д80/50 L=21 м
	2029-2030
	2534,85

	 Итого: 
	 - 
	 - 
	                     2 458 324,59   


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения представлены в таблицах выше.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Таблица 9.4.1 – Инвестиции в мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытую схему подключения ГВС

	№ п/п
	Наименование источников
	2 вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Ориентировочные сроки
	Стоимость, 
тыс. руб.

	1
	Котельная «Восточная»
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую (в т.ч. модернизация РТП-2)
	2026
	4411,2

	
	
	Проект модернизации системы теплоснабжения от котельной "Восточная"по переводу  с открытой системы на закрытую. ЦТП, сети инженерного обеспечения г.о. Электросталь
	2026-2027
	79427,00

	2
	Котельные №19/19а
	Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые
	2026-2027
	83200,00

	3
	Котельная п. Елизаветино
	Перевод систем ГВС, работающих по открытой схеме присоединения, на закрытую.
	2026-2027
	10000,00


9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

• сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

• принцип положительности и максимума эффекта;

• учет фактора времени;

• учет только предстоящих затрат и поступлений;

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

• учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно- изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют; Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

Согласно полученным результатам, целесообразно рассмотрение третьего варианта развития схемы теплоснабжения. Рекомендуется в дальнейшем более подробное рассмотрение на стадии разработки проектно-сметной документации.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей г.о. Электросталь за 2024 г. приведены в таблице 9.6.1.
Таблице 9.6.1. Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей г.о. Электросталь.

	№ п/п
	Наименование источников
	Перспективный вариант развития

	
	
	Мероприятие
	Срок
	Источники финансирования
	Стоимость, тыс. руб.
	Примечание

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	Модернизация насосной группы ГТУ с установкой резервного циркуляционного насоса
	2024
	Собственные средства, бюджетные средства
	4000,00
	 

	2
	Котельная «Южная»
	Модернизация резервного топливного хозяйства с переходом от мазута на дизельное топливо
	2024
	Собственные средства, бюджетные средства
	33898,30
	 

	3
	Котельная «Северная»
	Модернизация резервного топливного хозяйства с переходом от мазута на дизельное топливо
	2024
	Собственные средства, бюджетные средства
	33898,30
	 

	4
	Котельная «Северная»
	Модернизация ЦТП №7 с заменой кожухотрубн. нагревателей на пластинч.
	2024
	Собственные средства, бюджетные средства
	6864,40
	 

	5
	Котельная с. Иванисово
	Строительство блочно-модульной котельной 2,1 МВт, взамен действующей: городской округ Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР)
	2024
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы»
	8200,20
	Выполнены ПИР.

	6
	Котельная «Восточная»
	Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части монтажа (демонтажа) 4 котлов и замены оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, Строительный пер., д. 11 (в т.ч. ПИР)
	2024
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы»
	137344,8
	 

	7
	Котельная «Восточная»
	Капитальный ремонт РТП-3 по адресу: г.о. Электросталь, ул. Золтухи (приобретение и монтаж дополнительного теплообменного оборудования) 
	2024
	Средства РСО или средства муниципального бюджета
	4933,9
	 

	8
	Котельная «Восточная»
	Строительство БМК на 21 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Золотухи (в т.ч. ПИР)
	2024
	Бюджетные средства
	17425,76
	Выполнены ПИР.

	9
	Котельная «Восточная»
	Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный  (в т.ч. ПИР)
	2024
	Бюджетные средства
	16755,09
	Выполнены ПИР.

	10
	Котельная «Восточная»
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-8 ул. К. Маркса, 26 - ул.Октябрьская, 25 в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) длиной 541 м.
	2024
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы»
	95317,52
	 

	11
	Котельная «Восточная»
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-203, от ТК-435 до ТК-444, от ТК-322 до ТК-368, от ТК-25 до ТК-168, от ТК-412 до ТК-448, от ТК-8 до ТК-91, от ТК-9 до ТК-83а, от ТК-51 до ТК-59, ТК-84а до ТК-88, от ТК-21 до ТК-39, от ТК-93 до ТК-95а, от ТК-26 до У-27 в г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)»  длиной 3643 м. 
	2024
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы»
	231227,59
	В 2024 году выполнена перекладка тепловых сетей, на 2025 г. выполнение благоустройства.

	12
	Котельная «Восточная»
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-435 до ТК-444, от ТК-412 до ТК-448, ТК-84а до ТК-88, от ТК-21 до ТК-39, от ТК-93 до ТК-95а, от ТК-26 до У-27 в г.о. Электростале (в т.ч. ПИР)
	2024
	Средства РСО или средства муниципального бюджета
	25445,09
	 

	13
	Котельные №19/19а
	Строительство БМК на 35 МВт по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный. (в т.ч. ПИР)
	2024
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы»
	29042,93
	Выполнены ПИР.

	14
	Котельная п. Елизаветино
	Строительство блочно-модульной котельной 5 МВт, по адресу: городской округ Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР)
	2024
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы»
	11041,95
	Выполнены ПИР.

	15
	Котельная п. Фрязево
	Строительство блочно-модульной котельной 3 МВт по адресу: городской округ Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР)
	2024
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы»
	8055,45
	Выполнены ПИР.

	16
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-14 - ТК-17, L=277 м., 2dy325
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	17
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-233 - ТК-281 L=360 м., 2dy400
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	18
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-8 - ТК-45, L=24 м., 2dy200
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	19
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-45 - ТК-48, L=120 м., 2dy250
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	20
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-48 - ТК-52, L=129,5 м., 2dy125
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	21
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-52 - ТК-53, L=71 м., 2dy100
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	22
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-53 - ТК-54, L=33 м., 2dy80
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	23
	Котельная «Южная»
	Замена тепловых сетей от ТК-347 - ТК-349, L=15 м., 2dy300
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	24
	Котельная «Южная»
	Замена тепловых сетей от ТК-347 - ТК-349, L=92 м., 2dy250
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	25
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-2Б - ТК-410, L=216 м., 2dy400
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	26
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-384 - Ввод ул.Чернышевского,д.6, L=35 м., 2dy80
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 

	27
	Котельная «Северная»
	Замена тепловых сетей от ТК-384 - Ввод ул.Чернышевского,д.7, L=47 м., 2dy100
	2024
	Собственные средства
	н/д
	 


10. Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В настоящее время ООО «Глобус», ООО «ТВС» и МУП «ЭЦУ» определены  едиными теплоснабжающими организациями на территории городского округа Электросталь Московской согласно распоряжению №58-Р от 22.02.2024 г.
Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Глобус» установлены теплоэнергетические комплексы, имеющие технологическую связь с котельными: «Северная», «Западная», «Иванисово»,  «Южная» за исключением тепловых сетей 3-го, 4-го, 5-го микрорайонов города Электросталь (ул. Ялагина, ул. Западная, ул. Журавлёва, Бульвар 60-летия Победы).
Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «ЭЦУ» установлен теплоэнергетический комплекс, имеющий технологическую связь с котельными: «19/19а», «Новые дома», «Елизаветино», «угольная Фрязево», «блочная Фрязево», «блочная Бабеево», №2 (Радиоцентр) и «Восточная».

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТеплоВодоСнабжение» (далее ООО «ТВС») установлен теплоэнергетический комплекс тепловых сетей 3-го, 4-го, 5-го микрорайонов города Электросталь (ул. Ялагина, ул. Западная, ул. Журавлёва, Бульвар 60-летия Победы).
Таблица 10.1.1 – Сведения по ЕТО
	Код ЕТО
	Наименование ЕТО
	Зона ответственности ЕТО

	01
	ООО «Глобус»
	г.о. Электросталь

	02
	МУП «ЭЦУ»
	г.о. Электросталь

	03
	ООО «ТВС»
	г.о. Электросталь


10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Таблица 10.2.1 – Зоны действия ЕТО

	Код ЕТО
	Наименование ЕТО
	Зона ответственности ЕТО

	01
	ООО «Глобус»
	г.о. Электросталь

	02
	МУП «ЭЦУ»
	г.о. Электросталь

	03
	ООО «ТВС»
	г.о. Электросталь


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией
Решение по определению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Согласно пункту 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Согласно пункту 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа. 

Согласно пункту 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Согласно пункту 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки на присвоение статуса ЕТО от теплоснабжающих организаций не поступало.
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа
Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения

	№
	Наименование источника теплоснабжения
	Адрес источника теплоснабжения
	Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения
	Эксплуатирующая организация тепловых сетей
	ЕТО

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	г. Электросталь, пр. Энергетиков, д. 2
	ООО «ЭЮТСК1»
	ООО «ТВС»
	ООО «ТВС»

	2
	Котельная «Южная»
	г. Электросталь, Колхозный переулок, д. 1
	ООО «Глобус»
	ООО «Глобус»
	ООО «Глобус»

	3
	Котельная «Северная»
	г. Электросталь, ул. Красная, д. 07
	ООО «Глобус»
	ООО «Глобус»
	ООО «Глобус»

	4
	Котельная «Западная»
	г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15
	ООО «Глобус»
	ООО «Глобус»
	ООО «Глобус»

	5
	Котельная с. Иванисово
	г.о. Электросталь, п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	ООО «Глобус»
	ООО «Глобус»

	6
	Котельная «Восточная»
	г. Электросталь, пер. Строительный, д. 11
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»

	7
	Котельная 19/19а
	г.о. Электросталь, пос. Всеволодово, мкр. Центральный
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»

	8
	Котельная п. Новые дома
	г.о. Электросталь п. Новые дома, 8-б
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»

	9
	Котельная п. Елизаветино
	г.о. Электросталь,  п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»

	10
	Котельная п. Фрязево
	г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, 3-а
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	г.о. Электросталь, д. Бабеево, 4-а
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, 6
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	г.о. Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 47а
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»
	МУП «ЭЦУ»


11. Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствуют.
12. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории городского округа Электросталь бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с  указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
13. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На период расчетного срока, в том числе на первую очередь строительства намечено построить:

- в Северном планировочном районе подвести газопровод высокого давления к проектируемой площадке 1-2-х этажной застройки с участками и строительство 1 ГРП;

- в Восточном планировочном районе подвести газопровод высокого давления к проектируемой площадке под мало- и среднеэтажную застройку со строительством ГРП;

- на расчетный срок подвести газопровод высокого давления со строительством 2 ГРП к площадке 1-2-х этажной застройки.

Из данного положения следует, что для объектов перспективного строительства, а так же перспективных источников теплоснабжения в дальнейшем существует возможность обеспечения природным газом.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Для обеспечения природным газом существующих и планируемых потребителей городского округа Электросталь необходимо дальнейшее выполнение мероприпятий, указанных в п. 13.1.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Направление развития газификации г.о. Электросталь отвечает необходимоти потребностей в природном газе для случаев развития систем теплоснабжения.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Таблица 13.4.1 – Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия перспективных источников с когенерацией
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2025
	2 вариант развития схемы теплоснабжения

	
	
	
	
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	Планируемая ТЭЦ с тепловой мощностью 79,5 Гкал/час
	Установленная тепловая мошность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	79,500

	
	
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,000

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	79,500

	
	
	Собственные нужды, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	1,590

	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	77,910

	
	
	Потери в телповых сетях, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	5,768

	
	
	Подключенная теплвая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	72,100

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,042


13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
В 2045 году предлагается строительство ТЭЦ с одним энергоблоком, тепловой мощностью каждого 79,5 Гкал/час, для обеспечения тепловой и электрической энергией перспективной производственной зоны в западной части г.о. Электросталь.
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Предлагаются мероприятия, направленные на централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве для потребителей, снижение риска здоровья, связанного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки.
В городском округе Электросталь на территории г. Электросталь действуют две системы водоснабжения: централизованная система хозяйственно–питьевого и противопожарного водоснабжения, обеспечивающая население и промпредприятия города водой питьевого качества, и система технического водоснабжения АО Металлургического завода «Электросталь», вода из которой в основном подаётся на технологические нужды, в частности котельной АО Металлургического завода «Электросталь». 

В планировочном районе Стёпановское централизованные системы водоснабжения, включающие ВЗУ, отбирающие местные запасы артезианских вод, и водопроводные сети, действуют в посёлках Фрязево, Елизаветино, Новые Дома; в селе Иванисово; в деревнях Степаново, Всеволодово и Бабеево. Остальные сельские населённые пункты используют децентрализованные источники водоснабжения – одиночные артезианские скважины, шахтные и буровые колодцы. Отдельно стоящие низкодебетные скважины иногда с водонапорными башнями имеются также на территориях новой индивидуальной застройки и в садовых объединениях. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Электросталь являются артезианские воды клязьминского, касимовского и мячковско-подольского водоносных горизонтов, а также артезианская вода, поступающая в округ от региональной Восточной системы водоснабжения (ВСВ). 

Для системы технического водоснабжения вода забирается из р. Клязьма. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Электросталь включает в себя: 

– 7 ВЗУ г. Электросталь, эксплуатируемые Муниципальным унитарным предприятием городского округа Электросталь Московской области «Производственно-техническое предприятие городского хозяйства» (МУП ПТП ГХ «Водоканал»); 8 муниципальных ВЗУ и 2 частные отдельно стоящие скважины планировочного района Стёпановское, обслуживаемые ЗАО «Группа «Энерготехсервис» и филиал «Ногинский» АО «Славянка» с отбором артезианской воды скважинами, расположенными на территории городского округа; 

– 1 ВЗУ г. Электросталь со скважинами, расположенными на Клязьминском участке запасов подземных вод, на территории городского округа Богородский, эксплуатируемый ООО «Водосервис»; 

– ВЗУ, принимающий воду ВСВ от водопроводно-насосная станция (ВНС) № 3, расположенной по адресу: г. Электросталь ул. Ногинское шоссе, д.40. Магистральные водоводы ВСВ и ВНС № 3 обслуживает ГУП МО «Коммунальные Системы Московской Области» (ГУП МО «КСМО»). 

Потребление воды питьевого качества в г. Электросталь по данным МУП ПТП ГХ «Водоканал» городского округа Электросталь составляет около 40 тыс. куб. м/сутки, при этом на хозяйственно-питьевые нужды населения подается около 26 тыс. куб. м/сутки. 

Потребление воды питьевого качества в планировочном районе Стёпановское составляет около 1,38 тыс. куб. м/сутки. 

Общее водопотребление по городскому округу Электросталь около 42 тыс. куб. м/сутки. 

Общий отбор воды питьевого качества в г. Электросталь производится в соответствии с утверждёнными Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых балансовыми эксплуатационными запасами пресных подземных вод. 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Направление развития водоснабжения г.о. Электросталь отвечает необходимоти потребностей в природном газе для случаев развития систем теплоснабжения.

14. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа
Таблица 14.1.1 - Время отключения теплоснабжения потребителей

	Источник
	Фактическое число нарушений в подаче тепловой энергии
	Общая продолжительность прекращения подачи тепловой энергии, ч
	Время восстановления, ч

	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	0
	0
	-

	Котельная «Южная»
	60
	3
	менее 36 часов

	Котельная «Северная»
	55
	4
	менее 36 часов

	Котельная с. Иванисово
	5
	1,5
	менее 36 часов

	Котельная «Западная»
	30
	2
	менее 36 часов

	Котельная «Восточная»
	92
	3
	менее 36 часов

	Котельная 19/19а
	0
	1,5
	менее 36 часов

	Котельная п. Новые дома
	0
	1
	менее 36 часов

	Котельная п. Елизаветино
	2
	1
	менее 36 часов

	Котельная п. Фрязево
	2
	1
	менее 36 часов

	Миникотельная д. Бабеево
	0
	0
	менее 36 часов

	Миникотельная п. Фрязево
	2
	0
	менее 36 часов

	ИТОГО:
	248
	
	


Таблица 14.1.2 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников

	№
	Тепловой источник
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников, кг у.т./Гкал

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	170,126

	2
	Котельная «Южная»
	166,3

	3
	Котельная «Северная»
	165,3

	4
	Котельная с. Иванисово
	163,2

	5
	Котельная «Западная»
	169,10

	6
	Котельная «Восточная»
	156,2

	7
	Котельная 19/19а
	184,09

	8
	Котельная п. Новые дома
	177,44

	9
	Котельная п. Елизаветино
	191,27

	10
	Котельная п. Фрязево
	243,43

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	173,27

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	175,33

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	183,15


*-учтено в сетях от котельной «Южная»

Таблица 14.1.3 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Устан. мощность, Гкал/ч
	Число часов работы в год
	Фактическая выработка за 2025 год, Гкал
	Число часов использ. УТМ, ч/год

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	ООО «ТВС»
	72,100
	8448
	183107,00
	2540

	2
	Котельная «Южная»
	ООО «Глобус»
	203,200
	8424
	333357,42
	1641

	3
	Котельная «Северная»
	ООО «Глобус»
	171,200
	8424
	281249,62
	1643

	4
	Котельная «Западная»
	ООО «Глобус»
	21,500
	5112
	44498,27
	2070

	5
	Котельная п. Иванисово
	ООО «Глобус»
	6,780
	8424
	5833,12
	860

	6
	Котельная «Восточная»
	МУП «ЭЦУ»
	90,000
	8424
	211544,56
	2350

	7*
	Котельная № 19
	МУП «ЭЦУ»
	13,200
	8424
	35271,58
	457

	
	Котельная № 19а
	
	64,000
	
	
	
	

	8
	Котельная п. Новые дома
	МУП «ЭЦУ»
	18,220
	8424
	18470,65
	1014
	

	9
	Котельная п. Елизаветино
	МУП «ЭЦУ»
	31,900
	8424
	15589,19
	489
	

	10
	Котельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	1,800
	8424
	2720,86
	1512
	

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	МУП «ЭЦУ»
	0,086
	5088
	250,02
	2907
	

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	МУП «ЭЦУ»
	0,162
	5088
	304,65
	1881
	

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)
	МУП «ЭЦУ»
	0,900
	5088
	600,48
	667
	

	Итого
	695,048
	 
	1132797,420
	 


*-источники представляют собой два разделенных котельных зала.
Таблица 14.1.4 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	№
	Тепловой источник
	Материальная характеристика, кв.м
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, кв.м/Гкал/ч

	1
	ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь»
	7730,49
	57,97
	133,35

	2
	Котельная «Южная»
	16108,22
	165,01
	97,62

	3
	Котельная «Северная»
	13754,11
	124,13
	110,81

	4
	Котельная с. Иванисово
	2043,96
	25,22
	81,04

	5
	Котельная «Западная»
	1325,32
	1,34
	986,83

	6
	Котельная «Восточная»
	36702,59
	78,24
	155,77

	7
	Котельная 19/19а
	3927,19
	19,40
	202,43

	8
	Котельная п. Новые дома
	1279,41
	3,89
	328,81

	9
	Котельная п. Елизаветино
	1218,97
	2,03
	599,29

	10
	Котельная п. Фрязево
	196,38
	0,66
	298,46

	11
	Миникотельная д. Бабеево
	9,91
	0,07
	139,63

	12
	Миникотельная п. Фрязево
	11,45
	0,16
	72,01

	13
	Котельная №2 (Радиоцентр)**
	0,00
	0,26
	0,00

	ИТОГО
	84307,99
	478,38
	176,23


15. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
15.1
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Таблица 15.1.1 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
	Организация
	Величина тарифа без НДС, руб./Гкал

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	
	1 вариант развития

	ООО «Глобус»
	2678,14
	2999,53
	2931,50
	2980,81
	3026,40
	3086,95
	3148,70
	3211,65
	3275,81
	3341,41
	3408,22
	3476,35
	3545,93
	3616,83
	3689,17
	3762,96
	3838,23
	3915,00
	3993,31
	4073,18
	4154,65

	ООО «ТВС»
	2584,83
	2920,76
	2961,30
	3050,12
	3111,18
	3173,38
	3236,84
	3301,56
	3367,55
	3434,92
	3503,68
	3573,70
	3645,23
	3718,15
	3792,46
	3868,26
	3945,57
	4024,42
	4104,85
	4186,89
	4270,57

	МУП «ЭЦУ»
	2513,69
	2765,00
	2761,49
	2750,13
	2805,22
	2861,26
	2918,56
	2976,90
	3036,39
	3097,14
	3159,05
	3222,31
	3286,73
	3352,40
	3419,54
	3488,03
	3557,88
	3629,14
	3701,82
	3775,96
	3851,58

	
	2 вариант развития

	ООО «Глобус»
	2678,14
	2999,53
	2931,50
	2980,81
	3026,40
	3086,97
	3148,67
	3211,74
	3275,94
	3341,50
	3408,32
	3476,39
	3545,95
	3616,89
	3689,21
	3762,96
	3838,20
	3914,93
	3993,21
	4073,04
	4154,48

	ООО «ТВС»
	2584,83
	2920,76
	2961,30
	3050,18
	3111,18
	3173,35
	3236,84
	3301,50
	3367,61
	3434,89
	3503,61
	3573,77
	3645,24
	3718,15
	3792,50
	3868,34
	3945,69
	4024,59
	4105,07
	4187,16
	4270,88

	МУП «ЭЦУ»
	2513,69
	2765,00
	2761,49
	2750,13
	2805,12
	2861,19
	2918,46
	2976,82
	3036,37
	3097,01
	3158,95
	3222,20
	3286,64
	3352,38
	3419,43
	3487,82
	3557,58
	3628,74
	3701,31
	3775,34
	3850,85


15.2
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Таблица 15.2.1 – Тарифно-балансовая модель потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
	Организация
	Величина тарифа без НДС, руб./Гкал

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	
	1 вариант развития

	ООО «Глобус»
	2678,14
	2999,53
	2931,50
	2980,81
	3026,40
	3086,95
	3148,70
	3211,65
	3275,81
	3341,41
	3408,22
	3476,35
	3545,93
	3616,83
	3689,17
	3762,96
	3838,23
	3915,00
	3993,31
	4073,18
	4154,65

	ООО «ТВС»
	2584,83
	2920,76
	2961,30
	3050,12
	3111,18
	3173,38
	3236,84
	3301,56
	3367,55
	3434,92
	3503,68
	3573,70
	3645,23
	3718,15
	3792,46
	3868,26
	3945,57
	4024,42
	4104,85
	4186,89
	4270,57

	МУП «ЭЦУ»
	2513,69
	2765,00
	2761,49
	2750,13
	2805,22
	2861,26
	2918,56
	2976,90
	3036,39
	3097,14
	3159,05
	3222,31
	3286,73
	3352,40
	3419,54
	3488,03
	3557,88
	3629,14
	3701,82
	3775,96
	3851,58

	
	2 вариант развития

	ООО «Глобус»
	2678,14
	2999,53
	2931,50
	2980,81
	3026,40
	3086,97
	3148,67
	3211,74
	3275,94
	3341,50
	3408,32
	3476,39
	3545,95
	3616,89
	3689,21
	3762,96
	3838,20
	3914,93
	3993,21
	4073,04
	4154,48

	ООО «ТВС»
	2584,83
	2920,76
	2961,30
	3050,18
	3111,18
	3173,35
	3236,84
	3301,50
	3367,61
	3434,89
	3503,61
	3573,77
	3645,24
	3718,15
	3792,50
	3868,34
	3945,69
	4024,59
	4105,07
	4187,16
	4270,88

	МУП «ЭЦУ»
	2513,69
	2765,00
	2761,49
	2750,13
	2805,12
	2861,19
	2918,46
	2976,82
	3036,37
	3097,01
	3158,95
	3222,20
	3286,64
	3352,38
	3419,43
	3487,82
	3557,58
	3628,74
	3701,31
	3775,34
	3850,85


15.3
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Таблица 15.3.1 – Оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
	Организация
	Величина тарифа без НДС, руб./Гкал

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	
	1 вариант развития

	ООО «Глобус»
	2678,14
	2999,53
	2931,50
	2980,81
	3026,40
	3086,95
	3148,70
	3211,65
	3275,81
	3341,41
	3408,22
	3476,35
	3545,93
	3616,83
	3689,17
	3762,96
	3838,23
	3915,00
	3993,31
	4073,18
	4154,65

	ООО «ТВС»
	2584,83
	2920,76
	2961,30
	3050,12
	3111,18
	3173,38
	3236,84
	3301,56
	3367,55
	3434,92
	3503,68
	3573,70
	3645,23
	3718,15
	3792,46
	3868,26
	3945,57
	4024,42
	4104,85
	4186,89
	4270,57

	МУП «ЭЦУ»
	2513,69
	2765,00
	2761,49
	2750,13
	2805,22
	2861,26
	2918,56
	2976,90
	3036,39
	3097,14
	3159,05
	3222,31
	3286,73
	3352,40
	3419,54
	3488,03
	3557,88
	3629,14
	3701,82
	3775,96
	3851,58

	
	2 вариант развития

	ООО «Глобус»
	2678,14
	2999,53
	2931,50
	2980,81
	3026,40
	3086,97
	3148,67
	3211,74
	3275,94
	3341,50
	3408,32
	3476,39
	3545,95
	3616,89
	3689,21
	3762,96
	3838,20
	3914,93
	3993,21
	4073,04
	4154,48

	ООО «ТВС»
	2584,83
	2920,76
	2961,30
	3050,18
	3111,18
	3173,35
	3236,84
	3301,50
	3367,61
	3434,89
	3503,61
	3573,77
	3645,24
	3718,15
	3792,50
	3868,34
	3945,69
	4024,59
	4105,07
	4187,16
	4270,88

	МУП «ЭЦУ»
	2513,69
	2765,00
	2761,49
	2750,13
	2805,12
	2861,19
	2918,46
	2976,82
	3036,37
	3097,01
	3158,95
	3222,20
	3286,64
	3352,38
	3419,43
	3487,82
	3557,58
	3628,74
	3701,31
	3775,34
	3850,85



